Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

Thi công xây dựng (bao gồm cung cấp VTTB, mua bảo hiểm xây dựng công trình, không bao gồm thi công hộp đầu, hộp nối cáp ngầm trung thế) cho dự án: “Xây dựng mới lộ ra 479, 481 trạm 110/22kV Bàu Đưng và Cải tạo lưới điện trung thế tăng cường cung cấp điện cho khu công nghiệp Việt Hương 2 năm 2026” đúng theo thiết được duyệt và bao gồm cung cấp VTTB (B cấp), xin phép xây dựng, ký quỹ xin phép, tháo dỡ, thu hồi VTTB, thí nghiệm,… theo yêu cầu E-HSMT.

Thông tin chính của gói thầu:

1) Tên dự án: Xây dựng mới lộ ra 479, 481 trạm 110/22kV Bàu Đưng và Cải tạo lưới điện trung thế tăng cường cung cấp điện cho khu công nghiệp Việt Hương 2 năm 2026.

2) Tổng mức đầu tư được duyệt:

- Tổng mức đầu tư được duyệt (sau thuế): 59.954.182.667 đồng (theo Quyết định số 1312/QĐ-ALĐPP ngày 07/5/2026).

3) Nguồn vốn: KHCB và vốn vay.

4) Tên chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh TNHH, đại diện bởi: CN Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Ban quản lý dự án lưới điện phân phối TP.HCM (gọi tắt là Ban ALĐPP)

5) Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026-2028.

6) Địa điểm, quy mô dự án:

- Địa điểm xây dựng: Xã An Nhơn Tây, Phường Tây Nam, TP.HCM

- Quy mô dự án:

A. Phần chuyên điện:

+ Trung thế nổi:

- Lắp mới FCO 100 A thân polymer: 01 bộ.

- Lắp mới LBS 24 kV 630 A ngoài trời có chức năng SCADA: 05 bộ.

- Lắp mới DS 24 kV 630 A ngoài trời: 09 bộ.

- Lắp mới 01 MBT 1P 12,7/0,23 kV.

- Xây dựng mới đơn tuyến 53 mét cáp trung thế nổi sử dụng cáp nhôm lõi thép bọc cách điện 24kV 3x240mm2 + cáp nhôm lõi thép trần 120mm2.

- Xây dựng mới đơn tuyến 7.089 mét cáp trung thế nổi sử dụng cáp nhôm lõi thép bọc cách điện 24kV 2x3x240mm2 + cáp nhôm lõi thép trần 240mm2 .

- Cải tạo đơn tuyến 1.095 mét cáp trung thế nổi hiện hữu thành cáp nhôm lõi thép bọc cách điện 24kV 2x3x240mm2 + cáp nhôm lõi thép trần 240mm2.

- Trồng mới 156 trụ BTLT 18m-11kN đơn loại 02 khúc + gia cố móng trụ.

- Trồng mới 63 trụ BTLT 18m-11kN ghép loại 02 khúc + gia cố móng trụ.

- Trồng mới 03 trụ BTLT 14m-8,5kN đơn loại 01 khúc + gia cố móng trụ.

- Trồng mới 01 trụ BTLT 14m-8,5kN ghép loại 01 khúc + gia cố móng trụ.

+ Trung thế ngầm:

- Kéo mới cáp ngầm trung thế ba pha 3M240mm2 – 24kV – XLPE loại chống thấm nước có màn chắn sợi đồng, chiều dài cáp sử dụng: 1.306 mét.

- Kéo mới cáp ngầm trung thế ba pha 3M240mm2 – 24kV – XLPE loại chống thấm nước có màn chắn băng đồng, chiều dài cáp sử dụng: 1.506,5 mét.

+ Trạm biến áp:

- Tháo dỡ, lắp lại trên trụ trồng mới Trạm Ấp 2 An Tây 2 (1x50kVA).

- Tháo dỡ, lắp lại trên trụ trồng mới Trạm Ấp 1 An Tây 2 (1x50kVA).

- Tháo dỡ, lắp lại trên trụ trồng mới Trạm UB An Tây 3 (1x50kVA).

B. Phần không chuyên điện:

- Đào tái lập mương cáp các loại: 236,5 mét

- Khoan Robot băng sông: 325 mét

C. Phần tháo dỡ thu hồi: Xem hồ sơ BCNCKT.

D. Phần viễn thông dùng riêng:

- Kéo mới cáp quang 96FO: 1.316 mét.

- Giá gói thầu sau thuế:

| Stt | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đã bao gồm thuế VAT 10%, và chi phí dự phòng 5%) (đồng) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thi công xây dựng (bao gồm cung cấp VTTB, mua bảo hiểm xây dựng công trình, không bao gồm thi công hộp đầu, hộp nối cáp ngầm trung thế) cho dự án: “Xây dựng mới lộ ra 479, 481 trạm 110/22kV Bàu Đưng và Cải tạo lưới điện trung thế tăng cường cung cấp điện cho khu công nghiệp Việt Hương 2 năm 2026” | 24.006.207.370 (*) |

(*) Giá gói thầu:

- Giá giá gói thầu được xác định mức thuế suất thuế giá trị gia tăng của gói thầu: 10%; dự phòng phí 5%.

2. Đơn giá chào thầu: (NHÀ THẦU PHẢI ĐỌC KỸ NỘI DUNG NÀY ĐỂ TÍNH TOÁN ĐẦY ĐỦ GIÁ CHÀO THẦU)

2.1. Đơn giá dự thầu là đơn giá tổng hợp đầy đủ bao gồm: chi phí trực tiếp về vật liệu, vật liệu phụ, nhân công, máy thi công, các chi phí trực tiếp khác; chi phí chung, thuế và lãi của nhà thầu; các chi phí xây lắp khác được phân bổ trong đơn giá dự thầu như xây bến bãi, nhà ở công nhân, kho xưởng, điện nước thi công, kể cả việc sửa chữa đền bù đường có sẵn mà xe, thiết bị thi công của nhà thầu thi công vận chuyển vật liệu đi lại trên đó, các chi phí bảo vệ môi trường cảnh quan, an toàn PCCC trong suốt quá trình thi công, an toàn lao động trên công trường, phí bảo hiểm thuộc trách nhiệm Nhà thầu, phí bảo hiểm thuộc trách nhiệm bên mời thầu mà đã ủy thác cho Nhà thầu mua; chi phí thỏa thuận hướng tuyến và xin phép đào đường; chi phí đào, tái lập phục vụ thi công hộp nối cáp ngầm; đào, tái lập mở phui (mở Puly) tại các vị trí lắp đặt tủ phân phối, tủ liên kết, tủ RMU, trạm biến áp, góc cua thực hiện công tác thi công kéo cáp ngầm; chi phí cào bóc, thảm nhựa mặt đường tại các vị trí đào puly, đào thi công hộp nối cáp theo thiết kế được duyệt, chi phí thỏa thuận, làm việc với các đơn vị liên quan; chi phí thí nghiệm; không mất điện khách hàng (thuê máy phát,…) phù hợp theo thiết kế được duyệt; Chi phí thử nghiệm lại tất cả các VTTB A cấp trước khi đóng điện (thử nghiệm tại hiện trường trong ngày đóng điện) trường hợp nhà thầu thi công chậm trễ làm phát sinh chi phí thử nghiệm lại, các loại thuế, phí các loại liên quan đến toàn bộ mọi hoạt động thi công hoàn tất gói thầu; chi phí hoàn tất thủ tục xin phép cho công tác di dời cây xanh (nếu có); chi phí phục vụ cho công tác kiểm tra nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng có thẩm quyền nếu có; chi phí cho các yêu tố rủi ro và chi phí trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện gói thầu; chi phí lập bản vẽ hoàn công bộ phận công trình xây dựng và hạng mục công trình, công trình xây dựng theo hệ tọa độ VN2000. Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định và chi phí dự phòng. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.

- Thực hiện nộp tiền ký quỹ với đơn vị quản lý hạ tầng kỹ của các KCN khi thi công đào, tái lập trong các khu vực thuộc đơn vị nêu trên quản lý để đảm bảo việc tái lập mặt bằng đạt chất lượng, theo đúng kết cấu hạ tầng của KCN.

- Ngoài ra, những công việc mang tính chất phục vụ cho công tác thi công mà không nêu trong bảng tiên lượng, E-HSMT thì được hiểu là biện pháp thi công mà nhà thầu phải thực hiện và chi phí đã nằm trong giá dự thầu.

- Nhà thầu tạm thời áp dụng mức thuế GTGT 10% cho tất cả các hàng hóa, dịch vụ để chào thầu và là cơ sở thống nhất đánh giá, lựa chọn nhà thầu (cùng mặt bằng), thương thảo, ký kết hợp đồng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ căn cứ thực tế thực hiện, các khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ nào thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT theo nghị định 174/2025/NĐ-CP ngày 30/06/2025 thì sẽ áp dụng theo đúng mức thuế GTGT theo quy định của nghị định 174/2025/NĐ-CP. Theo đó hai bên sẽ thương thảo, ký kết Phụ lục hợp đồng điều chỉnh mức thuế GTGT cho nhóm hàng hóa, dịch vụ này, làm cơ sở xuất hóa đơn và thanh quyết toán theo đúng quy định.

- Đối với vật tư thiết bị B cấp: nhà thầu tính toán chào thầu đầy đủ theo yêu cầu của HSMT. Trong trường hợp cần sử dụng hàng tồn kho của chủ đầu tư, chủ đầu tư sẽ xem xét điều chỉnh sang A cấp. Thủ tục điều chỉnh được thực hiện bằng phụ lục hợp đồng được hai bên ký kết. Phần vật tư thiết bị B cấp điều chuyển sang A cấp sẽ được khấu trừ trong quá trình thanh quyết toán cho nhà thầu.

2.2. Chi phí bảo hiểm xây dựng công trình thuộc trách nhiệm bên mời thầu mà đã ủy thác cho Nhà thầu mua. Nhà thầu chào giá khoán và không quá 0,2% x (gxd + VTTB A cấp).

Trong đó:

+ VTTB A cấp dự án (trước thuế) = 19.741.763.652 đồng.

+ Gxd: theo dự toán chào thầu

Bảng vật thiết bị A cấp :

| STT | Tên thiết bị - vật liệu | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (đồng) | Thành tiền (đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | PHẦN XÂY DỰNG MỚI |  |  |  |  |
| I | Hạng mục Cáp ngầm trung thế |  |  |  | - |
|  | A. Thiết bị : |  |  |  | - |
|  | B. Vật liệu : |  |  |  |  |
| II | Hạng mục Dây nổi trung thế |  |  |  | 9.165.413.669 |
|  | A. Thiết bị : |  |  |  | 617.326.362 |
| 1 | FCO 24KV 100A (thân Polymer) | cái | 1,00 | 1.023.126 | 1.023.126 |
| 2 | MBT 1P 12,7/0,23kV | cái | 1,00 | 13.004.466 | 13.004.466 |
| 3 | Dao cách ly 3p 24kv 630a od | cái | 9,00 | 14.421.258 | 129.791.322 |
| 4 | LBS 3P 24kV 630A OD có chức năng kết nối scada & phụ kiện | cái | 5,00 | 65.031.258 | 325.156.290 |
| 5 | La 18 KV 10KA class 3 | cái | 6,00 | 20.501.474 | 123.008.844 |
| 6 | La 18 KV 10KA | cái | 31,00 | 817.494 | 25.342.314 |
|  | B. Vật liệu : |  |  |  | 8.548.087.307 |
| 1 | Cáp nhôm lõi thép bọc 24kv VXAs240mm2 | mét | 49.842,00 | 152.299 | 7.590.886.758 |
| 2 | Sứ đứng 24kv + ty sứ đỡ | bộ | 1.907,00 | 352.867 | 672.917.369 |
| 3 | Sứ treo 24kv polymer | cái | 1.383,00 | 205.555 | 284.283.180 |
| III | Hạng mục Trạm biến áp |  |  |  | 5.521.860 |
|  | A. Thiết bị : |  |  |  | 5.521.860 |
| 1 | La 18 KV 10KA | cái | 3,00 | 817.494 | 2.452.482 |
| 2 | FCO 24KV 100A (thân Polymer) | cái | 3,00 | 1.023.126 | 3.069.378 |
|  | B. Vật liệu : |  |  |  | 0 |
|  | Tổng giá trị trước thuế |  |  |  | 9.170.935.529 |
|  | Thuế VAT |  |  |  | 917.093.553 |
|  | Tổng giá trị sau thuế |  |  |  | 10.088.029.082 |

| STT | Tên thiết bị - vật liệu | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (đồng) | Thành tiền (đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Phần xây dựng mới |  |  |  | 10.570.828.123 |
| I | Hạng mục cáp ngầm trung thế |  |  |  |  |
|  | A. Thiết bị : |  |  |  |  |
|  | B. Vật liệu : |  |  |  | 10.570.828.123 |
| 1 | Hộp nối cáp ngầm 24kV 3x240mm2 (màn chắn sợi đồng) loại đổ keo | cái | 4,00 | 7.702.233 | 30.808.932 |
| 2 | Hộp đầu cáp (nhựa) 24kv 3*240 OD | cái | 12,00 | 5.302.233 | 63.626.796 |
| 3 | Hộp đầu cáp ngầm 24kV 3x240mm2 ID (màn chắn sợi đồng) | cái | 4,00 | 2.702.233 | 10.808.932 |
| 4 | Cáp ngầm 24kv 3*240mm2 chống thấm nước (màn chắn băng đồng) | mét | 1.506,49 | 3.284.761 | 4.948.459.599 |
| 5 | Cáp ngầm 24kv 3*240mm2 chống thấm nước (màn chắn sợi đồng) | mét | 1.306,00 | 4.224.444 | 5.517.123.864 |
| II | Hạng mục Trạm biến áp |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | B. Vật liệu : |  |  |  |  |
| 1 | Điện kế điện tử 3*220/380 (5a) | cái | 3,00 |  |  |
|  | Tổng giá trị trước thuế |  |  |  | 10.570.828.123 |
|  | Thuế VAT |  |  |  | 1.057.082.812 |
|  | Tổng giá trị sau thuế |  |  |  | 11.627.910.935 |

2.3 Các công việc thí nghiệm hiệu chỉnh theo thiết kế được duyệt thuộc phạm vi thực hiện của Chủ đầu tư và các công việc thử nghiệm, tính toán cung cấp trị số và cài đặt, chỉnh định trị số rơle và các thí nghiệm vật tư thiết bị B cấp, chi phí thí nghiệm hiệu chỉnh chức năng Scada … thuộc phạm vi nhà thầu (đã bao gồm trong giá chào thầu) như sau:

a/ Các công việc thí nghiệm thuộc phạm vi thực hiện của Chủ đầu tư:

| STT | Mã hiệu | Tên công việc | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hạng mục Cáp ngầm trung thế |  |  |
|  |  | A. Thiết bị |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
|  |  | B.Vật liệu |  |  |
| 1 | EB.115020 | Thí nghiệm chịu đựng điện áp tần số thấp VLF/DAC cho cáp lực U ≤ 35kV - chiều dài cáp > 50m | 1 sợi cáp đơn (hoặc 1 lõi của cáp 3 lõi) | 16 |
| 2 | EB.115020 | Thí nghiệm chịu đựng điện áp tần số thấp VLF/DAC cho cáp lực U ≤ 35kV - chiều dài cáp > 50m | 1 sợi cáp đơn (hoặc 1 lõi của cáp 3 lõi) | 32 |
|  |  | Hạng mục Dây nổi trung thế |  |  |
|  |  | A. Thiết bị |  |  |
| 1 | EC.11010 | Chống sét van, điện áp 22-35kV, 1 pha (bộ thứ nhất) | 1 bộ (1 pha) | 1 |
| 2 | EC.11010 | Chống sét van, điện áp 22-35kV, 1 pha (bộ thứ 02 trở đi) | 1 bộ (1 pha) | 36 |
| 3 | EB.22010 | Dao cách ly thao tác bằng cơ khí, điện áp ≤35kV 3 pha (FCO, LBFCO) | 1 bộ 3 pha | 1 |
| 4 | EB.22010 | Thí nghiệm máy cắt không khí điện áp <35kV (LBS) | 1 bộ 3 pha | 5 |
| 5 | EA.22110 | Máy biến áp 3 pha ≤ 1MVA ( Lắp mới + SDL) | 1 máy | 1 |
| 6 | EB.22010 | Dao cách ly thao tác bằng cơ khí, điện áp ≤35kV 3 pha | 1 bộ 3 pha | 9 |
|  |  | B.Vật liệu |  |  |
| 1 | EC.22020 | Thử nghiệm tiếp địa trung thế | hệ thống | 235 |
| 2 | EB.71010 | Thí nghiệm sứ đứng | Cái | 1.907 |
| 3 | EB.71060 | Thí nghiệm sứ treo | Bát | 1.383 |
|  |  | Hạng mục trạm biến áp |  |  |
|  |  | A. Thiết bị |  |  |
| 1 | EA.22110 | Máy biến áp 3 pha ≤ 1MVA ( Lắp mới + SDL) | 1 máy |  |
| 2 | EC.11010 | Chống sét van, điện áp 22-35kV, 1 pha (bộ thứ nhất) | 1 bộ (1 pha) | 1 |
| 3 | EC.11010 | Chống sét van, điện áp 22-35kV, 1 pha (bộ thứ 02 trở đi) | 1 bộ (1 pha) | 2 |
| 4 | EB.22010 | Dao cách ly thao tác bằng cơ khí, điện áp ≤35kV 3 pha (FCO, LBFCO) | 1 bộ 3 pha | 1 |
|  |  | B.Vật liệu |  |  |
| 1 | EC.22020 | Điện trở tiếp đất TBA điện áp ≤35kV | Vị trí |  |

- Thí nghiệm hiệu chỉnh tín hiệu hệ thống Scada LBS:

| STT | MÃ HIỆU | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | ĐVT | khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thí nghiệm scada LBS 3P 24kV 630A OD |  |  | Bộ | 5,00 |
| I/Kiểm tra và hiệu chỉnh Point-To-Point |  |  |  |  |
| 1. Thử nghiệm tín hiệu trạng thái 2 Bit (Double Input) |  |  |  |  |
| 1 | TN.03.03 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Input | tín hiệu |  |
| 2 | TN.03.03 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Input (Knc áp dụng từ tín hiệu thứ 2) | tín hiệu |  |
| 2. Thử nghiệm tín hiệu trạng thái 1 Bit (Single Input) |  |  |  |  |
| 1 | TN.03.02 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Input | tín hiệu |  |
| 2 | TN.03.02 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Input (Knc áp dụng từ tín hiệu thứ hai) | tín hiệu |  |
| 3. Thử nghiệm tín hiệu điều khiển 2 Bit (Double Output) |  |  |  |  |
| 1 | TN.03.06 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Output | tín hiệu |  |
| 2 | TN.03.06 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Output (Knc áp dụng từ tín hiệu thứ hai) | tín hiệu |  |
| 4. Thử nghiệm tín hiệu điều khiển 1 Bit (Single Output) |  |  |  |  |
| 1 | TN.03.05 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Output | tín hiệu |  |
| 2 | TN.03.05 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Output (Knc áp dụng từ tín hiệu thứ hai) | tín hiệu |  |
| 5. Thử nghiệm tín hiệu đo lường (Analog Input) |  |  |  |  |
| 1 | TN.03.01 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tính hiệu Analog Input - Hệ thống 1 pha | tín hiệu |  |
| 2 | TN.03.01 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tính hiệu Analog Input - Hệ thống 1 pha (Áp dụng cho tín hiệu thứ hai) | tín hiệu |  |
| 3 | TN.03.01 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Analog Input (Áp dụng cho tín hiệu công suất) | tín hiệu |  |
| 4 | TN.03.01 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Analog Input (Áp dụng cho tín hiệu công suất từ đại lượng thứ hai) | tín hiệu |  |
| 5 | TN.03.01 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Analog Input - Các tín hiệu đo lường khác | tín hiệu |  |
| 6 | TN.03.01 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Analog Input - Các tín hiệu đo lường khác (Áp dụng cho tín hiệu công suất từ đại lượng thứ hai) | tín hiệu |  |
| II/Kiểm tra và hiệu chỉnh End-To-End |  |  |  |  |
| 1. Thử nghiệm tín hiệu trạng thái 2 Bit (Double Input) |  |  |  |  |
| 1 | TN.04.03 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Input | tín hiệu |  |
| 2 | TN.04.03 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Input (Knc áp dụng từ tín hiệu thứ 2) | tín hiệu |  |
| 2. Thử nghiệm tín hiệu trạng thái 1 Bit (Single Input) |  |  |  |  |
| 1 | TN.04.02 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Input | tín hiệu |  |
| 2 | TN.04.02 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Input (Knc áp dụng từ tín hiệu thứ hai) | tín hiệu |  |
| 3. Thử nghiệm tín hiệu điều khiển 2 Bit (Double Output) |  |  |  |  |
| 1 | TN.04.06 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Output | tín hiệu |  |
| 2 | TN.04.06 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Output (Knc áp dụng từ tín hiệu thứ hai) | tín hiệu |  |
| 4. Thử nghiệm tín hiệu điều khiển 1 Bit (Single Output) |  |  |  |  |
| 1 | TN.04.05 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Output | tín hiệu |  |
| 2 | TN.04.05 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Output (Knc áp dụng từ tín hiệu thứ hai) | tín hiệu |  |
| 5. Thử nghiệm tín hiệu đo lường (Analog Input) |  |  |  |  |
| 1 | TN.04.01 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tính hiệu Analog Input - Hệ thống 1 pha | tín hiệu |  |
| 2 | TN.04.01 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tính hiệu Analog Input - Hệ thống 1 pha (Áp dụng cho tín hiệu thứ hai) | tín hiệu |  |
| 3 | TN.04.01 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Analog Input (Áp dụng cho tín hiệu công suất) | tín hiệu |  |
| 4 | TN.04.01 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Analog Input (Áp dụng cho tín hiệu công suất từ đại lượng thứ hai) | tín hiệu |  |
| 5 | TN.04.01 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Analog Input - Các tín hiệu đo lường khác | tín hiệu |  |
| 6 | TN.04.01 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Analog Input - Các tín hiệu đo lường khác (Áp dụng cho tín hiệu công suất từ đại lượng thứ hai) | tín hiệu |  |
| III/Khai báo cấu hình, xây dựng cơ sỡ dữ liệu và màn hình hiển thị |  |  |  |  |
| 1 | KB.07.01 | Xây dựng cơ sở dữ liệu trên RTU/GATEWAY, DCS/SAS đối với ngăn lộ có cấp điện áp ≤ 110kV | ngăn |  |
| 2 | KB.07.01 | Xây dựng cơ sở dữ liệu trên RTU/GATEWAY, DCS/SAS đối với ngăn lộ có cấp điện áp ≤ 110kV (Áp dụng từ ngăn thứ 2) | ngăn |  |

b/ Các chi phí thí nghiệm còn lại (ngoài các hạng mục thử nghiệm nêu trên) phục vụ cho nghiệm thu, đóng điện; chi phí tính toán cung cấp trị số và cài đặt, chỉnh định trị số rơle và các thí nghiệm vật tư thiết bị B cấp, chi phí thí nghiệm hiệu chỉnh chức năng Scada  … được hiểu là chi phí đã bao gồm trong giá dự thầu.

2.4 Các công việc thi công live-line theo thiết kế được duyệt thuộc phạm vi thực hiện của Chủ đầu tư như sau:

| MCV | Hạng mục | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ST.ANNT T042L |  |  |
| 16.03.000 | Lắp sứ treo | 1 sứ | 12,00 |
| 16.01.000 | Lắp sứ đứng | 3 sứ | 2,00 |
| 16.11.000 | Lắp đà đôi | 1 bộ đà | 1,00 |
| 16.01.000 | Thu hoi sứ đứng | 3 sứ | 1,00 |
| 16.13.000 | Thu hoi da don | 1 bộ đà | 1,00 |
| 16.04.000 | Đấu nối cò lèo | 1 cò | 6,00 |
| 2 | ST.NTAP/T014L |  |  |
| 16.03.000 | Lắp sứ treo | 1 sứ | 12,00 |
| 16.01.000 | Lắp sứ đứng | 3 sứ | 2,00 |
| 16.11.000 | Lắp đà đôi | 1 bộ đà | 1,00 |
| 16.01.000 | Thu hoi sứ đứng | 3 sứ | 1,00 |
| 16.13.000 | Thu hoi da don | 1 bộ đà | 1,00 |
| 16.04.000 | Đấu nối cò lèo | 1 cò | 6,00 |
| 3 | ST.TIL15/T756L-757T |  |  |
| 16.04.000 | Đấu nối cò lèo | 1 cò | 6,00 |
| 4 | ST.CAGO/T266L |  |  |
| 16.03.000 | Lắp sứ treo | 1 sứ | 12,00 |
| 16.01.000 | Lắp sứ đứng | 3 sứ | 2,00 |
| 16.11.000 | Lắp đà đôi | 1 bộ đà | 1,00 |
| 16.01.000 | Thu hoi sứ đứng | 3 sứ | 1,00 |
| 16.13.000 | Thu hoi da don | 1 bộ đà | 1,00 |
| 16.04.000 | Đấu nối cò lèo | 1 cò | 6,00 |

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện hợp đồng

Nhà thầu phải hoàn thành toàn bộ công việc theo nội dung của Hợp đồng (tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký) trong khoảng thời gian 42 tháng. Cụ thể như sau:

1. Thời gian thực hiện gói thầu là 180 ngày (khoảng 6 tháng), tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến ngày nghiệm thu (bao gồm thời gian xin phép thi công đối với các hạng mục công việc bắt buộc phải xin phép; thời gian trên không bao gồm các ngày lễ, tết, ngưng thi công do nguyên nhân khách quan). Cụ thể như sau:

-	Thời gian nộp hồ sơ chuẩn bị thi công (Biện pháp thi công và sơ đồ tổ chức được duyệt, danh sách cán bộ chủ chốt, danh sách công nhân, danh sách máy móc, thiết bị phục vụ thi công, bảng VTTB B cấp, nhật ký thi công, bảng kế hoạch tiến độ thi công chi tiết, hồ sơ xin phép thi công,... được tư vấn giám sát thông qua) cho Chủ đầu tư: trong vòng 05 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

-	Thời gian bàn giao mặt bằng, khởi công công trình: trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

-	Thời gian thi công: 165 ngày, kể từ ngày khởi công cho đến khi công trình hoàn thành (bao gồm thời gian xin phép thi công đối với các hạng mục công việc bắt buộc phải xin phép), được nghiệm thu bàn giao.

Nhà thầu có thể chào thời gian cụ thể từng phần công việc khác với yêu cầu trên nhưng tổng thời gian thực hiện gói thầu không được vượt qua thời gian yêu cầu (180 ngày).

2. Thời gian hoàn thành quyết toán A-B: Trong vòng 05 kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng.

3. Thời gian bảo hành: 36 tháng, tính kể từ thời điểm nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng.

4. Đối với phần bảo hiểm xây dựng công trình: yêu cầu thời gian bảo hiểm xây dựng công trình kể từ khi công trình khởi công đến ngày công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng cộng thêm 36 tháng bảo hành.

III. Yêu cầu về kỹ thuật VTTB.

1. Yêu cầu kỹ thuật chung đối với VTTB B cấp.

1.1. Nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau trong E-HSDT:

- Bảng chào chủng loại, xuất xứ, quy cách kỹ thuật, … cho các vật tư, thiết bị B cấp theo Mẫu số 09(c) Chương V của E-HSMT. Chi tiết như sau:

Mẫu số 09(c)

BẢNG CHÀO CHỦNG LOẠI, XUẤT XỨ, QUY CÁCH KỸ THUẬT VẬT TƯ THIẾT BỊ DO NHÀ THẦU CẤP (B CẤP)

Sau khi xem xét kỹ E-HSMT, chúng tôi cam kết cung cấp vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng (B cấp) đúng yêu cầu của E-HSMT, hồ sơ thiết kế được duyệt và quy cách kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan. Cụ thể như sau:

| STT | Tên vật tư, thiết bị | Đặc tính, qui cách kỹ thuật | Nhà sản xuất/ Nhà cung cấp | Nước sản xuất | BBTNĐH | Thử nghiệm nghiệm thu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Boulon 8x70 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 2 | Boulon móc cáp abc 16*400 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 3 | Boulon mắt có đai ốc 16*300 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 4 | Boulon thép mạ có đai ốc 12*40 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 5 | Boulon thép mạ có đai ốc 16*1200 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 6 | Boulon thép mạ có đai ốc 16*300 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 7 | Boulon thép mạ có đai ốc 16*600 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 8 | Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*1200 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 9 | Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*300 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 10 | Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*600 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 11 | Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*700 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 12 | Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*800 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 13 | Boulon xoắn 12*250 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 14 | Bê tông M200 đá 1x2 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 15 | Bêtông nhựa chặt C12,5 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 16 | Bêtông nhựa chặt C19 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 17 | Bù lon VRS 16x300 (bao gồm long đền) | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 18 | Băng báo hiệu cáp ngầm | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 19 | Băng keo cách điện trung thế | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 20 | Băng keo hạ thế | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 21 | Bảng báo hiệu cáp ngầm băng sông (bao gồm sơn, khung sắt và phụ kiện bulong gắn vào trụ sắt) | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 22 | Bảng báo hiệu phạm vi an toàn và cấm neo thuyền (bao gồm sơn, khung sắt và phụ kiện bulong gắn vào trụ sắt) | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 23 | Bảng tên thiết bị | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 24 | Bảng tên trạm | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 25 | Bảng tên đầu cáp, nhánh rẽ, giao lưới | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 26 | Bộ dây hỗ trợ chống rơi dây trung thế (dây dẫn 240mm2); 01 dây văng 1m & 01 dây văng 1m | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 27 | Bột Bentonite | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 28 | Colier kẹp ống vào trụ d150 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 29 | Collier CDGC-103 (kẹp trụ) | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 30 | Collier CDGC-142 (kẹp trụ) | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 31 | Collier CDGC-176 (kẹp trụ) | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 32 | Collier scell/114mm | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 33 | Cosse 3,5 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 34 | Cosse cu 95mm2 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 35 | Cosse cu 50mm2 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 36 | Cosse ép Cu 240mm2 (2 lỗ) | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  | (*) |  |
| 37 | Cosse ép Cu-Al 240mm2 (2 lỗ) | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  | (*) |  |
| 38 | Crack 3 sứ | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 39 | CÁP NHỊ THỨ 4*3,5mm2 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 40 | Cáp cu bọc 22kv 25mm2 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 41 | Cáp cu bọc 24kv 240mm2 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 42 | Cáp nhôm lõi thép trần AS240mm2 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  | (*) | (X) |
| 43 | Cáp quang ngầm single mode 96FO | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  | (*) |  |
| 44 | Cáp đồng duplex 2*10mm2 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 45 | Cáp đồng trần 50mm2 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  | (*) | (X) |
| 46 | Cáp đồng trần 95mm2 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  | (*) |  |
| 47 | Cát bê tông | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 48 | Cát dùng tái lập mương cáp | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 49 | Cấp phối đá dăm 0x4 loại I | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 50 | Cấp phối đá dăm 0x4 loại II | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 51 | Cần khoan | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 52 | Cọc tiếp địa đk 16*2400 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  | (*) | (X) |
| 53 | Cốt thép đường kính D<=10 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 54 | Cột mốc cáp ngầm điện lực (vật liệu bằng gang) | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 55 | Cột mốc cáp ngầm điện lực (vật liệu bằng sứ) | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 56 | Cừ tràm | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 57 | Decal dán số trụ | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 58 | Dây chống sét TK50mm2 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 59 | Dây rút cáp nhị thứ | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 60 | Dây thép | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 61 | Fuse link 3k | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 62 | Fuse link 8k | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 63 | G.buộc đầu sứ đôi cáp al ac bọc 22kv 240mm2 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  | (*) |  |
| 64 | G.buộc đầu sứ đơn cáp al ac bọc 22kv 240mm2 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  | (*) | (X) |
| 65 | Giáp buộc đầu sứ đôi cáp al ac bọc 22kv 50 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 66 | Giá treo cáp viễn thông (dạng chữ D) | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 67 | Giá đỡ hộp đầu cáp | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 68 | Giáp níu cho cáp al ac bọc 22kv 240/32mm2 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  | (*) | (X) |
| 69 | Giáp níu cho cáp al ac trần 120mm2 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 70 | Giáp níu cho cáp al ac trần 240mm2 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 71 | Giáp níu cho cáp al ac trần 50/8mm2 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 72 | Giáp níu cho cáp al ac trần 95/16mm2 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 73 | Giáp níu cáp thép 50mm2 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 74 | Gạch Terrazzo | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 75 | Gạch không nung 40x80x180mm | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 76 | Gỗ chống | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 77 | Gỗ ván | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 78 | Gỗ đà nẹp | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 79 | Khóa đai | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 80 | Khớp nối trụ thép (bao gồm phụ kiện và công lắp đặt) | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 81 | Kẹp chữ C bằng đồng | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 82 | Kẹp hotline 25-70 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 83 | Kẹp ngừng cáp ABC 4*95 mm2 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 84 | Kẹp nối rẽ dạng H 95/25-50 mm2 ( WR379) | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 85 | Kẹp nối ép rẽ dạng H (70-95/70-95) | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 86 | Kẹp nối ép rẽ dạng h (120-240/25-50) | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 87 | Kẹp nối ép rẽ dạng h (150-240/150-240) | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 88 | Kẹp nối ép rẽ dạng h (25-50/25-50) | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 89 | Kẹp quai 240-300mm2 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 90 | Kẹp treo cáp abc 4*95mm2 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 91 | Lưỡi cắt D356 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 92 | Lưỡi khoan | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 93 | Lắp dựng thép hàng rào | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 94 | Móc treo chữ u 018 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 95 | Móc treo dây mắc điện | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 96 | Nhựa nhũ tương | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 97 | Nước ngọt | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 98 | Nắp bịt đầu ống HDPE xoắn d195/150 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 99 | Nắp chụp LA | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 100 | Nắp chụp kẹp quai | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 101 | Nắp chụp trên/dưới FCO, LBFCO | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 102 | Nối bọc cđ 95-95/cu-al | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 103 | Que hàn | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 104 | Sơn chống cháy | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 105 | Sắt tròn d12mm2 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 106 | Sứ ống chỉ | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 107 | Thanh chống thép dẹt 60*6-0,92m | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 108 | Thanh chống thép l50 2,1m | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 109 | Thanh chống thép l50-0,72m | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 110 | Thuốc hàn hóa nhiệt | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 111 | Thép góc L40x3 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 112 | Thép hộp 20x20x1.4 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 113 | Thép hộp 40x40x1.4 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 114 | Thép tròn D10 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 115 | Thép tròn D14 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 116 | Thép tròn D6 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 117 | Thùng điện kế đt 0,45*0,35*0,2m | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 118 | Trụ bê tông ly tâm 14m - 8,5KN | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  | (*) |  |
| 119 | Trụ bê tông ly tâm 18m 2 khúc 11kN | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  | (*) | (X) |
| 120 | Tôn sóng dày 0,47-0,5mm | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 121 | Tấm inox 800x400x0,3mm (chống động vật gây sự cố) | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 122 | Uclevis | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 123 | Ván khuôn | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 124 | Vải địa kỹ thuật | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 125 | Xi măng | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 126 | Xi măng PC40 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 127 | Xà thép l75*75*8*0,8m | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 128 | Xà thép l75*75*8*2,4m | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  | (*) | (X) |
| 129 | Xà thép l75*75*8*2m (đà lệch) | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 130 | kẹp căng dây ac 50mm2 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 131 | Đai thép không rỉ 20*0,7mm | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 132 | Đinh | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 133 | Đá 1x2 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 134 | Đá 4x6 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 135 | Đầu nong D400 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 136 | Đầu nong D500 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 137 | Ống BTCT D1200, L=1,5m | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 138 | Ống BTCT D800, L=1,5m | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 139 | Ống HDPE d195/150 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  | (*) |  |
| 140 | Ống HDPE thẳng d90 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  | (*) |  |
| 141 | Ống khò co nhiệt bọc cách điện 24KV | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 142 | Ống nhựa phẳng HDPE D110 (dày 10,0mm) | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  | (*) |  |
| 143 | Ống nhựa phẳng HDPE D180 (dày 16,4mm) | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  | (*) | (X) |
| 144 | Ống nhựa pvc đk 114mm | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 145 | Ống sắt tráng kẽm d200 (Bao gồm sơn ngoài thân trụ) | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 146 | Ống thép mạ kẽm d150 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

-	Đối với các VTTB có đánh dấu (*) ở cột BBTNĐH:  yêu cầu nhà thầu phải chào thầu chi tiết quy cách kỹ thuật theo quy định tại Mục III.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiếp đối với VTTB B cấp Chương V của E-HSMT và cung cấp BBTNĐH

-  Đối với các VTTB có đánh dấu (X) ở cột thử ngiệm nghiệm thu: yêu cầu nhà thầu thử nghiệm nghiệm thu với các hạng mục theo bảng chào thông số kỹ  thuật và theo tiêu chuẩn trong thiết kế được duyệt.

-	Toàn bộ VTTB B cấp: nhà thầu phải chào rõ nguồn gốc, xuất xứ, và quy cách kỹ thuật phải đáp ứng theo yêu cầu E-HSMT và thiết kế được duyệt.

- Lưu ý: Với mỗi loại VTTB, nhà thầu chỉ được chào 01 nhãn hiệu.

- Bảng chào chi tiết quy cách kỹ thuật đối với các vật tư thiết bị chính: [Cosse ép Cu 240mm2 (2 lỗ); Cosse ép Cu-Al 240mm2 (2 lỗ); Cáp nhôm lõi thép trần AS240mm2; Cáp quang ngầm single mode 96FO; Cáp đồng trần 50mm2, 95mm2; Cọc  tiếp địa đk 16*2400; Giáp buộc đầu sứ đơn cáp al ac bọc 22kv 240mm2; Giáp buộc đầu sứ đôi cáp al ac bọc 22kv 240mm2; Giáp níu cho cáp al ac bọc 22kv 240/32mm2; Xà thép l75*75*8*2,4m; Trụ bê tông ly tâm 14m - 8,5KN; Trụ bê tông ly tâm 18m 11kN 2 khúc; Ống xoắn HDPE d195/150; Ống HDPE thẳng d90; Ống nhựa phẳng HDPE D110 (dày 10,0mm); Ống nhựa phẳng HDPE D180 (dày 16,4mm)] theo Mẫu quy định tại Mục III.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiếp đối với VTTB B cấp Chương V của E-HSMT.

- Cung cấp hoặc cam kết (trường hợp E-HSDT vượt quá dung lượng cho phép trên hệ thống) cung cấp đầy đủ Biên bản thử nghiệm, CO, CQ, Catalog, các tài liệu kỹ thuật liên quan,… của vật tư, thiết bị chào thầu trong trường hợp được chọn trúng thầu.

- Mọi thay đổi nguồn gốc, xuất xứ VTTB B cấp trong trường hợp khách quan, bất khả kháng, nhà thầu phải trình chủ đầu tư xem xét và chấp thuận bằng văn bản trước khi đưa vào công trình. Trong đó, phải nêu rõ nguyên nhân thay thế, cụ thể VTTB thay thế và đính kèm đầy đủ tài liệu liên quan, đồng thời nhà thầu phải xác nhận VTTB thay thế có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn VTTB đề xuất ban đầu theo hợp đồng. VTTB đề xuất thay thế phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu E-HSMT, đáp ứng quy cách kỹ thuật theo thiết kế được duyệt, có đầy đủ tài liệu kỹ thuật, biên bản thử nghiệm điển hình,… kèm theo.

- Văn bản cam kết trong E-HSDT:

+ Vật liệu, vật tư thiết bị sử dụng cho công trình có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng, mới 100%, đáp ứng qui cách kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT, thiết kế được duyệt, quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định hiện hành có liên quan.

+ Cung cấp đầy đủ các Biên bản thử nghiệm điển hình với đầy đủ các hạng mục thử nghiệm điển hình, biên bản thử nghiệm thường xuyên, catalog, CO, CQ, bảo hành,... đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

1.2. Chất lượng vật tư thiết bị.

- Tất cả các vật tư, thiết bị B cấp phải mới 100% và phải theo hợp đồng đã ký, đúng tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm nêu trong hồ sơ thiết kế được duyệt, tiêu chuẩn Việt Nam và đáp ứng quy cách kỹ thuật theo thiết kế được duyệt, quy định của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM và các quy định khác có liên quan; có đầy đủ biên bản thử nghiệm, chứng từ xuất xưởng, chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, chứng nhận chất lượng, tài liệu kỹ thuật, cam kết bảo hành, hướng dẫn lắp đặt, vận hành,… của Nhà sản xuất. Đối với các thiết bị đóng cắt, bảo vệ, dây dẫn, cáp ngầm phải thử nghiệm đạt tiêu chuẩn vận hành, thử PD (đối với cáp ngầm trung thế) trước khi lắp đặt, đóng điện (thời gian hiệu lực của kết quả thử vận hành, PD theo quy định hiện hành của Tổng công ty Điện lực TP.HCM).

-Tất cả các vật liệu, vật tư thiết bị trước khi lắp đặt cho công trình phải được cán bộ giám sát của Chủ đầu tư kiểm tra, nghiệm thu chấp thuận. Việc sử dụng vật liệu đã được cán bộ giám sát của Bên mời thầu kiểm tra, chấp thuận không làm giảm nhẹ trách nhiệm cho Nhà thầu trong việc thi công bất cứ một công việc nào.

- Bên giao thầu có quyền chọn mẫu bất kỳ trong từng lô hàng vật liệu, vật tư, thiết bị do Nhà thầu cấp được quy định tại Mẫu số 09(c) để thử nghiệm tại Công ty Thí nghiệm điện lực TP.HCM hoặc Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng của Nhà nước Việt Nam hoặc Trung tâm Thí nghiệm đạt tiêu chuẩn, đủ kiều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa trước khi lắp đặt.

- Số lượng mẫu thử nghiệm không vượt quá 1% tổng số hàng cung cấp, tối thiểu là 01 đơn vị tính (Trong gói thầu, ngoài các VTTB có nêu rõ yêu cầu quy cách kỹ thuật, thử nghiệm điển hình, thử nghiệm nghiệm thu,... trong E-HSMT bắt buộc nhà thầu phải đáp ứng, các VTTB B cấp còn lại phải đảm bảo tuân thủ quy cách kỹ thuật, yêu cầu thử nghiệm,... nêu trong thiết kế được duyệt và phải được đơn vị giám sát của Chủ đầu tư kiểm tra, nghiệm thu đạt yêu cầu trước khi lắp đặt. Trong quá trình thực hiện, nếu có nghi ngờ chất lượng VTTB, Chủ đầu tư sẽ tiến hành lấy mẫu xác suất ít nhất 01 mẫu cho từng loại VTTB chào thầu và chỉ định các hạng mục thử nghiệm điển hình quy định trong hồ sơ thiết kế, HSMT đã được phê duyệt để thử nghiệm kiểm tra chất lượng, các hạng mục thử nghiệm theo quy định trong thiết kế được duyệt). Những mẫu hàng không còn giá trị sử dụng do quá trình thử nghiệm sẽ không được tính vào số lượng giao hàng. Mọi chi phí cho việc thử nghiệm này do Nhà thầu chịu.

- Nếu kết quả thử nghiệm không đạt yêu cầu, Bên giao thầu có quyền loại bỏ toàn bộ số lượng mặt hàng đó mà không phải chịu bất kỳ một phí tổn nào.

- Nhà thầu phải nộp bộ hồ sơ chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng (gồm: tài liệu mô tả kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn lắp đặt vận hành, tài liệu hướng dẫn bảo trì, giấy chứng nhận chất lượng, giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, tờ khai hải quan (đối với VTTB nhập khẩu), Biên bản thử nghiệm xuất xưởng, Biên bản thử nghiệm điển hình, Biên bản thử nghiệm nghiệm thu, …) của VTTB do nhà thầu cấp cho Kỹ sư giám sát của Bên mời thầu xem xét, chấp thuận trước khi vận chuyển VTTB đó đến công trường và lắp đặt vào công trình.

- Trừ các thử nghiệm do Chủ đầu tư ký hợp đồng giao cho đơn vị thử nghiệm độc lập thực hiện, Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ tất cả các hạng mục thử nghiệm cần thiết trước khi đưa vào vận hành của các VTTB B cấp, thử vận hành VTTB A cấp, thử nghiệm thông tuyến, thử PD cáp ngầm và đo điện trở đất tiếp địa đối với các trường hợp nhà thầu thi công không đảm bảo chất lượng, không đúng thiết kế dẫn đến thử nghiệm lần đầu không đạt, phải thi công lại và thử lại theo đúng thiết kế được duyệt và quy định hiện hành của Tổng công ty Điện lực TP.HCM. Mọi chi phí cho việc thử nghiệm này do Nhà thầu chịu, cụ thể các VTTB (nếu có trong công trình) phải thử nghiệm vận hành như sau:

+ Recloser, LBFCO, FCO, LA, DS, LBS, MÁY BIẾN ÁP, RMU, Tủ thiết bị đóng cắt trung thế các loại, Tủ thiết bị phân phối hạ thế, các loại MCCB có dòng định mức ≥100A.

+ Thử thông tuyến cáp ngầm (bao gồm cả thử PD) trước khi đóng điện.

+ Thí nghiệm đo điện trở đất tiếp địa.

+ Thời hạn thử nghiệm: theo quy định hiện hành

1.3. Các yêu cầu về chuyên chở, bảo quản vật tư thiết bị.

Bên giao thầu sẽ cung cấp vật tư, thiết bị (A cấp) cho Nhà thầu tại kho của Bên giao thầu hoặc địa điểm khác trên địa bàn TP.HCM. Nhà thầu chịu trách nhiệm bốc dỡ, vận chuyển và bảo quản, lắp đặt ngay sau khi nhận hàng từ kho của Bên giao thầu cho đến khi VTTB được lắp đặt và nghiệm thu đưa vào vận hành, đồng thời phải chịu trách nhiệm bồi thường nếu để xảy ra mất mát, hư hỏng.

- Nhà thầu phải chuẩn bị kho công trường đảm bảo yêu cầu tồn trữ, bảo quản vật tư, thiết bị một cách an toàn.

- Vật tư, thiết bị được tồn trữ, bảo quản theo đúng hướng dẫn được qui định bởi nhà chế tạo và theo yêu cầu của Bên giao thầu.

Tất cả vật tư, thiết bị do Bên giao thầu cấp nếu có dư, thừa, và vật tư, thiết bị cũ thu hồi từ lưới điện thuộc trách nhiệm của Nhà thầu phải bảo quản, vận chuyển và trả về kho của Bên giao thầu, hoặc tại một địa điểm khác có cự ly tương đương do Bên giao thầu chỉ định.

Đối với VTTB tháo dỡ, thu hồi (nếu có), yêu cầu Nhà thầu phải đưa vào trong kế hoạch thi công chi tiết, trình Chủ đầu tư thông qua trước khi thi công và phải phân nhóm (gồm: nhóm trụ; nhóm thiết bị, sứ cách điện, phụ kiện sứ treo; nhóm dây dẫn; nhóm sắt thép, phụ kiện khác), phải được cán bộ giám sát A kiểm tra bàn giao hiện trường, xác định vị trí cắt cáp trước khi tháo dỡ. Trong quá trình tháo dỡ, nhà thầu phải thực hiện cẩn trọng, bảo quản tránh làm hư hỏng VTTB, không cắt vụn cáp, cáp thu hồi phải được quấn vào rulô hoặc cuộn lại đảm bảo đủ chiều dài để sử dụng lại; thực hiện đánh giá sơ bộ, chuyển về kho của Điện lực ngay trong ngày tháo dỡ (trước 16 giờ), để thực hiện đánh giá, nhập kho theo đúng quy định.

Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm với bất cứ sự mất mát, hư hỏng, cắt vụn cáp hay thiệt hại cho vật tư, thiết bị (bao gồm VTTB thu hồi) do Nhà thầu gây nên. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi thường bằng VTTB mới tương đương hoặc tốt hơn hoặc bồ thường bằng tiền tính theo giá thị trường tại thời điểm mất/hư hỏng và không thấp hơn giá trị thực của Chủ đầu tư cấp (giá theo hợp đồng mua sắm/giá theo sổ sách) theo đúng quy định hiện hành của Bên giao thầu.

2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết đối với VTTB B cấp.

Nhà thầu nghiên cứu kỹ E-HSMT và hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo E-HSMT để chào vật tư, thiết bị B cấp theo Mẫu số 09(c) Chương V của E-HSMT. Toàn bộ VTTB B cấp phải đáp ứng yêu cầu quy cách kỹ thuật theo E-HSMT, thiết kế được duyệt, qui định của Tổng công ty Điện lực TP.HCM và các qui định khác liên quan.

Nhà thầu phải chào đầy đủ thông tin yêu cầu tại các cột theo danh mục trong Mẫu số 09(c). Trường hợp nhà thầu phát hiện sai khác thì phải chào trong bảng chào riêng.

Nhà thầu scan nộp cùng E-HSDT các hồ sơ, tài liệu (Biên bản thử nghiệm điển hình, catalog, chứng nhận chất lượng, xuất xứ,… của từng vật tư, thiết bị B cấp) để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng và khả năng đáp ứng yêu cầu E-HSMT của các vật tư, thiết bị chào thầu, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu gốc để phục vụ việc xác minh khi có yêu cầu của Bên mời thầu hoặc nhà thầu phải có cam kết cung cấp đầy đủ đáp ứng yêu cầu E-HSMT trong trường hợp trúng thầu đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu gốc này để phục vụ việc xác minh, làm rõ khi có yêu cầu của Bên mời thầu.

## Trường hợp vượt quá dung lượng E-HSDT cho phép trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà thầu phải có cam kết cung cấp đầy đủ trong trường hợp trúng thầu đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu gốc này để phục vụ việc xác minh, làm rõ khi có yêu cầu của Bên mời thầu.

Đối với: [Cosse ép Cu 240mm2 (2 lỗ); Cosse ép Cu-Al 240mm2 (2 lỗ); Cáp nhôm lõi thép trần AS240mm2; Cáp quang ngầm single mode 96FO; Cáp đồng trần 50mm2, 95mm2; Cọc  tiếp địa đk 16*2400; G.buộc đầu sứ đơn cáp al ac bọc 22kv 240mm2; G.buộc đầu sứ đôi cáp al ac bọc 22kv 240mm2; Giáp níu cho cáp al ac bọc 22kv 240/32mm2; Xà thép l75*75*8*2,4m; Trụ bê tông ly tâm 14m - 8,5KN; Trụ bê tông ly tâm 18m 11kN 2 khúc; Ống xoắn HDPE d195/150; Ống HDPE thẳng d90; Ống nhựa phẳng HDPE D110 (dày 10,0mm); Ống nhựa phẳng HDPE D180 (dày 16,4mm)] yêu cầu nhà thầu chào thầu chi tiết quy cách kỹ thuật theo quy định tại các mục dưới đây; scan cung cấp kèm theo E-HSDT Biên bản thử nghiệm điển hình với đầy đủ hạng mục thử nghiệm và bảng chào với đầy đủ quy cách kỹ thuật theo quy định sau:

2.1. Thông số kỹ thuật Cosses ép Cu 240mm2 (02 lỗ)

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho đầu cosse sử dụng để nối cáp đồng có tiết diện 240, 300mm² vào bản cực thiết bị cao áp bằng đồng.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- AS 1154.1-1985: Insulator and Conductor Fittings for Overhead Power Lines (section 5-nontension fittings)

- TCVN 3624: Các mối nối tiếp xúc điện - Qui tắc nghiệm thu và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu trúc:

- Loại: Nối thẳng (straight palm), ép bằng kềm ép thủy lực

- Vật liệu chế tạo: Đồng có độ dẫn điện tối thiểu là 99,9% hoặc hợp kim đồng có độ dẫn điện tương đương đồng.

- Sử dụng nối cáp có đặc tính sau: Cáp đồng, nhiều tao xoắn tròn đồng tâm.

- Loại:

+ Loai 1: 240mm²

- Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa.

- Bề mặt của phần tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, không bị rỗ mặt.

- Kích thước:

+ Đường kính lỗ bắt bulông 			: 13mm ± 0,3

+ Số lỗ bắt bulông 				: 02

+ Bề dày tối thiểu của phần bắt bulông 	: 8mm

+ Khoảng cách tâm giữa 2 lỗ			: 32 (1 lỗ hình oval để lắp 02 boulon với khoảng cách tâm giữa 2 boulon lên đến 45mm)

+ Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện và mặt tiếp xúc với bản đồng phải bằng tiết diện cáp

+ Chiều dài tối thiểu phần ép với cáp đồng	: 70mm

+ Chiều dày tối thiểu tại phần ép với cáp đồng: 3mm

- Trên bề mặt cosse phải có các ký hiệu sau:

+ Tên nhà sản xuất

+ Mã hiệu của đầu cosse

+ Các vị trí ép

+ Cỡ đai ép

+ Cỡ cáp sử dụng [mm²]

- Thông số kỹ thuật:

- Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây:

+ Loai 1: 240mm²			: 24,9 kA

- Điện trở tiếp xúc của mối nối không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Kiểm tra hình dáng bên ngoài. (*)

- Kiểm tra kích thước. (*)

- Thử chu kỳ nhiệt (*)

- Thử ổn định nhiệt (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| TT | # Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 3624-81, AS 1154.1-85 | (*) |
|  | Loại |  | Nối thẳng (straight palm) ép bằng kềm ép | (*) |
|  | Vật liệu chế tạo |  | Đồng có độ dẫn điện tối thiểu là 99,9% hoặc hợp kim đồng có độ dẫn điện tương đương đồng | (*) |
|  | Cáp đấu nối: |  | Cáp đồng, nhiều tao xoắn tròn đồng tâm | (*) |
|  | Loại: + Loai 1: 240mm² | mm2 | Cáp đồng 240 mm² | (*) |
|  | Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bề mặt của phần tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, không bị rỗ mặt |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Kích thước: - Đường kính lỗ bắt bulông - Số lỗ bắt bulông - Bề dày tối thiểu của phần bắt bulông - Khoảng cách giữa tâm 2 lỗ tối thiểu: - Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện và mặt tiếp xúc với bản đồng - Chiều dài tối thiểu phần nối với cáp đồng - Chiều dày tối thiểu tại phần ép với cáp đồng: | mm mm mm mm2 | 13 mm 02 8 mm 32mm (1 lỗ hình oval để lắp 02 boulon với khoảng cách tâm giữa 2 boulon lên đến 45mm) Bằng tiết diện cáp nối 70 mm 3mm | (*) |
|  | Trên bề mặt cosse phải có các ký hiệu: - Tên nhà sản xuất - Mã hiệu đầu cosse - Cỡ cáp sử dụng [mm²] - Các vị trí ép - Cỡ đai ép |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây | kA | 24,9 kA | (*) |
|  | Điện trở tiếp xúc của mối nối không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương. |  | Đáp ứng | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

2.2. Thông số kỹ thuật Cosses ép Cu-Al 240mm2

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho đầu cosse sử dụng để nối đầu cáp nhôm lõi thép tiết diện đến 240mm2 vào bản cực thiết bị bằng đồng.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- AS 1154.1-1985: Insulator and Conductor Fittings for Overhead Power Lines (section 5-nontension fittings)

- TCVN 3624: Các mối nối tiếp xúc điện - Qui tắc nghiệm thu và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu trúc:

- Loại: Nối thẳng (straight palm),một đầu nối với bản đồng siết bằng bu lông và một đầu nối với cáp nhôm lõi thép ép bằng kềm thủy lực.

- Vật liệu chế tạo: Hợp kim đồng nhôm đồng nhất hoặc bản cực nối vào thanh đồng bằng đồng và phần thân nối vào dây nhôm bằng nhôm

- Sử dụng nối cáp có đặc tính sau:

+ Loại: Cáp nhôm lõi thép, nhiều tao xoắn tròn đồng tâm

+ Tiết diện cáp: 240/32mm2

- Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa.

- Bề mặt của phần mặt tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, không bị rỗ mặt

- Kích thước phần nối với bản đồng:

+ Đường kính lỗ bắt bulông 			: 19mm

+ Số lỗ bắt bulông 					: 02

+ Bề dày tối thiểu của phần bắt bulông 		: 8mm

+ Khoảng cách giữa tâm 2 lỗ			: 32mm

+ Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện và mặt tiếp xúc với bản đồng: 240mm²

- Kích thước phần nối với cáp nhôm lõi thép:

+ Chiều dài tối thiểu phần ép với cáp nhôm lõi thép	: 70mm

+ Đường kính lỗ đấu cáp phải phù hợp để đấu cáp nhôm lõi thép tiết diện 240mm2 .

- Trên bề mặt cosse phải có các ký hiệu sau:

+ Tên nhà sản xuất

+ Mã hiệu của đầu cosse

+ Các vị trí ép

+ Cỡ đai ép

+ Cỡ cáp sử dụng [mm²]

- Thông số kỹ thuật:

- Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây:  14,6KA

- Điện trở tiếp xúc của mối nối không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương .

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Lấy mẫu:

Mẫu thử được lấy theo lô, cỡ lô kiểm tra là 10000 sản phẩm. Nếu số lượng của lô sản xuất lớn hơn 10000 sản phẩm thì sẽ chia thành các lô nhỏ không quá 10000 sản phẩm. Nếu số lượng không đủ 10000 sản phẩm cũng được tính là một lô.

- Kiểm tra hình dáng bên ngoài. (*)

- Kiểm tra kích thước. (*)

- Thử chu kỳ nhiệt (*)

- Thử ổn định nhiệt (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | # Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Phát biểu | (*) |
|  | Nhà sản xuất |  | Phát biểu | (*) |
|  | Nứơc sản xuất |  | Phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Phát biểu | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Phát biểu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 3624 – 81, AS 1154.1-85 | (*) |
|  | Loại |  | Nối thẳng (straight palm),một đầu nối với bản đồng siết bằng bu lông và một đầu nối với cáp nhôm lõi thép ép bằng kềm thủy lực. | (*) |
|  | Vật liệu chế tạo |  | Hợp kim đồng nhôm đồng nhất hoặc bản cực nối vào thanh đồng bằng đồng và phần thân nối vào dây nhôm bằng nhôm | (*) |
|  | Cáp đấu nối: + Loại + Tiết diện cáp: | mm2 | Cáp nhôm lõi thép, nhiều tao xoắn tròn đồng tâm 240/32 | (*) |
|  | Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bề mặt của phần mặt tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, không bị rỗ mặt |  | Đáp ứng | (*) |
|  | - Kích thước phần nối với bản đồng: + Đường kính lỗ bắt bulông + Số lỗ bắt bulông + Bề dày tối thiểu của phần bắt bulông + Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện và mặt tiếp xúc với bản đồng - Kích thước phần nối với cáp nhôm lõi thép: + Chiều dài tối thiểu phần ép với cáp nhôm lõi thép + Đường kính lỗ đấu cáp phải phù hợp để đấu cáp nhôm lõi thép tiết diện 240/32mm2 | mm mm mm2 mm mm | 19 02 8 240 70 Đáp ứng | (*) |
|  | Trên bề mặt cosse phải có các ký hiệu: + Tên nhà sản xuất + Mã hiệu đầu cosse + Cỡ cáp sử dụng [mm2] + Các vị trí ép + Cỡ đai ép |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây | KA | 14,6 | (*) |
|  | Điện trở tiếp xúc của mối nối không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương . |  | Đáp ứng | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

2.3. Thông số kỹ thuật Cáp nhôm lõi thép trần AS240mm2

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho dây nhôm lõi thép trần  dùng cho đường dây tải điện trên không.

- TIÊU CHUẨN:

TCVN 5064: Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không.

- MÔ TẢ:

1. Các thông số cơ bản:

- Vật liệu dẫn điện   :  Nhôm.

- Mặt cắt danh định: 240/32 mm²

- Số lượng sợi cấu thành, đường kính sợi cấu thành và số lớp xoắn theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/ Thép[mm²] | Phần nhôm |  |  | Phần thép |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Số sợi | Đường kính danh định của sợi [mm] | Số lớp xoắn | Số sợi | Đường kính danh điụnh của sợi [mm] | Số lớp xoắn |
| 240/32 | 24 | 3,60 | 2 | 7 | 2,4 | 1 |

2. Yêu cầu về kết cấu:

- Ruột dẫn điện của dây nhôm lõi thép gồm nhiều sợi dây nhôm tròn xoắn tròn quanh lõi là các sợi dây thép tròn, mạ kẽm.

- Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn.

- Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt.

- Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2b.

- Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ và được bôi mỡ hoặc không bôi mỡ chống gỉ. Lớp mỡ phải đồng đều không có chỗ khuyết.

- Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy. Không cho phép có mối nối trên lõi thép một sợi.

- Đường kính ngoài của ruột dẫn điện 50/8-240/32 mm²:

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Đường kính ngoài [mm] |
| --- | --- |
| 240/32 | 21,5-22,1 |

3. Yêu cầu đối với các sợi cấu thành:

3.1. Đặc tính cơ:

- Các sợi nhôm:

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Đường kính sợi nhôm [mm] | Sai số đường kính không lớn hơn [mm] | Suất kéo đứt, không nhỏ hơn [N/mm²] | Độ giãn dài tương đối, không nhỏ hơn [%] | Số lần bẻ cong mà không gãy, không nhỏ hơn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 240/32 | 3,6 | 0,04 | 160 | 1,7 | 8 |

- Các sợi thép:

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Đường kính sợi thép [mm} | Sai số đường kính, không lớn hơn [mm] | Ưng suất khi giãn 1%, không nhỏ hơn [N/mm²] | Suất kéo đứt, không nhỏ hơn [N/mm²] | Độ giãn dài tương đối, không nhỏ hơn [%] | Khối lượng lớp mạ kẽm, không nhỏ hơn [g/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 240/32 | 2,4 | 0,06 | 1166 | 1313 | 4 | 230 |

Điện trở một chiều của dây dẫn ở nhiệt độ 20C  theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Điện trở một chiều ở 20C , không lớn hơn [ / km] |
| --- | --- |
| 240/32 | 0,1182 |

3.3. Lực kéo đứt của dây dẫn theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn [N] |
| --- | --- |
| 240/32 | 75.050 |

4. Bành cáp:

- Kích thước không được vượt quá các giá trị sau:

+ Đường kính bành cáp: max. 2,5 m.

+ Bề rộng bành cáp      : max. 1,4 m.

- Lỗ giữa của bành cáp phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn với trục có đường kính 95 mm.

- Chiều dài mỗi bành dây không nhỏ hơn  2000 m

- Đảm bảo trong mỗi bành cáp chỉ gồm một đoạn cáp liên tục, không đứt đoạn.

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM:

1. Thử nghiệm thường xuyên:

- Đo điện trở của dây dẫn

- Đo đường kính của sợi nhôm, sợi thép

- Đo chiều dài bước xoắn của mỗi lớp, đường kính các lớp

- Thử nghiệm lực kéo đứt của dây dẫn

2. Thử nghiệm điển hình:

- Đo điện trở của dây dẫn.

- Đo chiều dài bước xoắn của mỗi lớp, đường kính các lớp

- Thử nghiệm lực kéo đứt  của sợi nhôm, sợi thép

- Thử nghiệm lực kéo đứt của dây dẫn

- Thử nghiệm lực kéo của sợi thép khi độ giãn dài là 1%

- Độ giãn dài tương đối của sợi thép

- Khối lượng tầng kẽm của sợi thép

- Thử nghiệm số lần bẻ gập của sợi nhôm

- Thử nghiệm độ bền chịu uốn của sợi thép

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | Cho thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu |  | ##### Nhà thầu phải trình bày các thông số này | ##### (*) |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  | ##### Nhà thầu phải trình bày thông số này | ##### (*) |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung |  | ##### Đáp ứng phần ##### “Yêu cầu kỹ thuật chung” | ##### (*) |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) |  | ##### Cung cấp trong hồ sơ dự thầu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 5064 hoặc tương đương | (*) |
|  | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm | (*) |
|  | Mặt cắt danh định [tiết diện phần nhôm/tiết diện phần thép] | mm² | 240/32 mm² , | (*) |
|  | Ruột dẫn điện của dây nhôm lõi thép gồm nhiều sợi dây nhôm tròn xoắn tròn quanh lõi là các sợi dây thép tròn, mạ kẽm. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2b. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ và được bôi mỡ hoặc không bôi mỡ chống gỉ. Lớp mỡ phải đồng đều không có chỗ khuyết. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy. Không cho phép có mối nối trên lõi thép một sợi. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện: - Dây dẫn 240/32 mm² | mm | 21,5-22,1 | (*) |
|  | Thông số kỹ thuật phần nhôm |  |  |  |
|  | Số sợi nhôm/đường kính sợi nhôm: - Dây dẫn 240/32 mm² | [n]/mm | 24/3,60 | (*) |
|  | Số lớp xoắn: - Dây dẫn 240/32 mm² | Lớp | 2 | (*) |
|  | Sai số đường kính sợi nhôm, không lớn hơn: - Dây dẫn 240/32 mm² | mm | 0,04 | (*) |
|  | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 240/32 mm² | N/mm² | 160 | (*) |
|  | Độ giãn dài tương đối của sợi nhôm, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 240/32 mm² | % | 1,7 | (*) |
|  | Số lần bẻ cong mà không gãy của sợi nhôm, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 240/32 mm² | Lần | 8 | (*) |
|  | Thông số kỹ thuật phần thép: |  |  |  |
|  | Số sợi thép/đường kính sợi thép: - Dây dẫn 240/32 mm² | [n]/mm | 7/2,4 | (*) |
|  | Số lớp xoắn: - Dây dẫn 240/32 mm² | Lớp | 1 | (*) |
|  | Sai số đường kính sợi thép, không lớn hơn: - Dây dẫn 240/32 mm² | mm | 0,06 | (*) |
|  | Ứng suất khi giãn 1% của sợi thép, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 240/32 mm² | N/mm² | 1166 | (*) |
|  | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 240/32 mm² | N/mm² | 1313 | (*) |
|  | Độ giãn dài tương đối của sợi thép, không nhỏ hơn | % | 4 | (*) |
|  | Khối lượng lớp ma kẽm của sợi thép, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 240/32 mm² | g/m² | 230 | (*) |
|  | Thông số kỹ thuật của dây nhôm lõi thép: |  |  |  |
|  | Điện trở DC của dây dẫn ở 20C, không lớn hơn: - Dây dẫn 240/32 mm² | / km | 0,1182 | (*) |
|  | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 240/32 mm² | N | 75.050 | (*) |
|  | Đường kính ngoài tối đa của dây dẫn: - Dây dẫn 240/32 mm² | mm |  | (*) |
|  | Đường kính lớn nhất của bành cáp | m | 2,5 | (*) |
|  | Bề rộng lớn nhất của bành cáp | m | 1,4 | (*) |
|  | Lỗ giữa của bành cáp được gia cường bằng thép tấm có bề dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn vào trục có đường kính 95 mm |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Chiều dài dây quấn trên mỗi bành |  | 2000 m Đảm bảo trong mỗi bành cáp chỉ gồm một đoạn cáp liên tục, không đứt đoạn. | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

VI. CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

1. Số lượng mẫu thử:

- Lấy mẫu 01 đủ để thử các hạng mục thử nghiệm.

2. Hạng mục thử nghiệm:

- Đo điện trở của dây dẫn.

- Đo chiều dài bước xoắn của mỗi lớp, đường kính các lớp

- Thử nghiệm lực kéo đứt  của sợi nhôm, sợi thép

- Thử nghiệm lực kéo đứt của dây dẫn

- Thử nghiệm lực kéo của sợi thép khi độ giãn dài là 1%

- Độ giãn dài tương đối của sợi thép

- Khối lượng tầng kẽm của sợi thép

- Thử nghiệm số lần bẻ gập của sợi nhôm

- Thử nghiệm độ bền chịu uốn của sợi thép

2.4. Thông số kỹ thuật Cáp quang ngầm single mode 96FO

# BẢNG TÓM TẮT THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| STT | Danh mục hàng hóa | Đặc tính kỹ thuật | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất |  | (*) |
| A | Cáp quang luồng ống phi kim loại |  |  |
| I | Yêu cầu chung | Cáp quang ngầm, đơn mode | (*) |
|  |  | Đáp ứng bằng hoặc cao hơn tiêu chuẩn TCVN 8665:2011 | (*) |
|  |  | Tất cả sản phẩm tham gia dự thầu phải có catalogue của nhà sản xuất có hình ảnh minh họa để nêu rõ các đặt tính của sản phẩm (Tiếng Anh hoặc tiếng Việt). Có giấy chứng nhận hoặc giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hỗ trợ cho gói thầu này | (*) |
| II | Đặt tính kỹ thuật sợi quang | Sử dụng sợi quang chuẩn ITU-T G.652.D | (*) |
| 1 | Đường kính trường mode (μm) | 9,2 ± 0,4 tại 1310 nm | (*) |
|  |  | 10,4 ± 0,5 tại 1550 nm | (*) |
| 2 | Sai số đồng tâm của đường kính trường mode (μm) | ≤ 0,5 | (*) |
| 3 | Đường kính lớp vỏ phản xạ (μm) | 125 ± 0,7 | (*) |
| 4 | Độ mở số (NA) | 0,14 | (*) |
| 5 | Độ không tròn đều lớp phản xạ(%) | ≤0,7 % | (*) |
| 6 | Bước sóng cắt | λcc <= 1260 nm | (*) |
| 7 | Bước sóng tán sắc về không | 1310 ≤ λ0 ≤ 1324 nm | (*) |
| 8 | Biến dạng chỉ số chiết suất | Dạng bậc thang | (*) |
| 9 | Độ dốc tán sắc 0 | ≤0,092 Ps/nm²km | (*) |
| 10 | Chiều dài xoắn của sợi | ≥ 4m | (*) |
| 11 | Hệ số tán sắc phân cực (PMD) | ≤ 0,1 ps/sqrt(Km) | (*) |
| 12 | Hệ số suy hao (dB/km) | ≤ 0,35 tại 1310 nm | (*) |
|  |  | ≤ 0,24 tại 1550 nm | (*) |
| 13 | Hệ số tán sắc ( ps/nm.km) | 1285 – 1330nm, ≤3,5 | (*) |
|  |  | ≤18 tại 1550nm | (*) |
| 14 | Điểm tăng suy hao đột biến (dB) | ≤0,1 | (*) |
| 15 | Đường kính lớp bảo vệ | 242µm ± 5µm | (*) |
| 16 | Chịu được tải trọng kéo | 0,7 GPa (700 N/mm2) | (*) |
| 17 | Tải trọng phá hỏng sợi quang | ≥ 5,25 GPa (5,250 N/mm2) | (*) |
| III | Đặc tính kỹ thuật của cáp quang |  | (*) |
| 1 | Số sợi quang/ống lỏng | Đối với cáp 96FO: 08 ống x 12 sợi quang/ống. | (*) |
| 2 | Bố trí màu | Tuân theo chuẩn màu TIA/EIA-598-A | (*) |
| 3 | Cấu trúc cáp. | Bao gồm: | (*) |
|  |  | Sợi quang đặt trong các ống lỏng hoặc khô. | (*) |
|  |  | Có sợi chống thấm nước. | (*) |
|  |  | Dây gia cường trung tâm phi kim loại-FRP. | (*) |
|  |  | Có băng bảo vệ chống thấm nước | (*) |
|  |  | Ống độn (nếu có). | (*) |
|  |  | Vỏ bọc ngoài HDPE. | (*) |
| 4 | Bán kính uốn cong nhỏ nhất khi lắp đặt | 20 lần đường kính của cáp | (*) |
| 5 | Bán kính uốn cong nhỏ nhất sau khi lắp đặt | 10 lần đường kính của cáp | (*) |
| 6 | Lực kéo cho phép lớn nhất khi lắp đặt | ≥2.000N | (*) |
| 7 | Lực kéo cho phép lớn nhất sau khi lắp đặt | ≥ 1.500N | (*) |
| 8 | Khả năng chịu nén khi lắp đặt | ≥ 2.000N/10cm | (*) |
| 9 | Bộ phận ứng xuất | Các sợi nằm thả lỏng tại trung tâm ống lỏng, ống lỏng được đổ đầy hợp chất đông đặc. | (*) |
|  |  | Thành phần gia cường trung tâm là thể rắn, phi kim, FRP. | (*) |
| 10 | Vỏ bọc ngoài của cáp | Nhựa HDPE(High Density Polyethylene) | (*) |
|  |  | Vỏ dạng tròn, không có chỗ rỗ, điểm nối, đoạn chắp vá và các khiếm khuyết khác. | (*) |
| 11 | Điện áp tối đa có thể đi chung với đường dây điện lực | 22kV | (*) |
| 12 | Dải nhiệt độ làm việc | -20°C ÷70°C | (*) |
| 13 | Sợi quang dùng trong cáp | Không có mối nối | (*) |
| 14 | Đánh dấu | Dấu không thể tẩy xoá được in trên cáp tại các khoảng cách trung bình có chiều dài là 1 m. Trên thân cáp có 1 đường màu cam để nhận diện. | (*) |
|  |  | Chữ in trên cáp bao gồm các nội dung sau: EVNHCMC/tên viết tắt đơn vị – mã cáp/số sợi quang – tháng/ năm sản xuất – số thứ tự mét cáp. | (*) |
|  |  | (VD: EVNHCMC/ALĐPP-DU/12FO-07/7/2023-0001m) | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

2.5. Thông số kỹ thuật Cáp đồng trần 50mm2, 95mm2:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho dây đồng trần.

- TIÊU CHUẨN:

TCVN 5064-1994, TCVN 5064/SĐ1-1995: Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không

- MÔ TẢ:

- Các thông số cơ bản:

- Vật liệu dẫn điện: Đồng

- Mặt cắt danh định: 50 mm², 95 mm²

- Số lượng sợi cấu thành, đường kính sợi cấu thành và số lớp xoắn theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định [mm²] | Số sợi | Đường kính danh định của sợi [mm] | Số lớp xoắn |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 7 | 3,0 | 1 |
| 95 | 19 | 2,51 | 2 |

- Yêu cầu về kết cấu:

- Dây dẫn bao gồm nhiều sợi đồng có cùng đường kính danh định được vặn xoắn đồng tâm.

- Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn.

- Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt.

- Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2a.

Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy.

- Yêu cầu đối với các sợi cấu thành:

  - . Đặc tính cơ:

| Mặt cắt danh định [mm²] | Đường kính sợi đồng [mm] | Sai số đường kính. không lớn hơn [mm] | Suất kéo đứt, không nhỏ hơn [N/mm²] | Độ giãn dài tương đối, không nhỏ hơn [%] | Số lần bẻ cong mà không gãy, không nhỏ hơn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 3,0 | 0,02 | 400 | 1,0 | 7 |
| 95 | 2,51 | 0,02 | 400 | 1,0 | 6 |

  - . Điện trở một chiều của dây dẫn ở nhiệt độ 20C  theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định [mm²] | Điện trở một chiều ở 20C, không lớn hơn [ / km] |
| --- | --- |
| 50 | 0,3688 |
| 95 | 0,1944 |

  - Lực kéo đứt của dây dẫn theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định [mm²] | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn [N] |
| --- | --- |
| 50 | 17455 |
| 95 | 37637 |

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM:

1. Thử nghiệm thường xuyên:

- Đo điện trở của dây dẫn

2. Thử nghiệm điển hình:

- Đo điện trở của dây dẫn

- Đo đường kính của sợi đồng

- Đo chiều dài bước xoắn của mỗi lớp , đường kính các lớp.

- Thử nghiệm suất kéo đứt của sợi đồng

- Thử nghiệm lực kéo đứt của dây

- Thử nghiệm độ dãn dài tương đối khi đứt của sợi đồng

- Thử nghiệm số lần bẻ cong của sợi đồng

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | Cho thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu |  | ##### Nhà thầu phải trình bày các thông số này | ##### (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 5064 hoặc tương đương | (*) |
|  | Vật liệu dẫn điện |  | Đồng | (*) |
|  | Mặt cắt danh định | mm² | 25, 50 | (*) |
|  | Số lượng sợi cấu thành: - Dây dẫn 50 mm² - Dây dẫn 95 mm² | Sợi Sợi | 7 19 | (*) |
|  | Đường kính sợi cấu thành: - Dây dẫn 50 mm² - Dây dẫn 95 mm² | mm mm | 3,0 2,51 | (*) |
|  | Số lớp xoắn: - Dây dẫn 50 mm² - Dây dẫn 95 mm² | Lớp Lớp | 1 2 | (*) |
|  | Dây dẫn bao gồm nhiều sợi đồng có cùng đường kính danh định được vặn xoắn đồng tâm. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2a. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Sai lệch cho phép đối với đường kính sợi đồng, không lớn hơn: - Dây dẫn 50 mm² - Dây dẫn 95 mm² | mm mm | 0,02 0,02 | (*) |
|  | Suất kéo đứt của sợi đồng, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 50 mm² - Dây dẫn 95mm² | N/mm² N/mm² | 400 400 | (*) |
|  | Độ giãn dài tương đối của sợi đồng, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 50 mm² - Dây dẫn 95 mm² | % % | 1,0 1,0 | (*) |
|  | Số lần bẻ cong mà không gãy của sợi đồng, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 50 mm² - Dây dẫn 95 mm² | Lần Lần | 7 6 | (*) |
|  | Điện trở một chiều của dây dẫn ở 20C, không lớn hơn: - Dây dẫn 50 mm² - Dây dẫn 95 mm² | /Km /Km | 0,3688 0,1944 | (*) |
|  | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 50 mm² - Dây dẫn 95 mm² | N N | 17455 37637 | (*) |
|  | Đường kính ngoài của dây: - Dây dẫn 25 mm² - Dây dẫn 50 mm² | mm mm | Nhà thầu phải trình bày các thông số này | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử: 01 mẫu Cáp đồng trần 50mm2 đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Đo điện trở của dây dẫn

- Đo đường kính của sợi đồng

- Đo chiều dài bước xoắn của mỗi lớp , đường kính các lớp.

- Thử nghiệm suất kéo đứt của sợi đồng

- Thử nghiệm lực kéo đứt của dây

- Thử nghiệm độ dãn dài tương đối khi đứt của sợi đồng

- Thử nghiệm số lần bẻ cong của sợi đồng

2.6. Thông số kỹ thuật Cọc tiếp địa đk 16*2,4m:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho cọc tiếp địa dài  n x 2,4m

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- UL 467 :  Grounding and bonding equipment

- MÔ TẢ:

- Cọc tiếp địa dài 2,4m bao gồm cọc thép, bulông hướng cọc,  bulông đóng cọc và  khớp nối.

- Cọc tiếp địa có chiều dài  là n x 2,4 m (n là số nguyên) bao gồm   :

+ 01 cọc tiếp địa 2,4m,

+ n-1 cọc thép,

+ n-1 khớp nối.

- Cọc thép (Earthing rod) :

- Cấu trúc từ trong ra ngoài : Lõi thép, lớp nikel, lớp đồng nguyên chất.

- Lớp đồng bên ngoài phủ lên lõi thép tạo thành sự kết dính bền vững giữa đồng và thép.

- Độ dày tối thiểu của lớp đồng		: 0,25mm

- Chiều dài tối thiểu của cọc tiếp địa 	: 2,4 m

- Đường kính tối thiểu của cọc thép 	: 16 mm

- Lực kéo đứt (tensile strength) 		: 75.000 psi

- Giới hạn chảy (yield strenth) 		: 64. 000psi

- Cả hai đầu cọc được ven răng để  có thể nối với nhau bằng khớp nối  và có thể nối với bulông đóng cọc và bulông hướng cọc ở hai đầu.

- Ký hiệu trên cọc Đường kính cọc, chiều dài cọc, logo của nhà chế tạo, ký hiệu UL

- Đóng gói : 10 cọc/ bó

- Bulông hướng cọc (driving point) :

- Bulông hướng cọc được kết nối với cọc thép để hướng cọc đi sâu vào đất dưới tác động của lực đóng tác dụng lên bulông đóng cọc.

- Phần dưới của bulông hướng cọc phải có dạng hình nón với góc nghiêng của đáy hình nón là 60.

- Phần trên của bulông hướng cọc phải  được ven răng bên trong để có thể kết nối với cọc thép

- Bulông đóng cọc (driving bolt) :

- Bulông đóng cọc được kết nối với cọc thép và chịu lực đóng cọc trực tiếp bằng búa.

- Phần dưới  của bulông đóng cọc phải  được ven răng bên trong để có thể kết nối với cọc thép.

- Phần trên của bulông đóng cọc phải  đảm bảo độ bền cơ cho phép đóng cọc trực tiếp bằng búa

- Khớp nối (coupling unit) :

- Khớp nối  được ven răng bean trong cho phép kết nối  2 cọc thép lại với nhau để gia tăng chiều dài của cọc tiếp địa.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Đo kích thước. (*)

- Đo độ dày của lớp đồng (*)

- Thử dòng 5000A trong 9s (*)

- Thử lực kéo đứt và giới hạn chảy (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| # STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | UL 467 | (**) |
|  | Cọc tiếp địa 2,4m bao gồm cọc thép, bulông hướng cọc, bulông đóng cọc, khớp nối và kẹp tiếp địa. Cọc tiếp địa có chiều dài là n x 2,4 m (n là số nguyên) bao gồm: + 01 cọc tiếp địa 2,4m, + n-1 cọc thép, + n-1 khớp nối. | Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Cọc thép (Earthing rod) : |  | (*) |
|  | Cấu trúc từ trong ra ngoài | Lõi thép, lớp nikel, lớp đồng nguyên chất. | (*) |
|  | Lớp đồng bên ngoài phủ lên lõi thép tạo thành sự kết dính bền vững giữa đồng và thép. | Đáp ứng | (*) |
|  | Độ dày tối thiểu của lớp đồng | 0,25mm | (*) |
|  | Chiều dài tối thiểu của cọc tiếp địa | 2,4 m | (*) |
|  | Đường kính tối thiểu của cọc thép | 16 mm | (*) |
|  | Lực kéo đứt (tensile strength) | 75.000 psi | (*) |
|  | Giới hạn chảy (yield strenth) | 64. 000psi | (*) |
|  | Cả hai đầu cọc được ven răng để có thể nối với nhau bằng khớp nối và có thể nối với bulông đóng cọc và bulông hướng cọc ở hai đầu. | Đáp ứng | (*) |
|  | Ký hiệu trên cọc Đường kính cọc, chiều dài cọc, logo của nhà chế tạo, ký hiệu UL | Đáp ứng | (*) |
|  | Đóng gói | 10 cọc/ bó | (*) |
|  | Bulông hướng cọc (driving point) : |  | (*) |
|  | Bulông hướng cọc được kết nối với cọc thép để hướng cọc đi sâu vào đất dưới tác động của lực đóng tác dụng lên bulông đóng cọc | Đáp ứng | (*) |
|  | Phần dưới của bulông hướng cọc phải có dạng hình nón với góc nghiêng của đáy hình nón là 60. | Đáp ứng | (*) |
|  | Phần trên của bulông hướng cọc phải được ven răng bên trong để có thể kết nối với cọc thép | Đáp ứng | (*) |
|  | Bulông đóng cọc (driving bolt) |  | (*) |
|  | Bulông đóng cọc được kết nối với cọc thép và chịu lực đóng cọc trực tiếp bằng búa. | Đáp ứng | (*) |
|  | Phần dưới của bulông đóng cọc phải được ven răng bên trong để có thể kết nối với cọc thép. | Đáp ứng | (*) |
|  | Phần trên của bulông đóng cọc phải đảm bảo độ bền cơ cho phép đóng cọc trực tiếp bằng búa | Đáp ứng | (*) |
|  | Khớp nối (coupling unit) : |  | (*) |
|  | Khớp nối được ven răng bên trong cho phép kết nối 2 cọc thép lại với nhau để gia tăng chiều dài của cọc tiếp địa. | Đáp ứng | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

VI. CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

a. Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục b.

b. Hạng mục thử nghiệm:

- Đo độ dày của lớp đồng

- Thử lực kéo đứt và giới hạn chảy.

2.7. Thông số Kỹ thuật Giáp buộc đầu sứ đơn cáp al ac bọc 22kv 240mm2; Giáp buộc đầu sứ đôi cáp al ac bọc 22kv 240mm2

- PHẠM VI ÁP DỤNG :

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho giáp buộc đầu sứ hoặc cổ sứ dùng cho đường dây trên không.

- TIÊU CHUẨN :

AS 1154.3 : Insulator and conductor fittings for overhead power lines.-Performance and general requirements for helical fittings.

- ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT :

- Mô tả :

- Giáp buộc được sử dụng để buộc dây nhôm lõi thép trần, dây nhôm lõi thép bọc (vỏ bọc ngoài là HDPE) vào đỉnh hoặc cổ vật cách điện đỡ hay vật cách điện kiểu ống chỉ .

- Phân loại :

- Loại 1: Giáp buộc dây trên đầu vật cách điện - loại đơn, sử dụng để buộc dây dẫn lên đầu vật cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với  đường dây có góc đến 10o.

- Loại 2: Giáp buộc dây trên đầu vật cách điện - loại đôi, sử dụng để buộc dây dẫn lên đầu vật cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với  đường dây có góc đến 20o, trong đó góc đường dây tại mỗi sứ không quá 10o.

- Loại 3: Giáp buộc dây trên cổ vật cách điện - loại đơn, sử dụng để buộc dây dẫn lên cổ vật cách điện thích hợp với đường dây có góc đến 40o nếu vật cách điện đặt thẳng đứng và 10o nếu vật cách điện đặt nằm ngang.

- Loại 4: Giáp buộc dây trên cổ vật cách điện - loại đôi, sử dụng để buộc dây dẫn lên cổ vật cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với đường dây có góc đến 80o,  trong đó góc đường dây tại mỗi sứ không quá 40o

- Giáp buộc được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn, vật cách điện đỡ và đảm bảo an toàn trong vận hành.

- Giáp buộc phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm quy định trong tiêu chuẩn này, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp níu là tối thiểu.

- Vật liệu cấu tạo:

- Giáp buộc có thể được chế tạo bằng vật liệu hay tổ hợp các vật liệu bất kỳ, đảm bảo giáp buộc đạt được khả năng chịu sức căng theo đúng thiết kế.

- Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc.

- Các vật liệu nhựa phải được bảo vệ một cách tương đương khỏi các ảnh hưởng do bức xạ mặt trời.

- Tất cả các phần của giáp buộc phải có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành. Tất cả các phần bằng sắt thép tiếp xúc với khí quyển khi vận hành, ngoại trừ khi được chế tạo bằng thép không rỉ, đều phải được bảo vệ bằng phương pháp mạ nóng với chiều dày lớp mạ tối thiểu là 55m.

- Giáp buộc phải có các ký hiệu chỉ mã hiệu của giáp buộc, cỡ dây và cổ sứ (đối với giáp buộc cổ sứ) sử dụng với giáp buộc và mã màu cho dây dẫn.

- Thông số kỹ thuật :

- Sứ sử dụng với giáp buộc :

- Đường kính cổ sứ đỡ (Line post insulator) 	: 23/4  33/8 inches (70-86mm)

- Dây nhôm lõi thép sử dụng với giáp buộc:

| Tiết diện dây [mm2] | 240/32 | 150/19 | 120/19 | 95/16 | 70/11 | 50/8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường kính ngoài của ruột dẫn đối với dây trần hay bọc [mm] | 21,5-22,1 | 16,5-17,2 | 14,8-15,3 | 13,4-13,8 | 11,2-11,7 | 9,5-10 |
| Độ dày lớp bọc 22kV - Cách điện XLPE - Vỏ ngoài HDPE | 5,5 mm 1,2 mm |  |  |  |  |  |
| Đường kính ngoài của dây bọc 22KV [mm] | 34,9-35,5 | 29,9-30,6 | 28,2-28,7 | 26,8-27,2 | 24,6-25,1 | 23,1-23,4 |
| Lực kéo đứt [kN] | 75,1 | 46,3 | 41,5 | 33,4 | 24,1 | 17,1 |

- Giáp buộc:

- Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây: Hướng phải (right hand).

- Sức chịu kéo tối thiểu của giáp buộc sau khi lắp đặt hoàn chỉnh phải đủ để giữ  đoạn dây dẫn bị đứt trong một khoảng trụ 60 m. Nhà thầu phải phát biểu thông số này để làm cơ sở đánh giá kết quả thử nghiệm điển hình và thử nghiệm nghiệm thu theo AS 1154, mục 3.3.1.

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (*)

- Thử nghiệm lực phá hủy sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (*)

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| ### STT | ### MÔ TẢ | ### YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu phát biểu | (**) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng | (*) |
|  | Mã hiệu |  | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | AS1154.3 hoặc tương đương | (*) |
|  | Mô tả : |  | (*) |
|  | Giáp buộc được sử dụng để buộc dây nhôm lõi thép trần, dây nhôm lõi thép bọc (vỏ bọc ngoài là HDPE) vào đỉnh hoặc cổ vật cách điện đỡ hay vật cách điện kiểu ống chỉ . | Đáp ứng | (*) |
|  | Phân loại : - Loại 1: Giáp buộc dây trên đầu vật cách điện - loại đơn, sử dụng để buộc dây dẫn lên đầu vật cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với đường dây có góc đến 10o. - Loại 2: Giáp buộc dây trên đầu vật cách điện - loại đôi, sử dụng để buộc dây dẫn lên đầu vật cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với đường dây có góc đến 20o, trong đó góc đường dây tại mỗi sứ không quá 10o. - Loại 3: Giáp buộc dây trên cổ vật cách điện - loại đơn, sử dụng để buộc dây dẫn lên cổ vật cách điện thích hợp với đường dây có góc đến 40o nếu vật cách điện đặt thẳng đứng và 10o nếu vật cách điện đặt nằm ngang. - Loại 4: Giáp buộc dây trên cổ vật cách điện - loại đôi, sử dụng để buộc dây dẫn lên cổ vật cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với đường dây có góc đến 80o, trong đó góc đường dây tại mỗi sứ không quá 40o | Nhà thầu phải trình bày rõ giáp buộc chào thầu thuộc loại nào trong 04 loại yêu cầu trong hồ sơ mời thầu | (*) |
|  | Giáp buộc được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn, vật cách điện đỡ và đảm bảo an toàn trong vận hành. | Đáp ứng | (*) |
|  | Giáp buộc phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm quy định trong tiêu chuẩn này, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp níu là tối thiểu. | Đáp ứng | (*) |
|  | Vật liệu cấu tạo : - Giáp buộc có thể được chế tạo bằng vật liệu hay tổ hợp các vật liệu bất kỳ, đảm bảo giáp buộc đạt được khả năng chịu sức căng theo đúng thiết kế. - Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc. - Các vật liệu nhựa phải được bảo vệ một cách tương đương khỏi các ảnh hưởng do bức xạ mặt trời. | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | - Tất cả các phần của giáp buộc phải có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành. - Tất cả các phần bằng sắt thép tiếp xúc với khí quyển khi vận hành, ngoại trừ khi được chế tạo bằng thép không rỉ, đều phải được bảo vệ bằng phương pháp mạ nóng với chiều dày lớp mạ tối thiểu là 55m. | Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Giáp buộc phải có các ký hiệu chỉ mã hiệu của giáp buộc, cỡ dây và cổ sứ (đối với giáp buộc cổ sứ) sử dụng với giáp buộc và mã màu cho dây dẫn. | Đáp ứng | (*) |
|  | Thông số kỹ thuật : |  | (*) |
|  | Sứ sử dụng với giáp buộc : |  |  |
|  | Đường kính cổ sứ đỡ (Line post insulator) | 23/4 33/8 inches (70-86mm) | (*) |
|  | Dây nhôm lõi thép sử dụng với giáp buộc |  |  |
|  | Thông số dây nhôm lõi thép : - Tiết diện dây [mm2] - Đường kính ngoài tối đa của ruột dẫn đối với dây trần hay bọc [mm] - Độ dày lớp bọc 22kV [mm]: # + Cách điện XLPE + Vỏ ngoài HDPE - Đường kính ngoài tối đa của dây bọc 22KV[mm] #### Lực kéo đứt [kN] | Đáp ứng phần III, mục 2.b Nhà thầu phải nêu rõ các thông số của loại dây sử dụng tươngứng với mỗi loại giáp buộc được chào | (*) |
|  | Giáp buộc : |  | (*) |
|  | Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây | Hướng phải (right hand). | (*) |
|  | Sức chịu kéo tối thiểu của giáp buộc sau khi lắp đặt hoàn chỉnh phải đủ để giữ đoạn dây dẫn bị đứt trong một khoảng trụ 60m. | Nhà thầu phải phát biểu thông số này để làm cơ sở đánh giá kết quả thử nghiệm điển hình và thử nghiệm nghiệm thu theo AS 1154, mục 3.3.1. | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

(**)	: là các yêu cầu không cơ bản

- THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU:

Lấy 01 mẫu giáp buộc đầu sứ đơn để thử:

- Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh

- Thử nghiệm lực phá hủy sau khi lắp đặt hoàn chỉnh.

2.8. Thông số kỹ thuật Giáp níu cho cáp al ac bọc 22kv 240/32mm2

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho giáp níu dùng cho đường dây trên không.

- TIÊU CHUẨN:

AS 1154.3: Insulator and conductor fittings for overhead power lines.-Performance and general requirements for helical fittings.

- ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

- Mô tả:

- Giáp níu được sử dụng để dừng dây nhôm lõi thép trần, dây nhôm lõi thép bọc (vỏ bọc ngoài là HDPE) hay cáp thép trần.

- Giáp níu được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành.

- Giáp níu phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm quy định trong tiêu chuẩn này, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp níu là tối thiểu.

- Vật liệu cấu tạo:

- Giáp níu có thể được chế tạo bằng vật liệu hay tổ hợp các vật liệu bất kỳ, đảm bảo giáp níu đạt được khả năng chịu sức căng theo đúng thiết kế.

- Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc.

- Các vật liệu nhựa phải được bảo vệ một cách tương đương khỏi các ảnh hưởng do bức xạ mặt trời.

- Tất cả các phần của giáp níu phải có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành. Tất cả các phần bằng sắt thép tiếp xúc với khí quyển khi vận hành, ngoại trừ khi được chế tạo bằng thép không rỉ, đều phải được bảo vệ bằng phương pháp mạ nóng với chiều dày lớp mạ tối thiểu là 55m.

- Giáp níu phải có các ký hiệu chỉ:

- Điểm bắt đầu xoắn giáp níu quanh dây dẫn.

- Mã hiệu của giáp níu, cỡ dây sử dụng với giáp níu và mã màu cho dây dẫn.

- Thông số kỹ thuật :

- Dây nhôm lõi thép sử dụng với giáp níu :

| Tiết diện dây [mm2] | 240/32 | 150/19 | 120/19 | 95/16 | 70/11 | 50/8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường kính ngoài của ruột dẫn đối với dây trần hay bọc [mm] | 21,5-22,1 | 16,5-17,2 | 14,8-15,3 | 13,4-13,8 | 11,2-11,7 | 9,5-10 |
| Độ dày lớp bọc 22kV - Cách điện XLPE - Vỏ ngoài HDPE | 5,5 mm 1,2 mm |  |  |  |  |  |
| Đường kính ngoài của dây bọc 22KV [mm] | 34,9-35,5 | 29,9-30,6 | 28,2-28,7 | 26,8-27,2 | 24,6-25,1 | 23,1-23,4 |
| Lực kéo đứt [kN] | 75,1 | 46,3 | 41,5 | 33,4 | 24,1 | 17,1 |

- Thông số cáp thép trần :

| Tiết diện dây [mm2] | 70 |
| --- | --- |
| Số tao/đường kính mỗi tao [mm] | 7/3,5 |
| Đường kính ngoài tối đa của cáp [mm] | 10,5 |
| Lực kéo đứt [kN] | 75,8 |

- Giáp níu :

- Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây: Hướng phải (right hand).

- Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength):  85% lực kéo đứt của dây dẫn trong 01 phút.

- Phụ kiện :

Yếm dạng U (clevis thimble) với kích thước phù hợp với lích thước dây sử dụng với giáp níu.

- HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh. (*)

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Đối với mỗi loại giáp níu được chào, nhà thầu phải cung cấp 01 Bảng tóm tắt các thông số kỹ thuật riêng biệt.

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu phải trình bày các thông tin này ở cột bên | (*) |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu phải trình bày các thông tin này ở cột bên | (*) |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu phải trình bày các thông tin này ở cột bên (nếu có) | (**) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | AS1154.3 | (**) |
|  | Mô tả: |  | (*) |
|  | Giáp níu được sử dụng để dừng dây nhôm lõi thép trần, dây nhôm lõi thép bọc (vỏ bọc ngoài là HDPE) hay cáp thép trần. | Nhà thầu phải mô tả rõ loại dây sử dụng với giáp níu được chào | (*) |
|  | Giáp níu được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành. | Đáp ứng | (*) |
|  | Giáp níu phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm quy định trong tiêu chuẩn này, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp níu là tối thiểu | Đáp ứng | (*) |
|  | Vật liệu cấu tạo: - Giáp níu có thể được chế tạo bằng vật liệu hay tổ hợp các vật liệu bất kỳ, đảm bảo giáp níu đạt được khả năng chịu sức căng theo đúng thiết kế. - Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc. - Các vật liệu nhựa phải được bảo vệ một cách tương đương khỏi các ảnh hưởng do bức xạ mặt trời. | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Tất cả các phần của giáp níu phải có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành. Tất cả các phần bằng sắt thép tiếp xúc với khí quyển khi vận hành, ngoại trừ khi được chế tạo bằng thép không rỉ, đều phải được bảo vệ bằng phương pháp mạ nóng với chiều dày lớp mạ tối thiểu là 55m. | Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Giáp níu phải có các ký hiệu chỉ: - Điểm bắt đầu xoắn giáp níu quanh dây dẫn. - Mã hiệu của giáp níu, cỡ dây sử dụng với giáp níu và mã màu cho dây dẫn. | Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Thông số kỹ thuật : |  |  |
|  | Dây dẫn sử dụng với giáp níu : Thông số dây nhôm lõi thép bọc 22kV: - Tiết diện dây [mm²] - Đường kính ngoài tối đa của ruột dẫn đối với dây trần hay bọc [mm] - Độ dày lớp bọc 22kV [mm]: + Cách điện XLPE + Vỏ ngoài HDPE - Đường kính ngoài tối đa của dây bọc 22kV[mm] - Lực kéo đứt [kN] | Đáp ứng phần III, mục 2.a Nhà thầu phải nêu rõ các thông số của loại dây sử dụng tương ứng với mỗi loại giáp níu được chào | (*) |
|  | Thông số cáp thép trần : - Tiết diện dây [mm²] - Số tao/đường kính mỗi tao [mm] - Đường kính ngoài tối đa của cáp [mm] - Lực kéo đứt [kN] | Đáp ứng phần III, mục 2.a |  |
|  | Giáp níu : |  | (*) |
|  | Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây | Hướng phải (right hand). | (*) |
|  | Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength) | 85% lực kéo đứt của dây dẫn trong 01 phút. | (*) |
|  | Phụ kiện : | Yếm dạng U (clevis thimble) với kích thước phù hợp với lích thước dây sử dụng với giáp níu. Yếm dạng U (clevis thimble). | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

(**)	: là các yêu cầu không cơ bản

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU:

Lấy 01 mẫu để thử:

- Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh

2.9. Thông số kỹ thuật Đà 2,4m

I. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho đà dài 2,4m .

II. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 1765: Thép cacbon kết cấu thông thường.

- TCVN 1656: Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, Thông số kích thước.

- TCVN 5408: Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

III. MÔ TẢ:

- Cấu tạo

- Vật liệu: Thép CT3 tráng kẽm nóng

- Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất.

- Kích thước : 75mm x 75mm x 8mm

- Chiều dài	 : 2400mm

- Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo phải được thực hiện theo bản vẽ đính kèm.

- Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm:	70 m

- Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền.

- Trên bề mặt đà phải có ký hiệu của nhà sản xuất và năm sản xuất (nổi hoặc chìm)

- Thông số kỹ thuật:

- Giới hạn bền đứt 				:  380N/mm²

- Giới hạn chảy				:  250N/mm²

- Độ dãn dài tương đối khi đứt		:  26%

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Đo kích thước. (*)

- Giới hạn bền đứt. (*)

- Giới hạn chảy. (*)

- Độ dãn dài tương đối khi đứt. (*)

- Thử uốn 1800

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ:

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy. (*)

+ Chất lượng bề mặt lớp phủ đánh giá bằng mắt . (*)

+ Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

+ Khối lượng lớp phủ. (*)

+ Độ bền bám dính của lớp mạ. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | # Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hạng mục |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 4 | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 5 | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
| 6 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 7 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765 TCVN 1656 TCVN 5408 | (*) |
| 8 | Vật liệu |  | Thép CT3 tráng kẽm nóng | (*) |
| 9 | Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất. |  | Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép | (*) |
| 10 | Kích thước | mm | 75 x 75 x 8 | (*) |
| 11 | Chiều dài | mm | 2400 | (*) |
| 12 | Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo theo đúng bản vẽ đính kèm |  | Đáp ứng | (*) |
| 13 | Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng | (*) |
| 14 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm | m | 70 | (*) |
| 15 | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền |  | Đáp ứng | (*) |
| 16 | Giới hạn bền đứt | N/mm2 | 380 | (*) |
| 17 | Giới hạn chảy | N/mm² | 250 | (*) |
| 18 | Độ dãn dài tương đối khi đứt | % | 26 | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

V. CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

1. Số lượng mẫu thử:

- Lấy 01 mẫu để thử ở hạng mục thử nghiệm.

2. Hạng mục thử nghiệm:

- Đo kích thước.

- Giới hạn bền đứt.

- Giới hạn chảy.

- Độ dãn dài tương đối khi đứt.

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ.

2.10. Thông số kỹ thuật Trụ bê tông ly tâm 14m - 8,5KN; Trụ bê tông ly tâm 18m 11kN 2 khúc:

I. CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

1. Lấy mẫu

Mẫu thử được lấy theo lô, cỡ lô kiểm tra là 100 sản phẩm. Nếu số lượng của lô sản xuất lớn hơn 100 sản phẩm thì sẽ chia thành các lô nhỏ không quá 100 sản phẩm. Nếu số lượng không đủ 100 sản phẩm cũng được tính là một lô.

Kiểm tra các chỉ tiêu về ngoại quan, hình dạng và kích thước được thực hiện cho từng lô. Từ lô kiểm tra lấy ngẫu nhiên không ít hơn 5 % sản phẩm đại diện cho lô để thử. Với lô nhỏ dưới 100 sản phẩm, lấy ngẫu nhiên không ít hơn 5 % sản phẩm nhưng không ít hơn 3 sản phẩm để thử.

Xác định khả năng chịu tải được thực hiện cho từng lô. Từ mỗi lô kiểm tra lấy ngẫu nhiên không ít hơn 2 sản phẩm đã đạt yêu cầu về ngoại quan, hình dạng kích thước và cường độ bê tông để thử. Trường hợp lô nhỏ hơn 50 sản phẩm, lấy ngẫu nhiên không ít hơn 1 sản phẩm để thử. Các sản phẩm sau khi thử uốn nứt tại tải trọng thiết kế hoặc mô men uốn thiết kế, sẽ thử tiếp uốn gãy tới tải trọng gãy tới hạn hoặc mô men uốn gãy tới hạn nếu có yêu cầu.

2. Xác định kích thước và mức sai lệch kích thước

3. Kiểm tra ngoại quan và các khuyết tật

4. Xác định cường độ bê tông

5. Xác định khả năng chịu tải

5.1. Thử uốn nứt

5.2. Thử uốn gãy

II. BẢNG TÓM TẮT THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ |  |  |  |  |  |  |  |  | YÊU CẦU |  | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  |  |  |  |  |  |  |  | Nhà thầu phát biểu |  | (*) |
|  | Nước sản xuất |  |  |  |  |  |  |  |  | Nhà thầu phát biểu |  | (*) |
|  | Mã hiệu sản phẩm |  |  |  |  |  |  |  |  | Nhà thầu phát biểu |  | (**) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm: |  |  |  |  |  |  |  |  | TCVN 5847-2016 |  | (*) |
|  | 1. Phân loại: - Mục đích sử dụng: Truyền dẫn, phân phối điện (cột nhóm I) - Trạng thái ứng suất: Cốt thép không ứng lực trước hoặc cốt thép ứng lực trước. |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### Đáp ứng Đáp ứng |  | (*) |
|  | 2. Hình dạng: Cột điện bê tông ly tâm có dạng côn cụt rỗng, mặt cắt tròn độ côn bằng 1,11% và 1,33% theo chiều dài cột. |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### Đáp ứng |  | (*) |
|  | 3. Ký hiệu sản phẩm: Các sản phẩm cột điện bê tông được ký hiệu bằng các chữ cái và số theo trình tự qui ước như sau: - Trạng thái ứng suất của kết cấu cột: - Cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước: NPC; - Cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước: PC. - Nhóm theo mục đích sử dụng: Cột điện bê tông nhóm I - Kích thước cơ bản: - Chiều dài cột, m: 6 ... 22 - Đường kính ngoài đầu cột điện nhóm I, mm: 120, 140, 160, 190, 230; - Tải trọng và mô men uốn thiết kế (kN) - Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5847:2016. ##### Ví dụ: "PC.I-12-190-3,5.TCVN 5847:2016" được hiểu là loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước, nhóm I, dài 12 m, đường kính ngoài đầu cột 190 mm, tải trọng thiết kế 3,5 kN, sản xuất theo TCVN 5847:2016. |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  | (*) |
|  | 4. Yêu cầu kỹ thuật: 4.1. Yêu cầu về vật liệu 4.1.1. Xi măng Xi măng dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có thể sử dụng xi măng poóc lăng phù hợp với TCVN 2682:2009 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp phù hợp với TCVN 6260:2009. Đối với vùng có môi trường xâm thực có thể dùng xi măng poóc lăng bền sun phát (PCSR) phù hợp với TCVN 6067:2004 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát (PCBMSR, PCBHSR) phù hợp với TCVN 7711:2013. Cũng có thể sử dụng các loại xi măng poóc lăng khác kết hợp với phụ gia hoạt tính đáp ứng yêu cầu về khả năng chống xâm thực. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | 4.1.2. Cốt liệu Các loại cốt liệu dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có kích thước hạt cốt liệu lớn nhất không quá 25 mm và không lớn hơn 4/5 khoảng cách nhỏ nhất của cốt thép ứng lực trước (PC) và cốt thép dọc; các chỉ tiêu khác phải phù hợp với TCVN 7570:2006. Ngoài ra còn phải thỏa mãn các quy định của thiết kế. 4.1.3. Nước Nước trộn bê tông phù hợp với TCVN 4506:2012. 4.1.4. Phụ gia Phụ gia bê tông dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm phù hợp với TCVN 8826:2011, TCVN 8827:2011 và TCVN 10302:2014. 4.1.5. Cốt thép Cốt thép ứng lực trước (PC) phù hợp TCVN 6284-1:1997; TCVN 6284-2:1997; TCVN 6284-3:1997 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương. Cốt thép thường phù hợp với TCVN 1651-1:2008; TCVN 1651-2:2008 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương. Thép kết cấu phù hợp TCVN 5709:2009 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương. 4.1.6. Bê tông Cường độ chịu nén ở tuổi 28 ngày của bê tông chế tạo cột điện bê tông cốt thép ly tâm không nhỏ hơn 30 MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước và không nhỏ hơn 40 MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước với mẫu thử hình trụ (150 x300) mm. Cũng có thể sử dụng mẫu lập phương (150 x 150 x 150) mm nhưng phải nhân hệ số chuyển đổi theo TCVN 3118:1993. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  | (*) |
|  | 4.2. Yêu cầu về kích thước, tải trọng và mô men uốn thiết kế 4.2.1. Kích thước cơ bản và tải trọng thiết kế của các loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm được quy định như sau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Kích thước |  |  |  | Tải trọng thiết kế, kN, không nhỏ hơn |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Chiều dài cột L [m] | Chiều cao điểm chất tải kể từ mặt đất [m] |  | Chiều sâu chôn đất h1 [m] | Đường kính ngoài đầu cột [mm] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 120 | 140 |  | 160 | 190 | 230 | Đáp ứng |  |
|  | 14 | 11,35 |  | 2,4 |  |  |  | - | 8,5 | - |  |  |
|  | 18 | 14,75 |  | 3,0 |  |  |  |  | 11,0 |  |  |  |
|  | - Sai lệch kích thước Mức sai lệch kích thước cho phép của cột điện bê tông được quy định như sau: - Sai lệch chiều dài cột L, mm - Đối với cột có L ≤ 14 m - Đối với cột có L > 14 m - Sai lệch đường kính ngoài, mm - Sai lệch chiều dày dột, mm |  |  |  |  |  |  |  |  | Mức cho phép + 25 -10 + 50 -10 + 4 -2 + 7 -5 |  | (*) |
|  | - Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép tại: - Bề mặt thân cột: không nhỏ hơn 15 mm và không nhỏ hơn đường kính cốt thép dự ứng lực và cốt thép thường; - Bề mặt đỉnh cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 25 mm; - Bề mặt đáy cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 35 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  | (*) |
|  | 4.2.5. Các lỗ cột: Các lỗ cột bao gồm lỗ để leo cột và bắt thiết bị, lỗ tiếp địa và lỗ bắt ngáng bê tông: Vị trí và kích thước như bản vẽ đính kèm. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | 4.3. Yêu cầu ngoại quan và các khuyết tật cho phép 4.3.1. Độ nhẵn bề mặt - Bề mặt ngoài cột điện bê tông phải nhẵn đều. Cho phép có lỗ rỗ ở vị trí mép khuôn với chiều sâu không lớn hơn 2 mm, dài không quá 15 mm. - Kích thước cho phép của lỗ rỗ, vết lồi, lõm trên bề mặt ngoài của cột và mặt mút được qui định như sau: |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Bề mặt |  | Kích thước, không lớn hơn (Đơn vị tính bằng milimet) |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng |  | (*) |
|  |  |  | Lỗ rỗ |  |  |  | Vết lồi, lõm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Đường kính |  | Chiều sâu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mặt ngoài cột |  | 10 |  | 5 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Mặt mút cột |  | 8 |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.2. Nứt bề mặt Cho phép có các vết nứt bề mặt bê tông do biến dạng mềm nhưng chiều rộng của các vết nứt không được quá 0,05 mm. Các vét nứt không được nối tiếp nhau vòng quanh thân cột. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | 4.3.3. Lớp phủ bảo vệ cột Trên bề mặt cột điện sử dụng trong môi trường xâm thực cần có thêm lớp phủ chống thấm có độ cao tính từ đáy cột lớn hơn 0,5 m so với chiều sâu chôn đất (h1). |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | 4.4. Yêu cầu về khả năng chịu tải 4.4.1. Độ bền uốn nứt Khi thử uốn nứt các cột điện không được xuất hiện vết nứt có chiều rộng lớn hơn 0,25 mm khi thử ở mức tải trọng thiết kế, và vết nứt không được phát triển nối nhau vòng quanh thân cột. Đối với các cột điện bê tông ứng lực trước, sau khi xả tải, chiều rộng vết nứt xuất hiện không được lớn hơn 0,05 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng |  | (*) |
|  | 4.4.2. Độ bền uốn gãy Khi thử uốn gãy, tải trọng gãy tới hạn của cột điện không nhỏ hơn 2 lần tải trọng thiết kế. Chú thích: Hệ số tải trọng k lớn hơn hoặc bằng 2. Trong các trường hợp thiết kế chỉ định hoặc có thỏa thuận riêng, hệ số k có thể nhỏ hơn 2. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | 4.4.3 Ghi nhãn: 4.4.3.1. Ký hiệu đúc chìm - Ký hiệu cột điện bê tông được đúc chìm vào bề mặt chính điện cột, vuông góc với chiều dài thân cột bằng chữ in hoa, ghi rõ: - Tên viết tắt của cơ sở sản xuất; - Dạng kết cấu cốt thép (PC/NPC); - Chiều dài cột; - Tải trọng hoặc mô men uốn thiết kế. - Tên viết tắt của Tổng Công ty Điện lực TPHCM: EVNHCMC. VÍ DỤ: TP-PC.12-3,5 EVNHCMC được hiểu là cột điện bê tông ly tâm ứng lực trước, sản xuất tại Công ty TNHH sản xuất trụ điện và cơ khí Tiền Phong, dài 12, tải trọng thiết kế 3,5 kN, chủ sở hữu là Tổng Công ty Điện lực TPHCM. - Vật liệu tô nét ký hiệu in chìm trên thân cột: sơn màu đen đậm, không tan trong nước. Qui cách kích thước và mức sai lệch cho phép của chữ và số in chìm được qui định như sau: |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng |  | (*) |
|  | Chỉ tiêu |  |  |  | Kích thước [mm] |  |  | Mức sai lệch [mm] |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  |  |
|  | Chiều cao chữ và số |  |  |  | 50 |  |  | ±5 |  |  |  |  |
|  | Chiều rộng chữ |  |  |  | 20 |  |  | ±2 |  |  |  |  |
|  | Chiều rộng nét chữ |  |  |  | 6 |  |  | ±2 |  |  |  |  |
|  | Chiều sâu in chìm |  |  |  | 3 |  |  | ±1 |  |  |  |  |
|  | Khoảng cách giữa 2 chữ in |  |  |  | 10 |  |  | ±2 |  |  |  |  |
|  | Khoảng cách từ hàng chữ tới đáy cột |  |  |  | 3000 |  |  | ±50 |  |  |  |  |
|  | 4.4.3.2. Nhãn mác in trên cột - Nhãn mác in gồm các thông tin sau: - Ký hiệu nhận biết của sản phẩm; - Ngày, tháng, năm sản xuất; - Số lô sản phẩm; - Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng. - Nhãn mác được thể hiện bằng chữ in hoa trên bề mặt chính thân cột, ở vị trí dễ nhìn, không cùng vị trí ký hiệu cột in chìm. - Cỡ chữ nhãn mác cần đảm bảo nhìn rõ bằng mắt thường ở khoảng cách tối thiểu 1000 mm. - Vật liệu dùng in nhãn mác đảm bảo không bị hòa tan trong nước và không phai màu. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  | (*) |

(*)	: Là các yêu cầu cơ bản

(**)	: là các yêu cầu không cơ bản

III. THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU:

Lấy 01 trụ 18m 11kN 2 khúc thử các hạng mục sau:

- Xác định kích thước và mức sai lệch kích thước

- Kiểm tra ngoại quan và các khuyết tật

- Xác định khả năng chịu tải:

3.1.   Thử uốn nứt

  - Thử uốn gãy

### 2.11. Thông số kỹ thuật Ống HDPE xoắn d195/150

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho ống nhựa xoắn HDPE, chịu lực, dùng để bọc cáp hoặc đặt ngầm trong đất.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- KSC 8455:2005: Corrugated hard polyethylene pipe.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo

- Vật liệu chế tạo:  Nhựa PE tỷ trọng cao, nguyên chất (HDPE) có bổ sung các chất phụ gia để tăng cường khả năng chống oxy hóa, chống côn trùng xâm hại. Không sử dụng vật liệu tái chế.

- Màu của ống nhựa:  Màu cam.

- Màu của ống nhựa phải đồng nhất trên toàn bộ bề mặt ống, không biến đổi theo thời gian và môi trường.

- Trên mặt ngoài của ống nhựa,  dọc theo chiều dài của ống, in dòng chữ “CAP NGAM CAO THE, NGUY HIEM CHET NGUOI”  bằng mực đen bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam và lập lại ở các vị trí  cách khoảng 1m.

- Độ cao của chữ in:

+ Đường kính trong của ống nhỏ hơn 100mm: 10 mm.

+ Đường kính trong của ống từ 100mm trở lên: 15 mm

- Mặt trong của ống phải trơn tru để không gây hỏng cáp khi thay đổi cũng như khi luồn vào.

- Mặt trong và ngoài phải không có các bề mặt bất thường như nứt, vỡ, …

- Mặt cắt vuông góc với trục của ống phải có hình tròn.

- Dây mồi để kéo cáp luồn ống:

+ Dây mồi phải lắp sẳn bên trong ống và được cố định vào 2 đầu của bành ống.

+ Dây mồi phải liên tục, không có mối nối

+ Kích thước dây mồi:

Đối với ống có đường kính trong không lớn hơn 80mm: Dây thép 1,6mm được bọc nhựa dày ít nhất 0,2 mm

Đối với ống có đường kính từ 100mm trở lên: Dây thép 2,0mm được bọc nhựa dày ít nhất 0,3mm

- Thông số kỹ thuật:

- Kích thước ống:

| Đường kính danh nghĩa của ống: | Đường kính trong d [mm] | Đường kính ngoài D [mm] | Độ dày thành ống [mm] | Bước ren [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 1504,0 | 1884,0 | 2,80,4 | 451,5 |

- Độ bền nén :

+ Lực nén tối thiểu: 170 x R [N] với R = (D+d)/4 [cm]

+ Tỉ lệ biến đổi đường kính ngoài trước và sau khi nén < 3,5%

- Độ bền kéo: > 2000 N/cm2

- Độ bền điện tối thiểu: 10 kV /1 phút

- Độ bền đối với hóa chất ăn mòn:

Biến đổi khối lượng  đối với:

+ Dung dịch NaCl 10% 	: trong phạm vi  0,5 g/m2

+ Dung dịch H2SO4 30% 	: trong phạm vi  0,5 g/m2

+ Dung dịch HNO3 40% 	: trong phạm vi  1,0 g/m2

+ Dung dịch NaOH 40% 		: trong phạm vi  0,5 g/m2

+ Dung dịch Ethyl Alcolhol 95%	: trong phạm vi  4 g/m2

- Khả năng chống cháy: Các tia lửa phải tắt một cách tự nhiên qui định theo IEC 61386-1.

- Nhiệt độ hóa mềm của vật liệu:  75 0C

- Chiều dài ống xoắn: Tùy nhu cầu sử dụng, yêu cầu chiều dài bành ống cho phù hợp.

- Phụ kiện:

+ Măng sông dùng để nối thẳng ống nhựa xoắn với ống nhựa xoắn có kích thước bằng nhau: 02 măng sông/100m ống.

+ Nắp bịt đầu ống nhựa xoắn dùng để ngăn ngừa dị vật lọt vào ống xoắn: 02 nắp bịt/100m ống.

+ Băng keo sử dụng làm kín mối nối măng sông: 01 cuộn băng keo đủ sử dụng cho 02 măng sông/100m ống

+ Nút cao su chống thấm dùng để ngăn ngừa nước không xâm nhập vào đường ống: 01 nút cao su/500m ống.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nén (compressions test) (*)

- Thử va đập (shock test) (*)

- Thử kéo (tensile force) (*)

- Thử chống ăn mòn hóa học (Chemicals résistance test) (*)

- Thử chổng cháy (risk of lire) (*)

- Kiểm tra cấu trúc, ký hiệu và kích thước (structure, markings and dimensions)

- Thử nghiệm độ bền điện áp (Voltage resitance test)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| # STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |  |  |  | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục | Nhà thầu phát biểu |  |  |  | (*) |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu phát biểu |  |  |  | (*) |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu phát biểu |  |  |  | (*) |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu phát biểu |  |  |  | (*) |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | Nhà thầu phát biểu |  |  |  | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng |  |  |  | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | KSC 8455:2005:Corrugated hard polyethylene pipe |  |  |  | (*) |
|  | Vật liệu | Nhựa PE tỷ trọng cao, nguyên chất (HDPE) có bổ sung các chất phụ gia để tăng cường khả năng chống oxy hóa, chống côn trùng xâm hại. Không sử dụng vật liệu tái chế. |  |  |  | (*) |
|  | Màu của ống nhựa: | - Màu cam - Màu của ống nhựa phải đồng nhất trên toàn bộ bề mặt ống, không biến đổi theo thời gian và môi trường. |  |  |  | (*) |
|  | - Trên mặt ngoài của ống nhựa, dọc theo chiều dài của ống, in dòng chữ “CAP NGAM CAO THE, NGUY HIEM CHET NGUOI” bằng mực đen bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam và lập lại ở các vị trí cách khoảng 1m. - Độ cao của chữ in: + Đường kính trong của ống nhỏ hơn 100mm. + Đường kính trong của ống từ 100mm trở lên. | Đáp ứng 10 mm 15 mm |  |  |  | (*) |
|  | Mặt trong của ống phải trơn tru để không gây hỏng cáp khi thay đổi cũng như khi luồn vào. | Đáp ứng |  |  |  | (*) |
|  | Mặt trong và ngoài phải không có các bề mặt bất thường như nứt, vỡ, … | Đáp ứng |  |  |  | (*) |
|  | Mặt cắt vuông góc với trục của ống phải có hình tròn | Đáp ứng |  |  |  | (*) |
|  | Dây mồi để kéo cáp luồn ống: - Dây mồi phải lắp sẳn bên trong ống và được cố định vào 2 đầu của bành ống. - Dây mồi phải liên tục, không có mối nối - Kích thước dây mồi: + Đối với ống có đường kính trong không lớn hơn 80mm + Đối với ống có đường kính từ 100mm trở lên | Đáp ứng Đáp ứng Dây thép 1,6mm được bọc nhựa dày ít nhất 0,2 mm Dây thép 2,0mm được bọc nhựa dày ít nhất 0,3mm |  |  |  | (*) |
|  | Đường kính danh nghĩa của ống: | Đường kính trong d [mm] | Đường kính ngoài D [mm] | Độ dày thành ống [mm] | Bước ren [mm] | (*) |
|  | 150 | 1504,0 | 1884,0 | 2,80,4 | 451,5 |  |
|  | Độ bền nén: - Lực nén tối thiểu [N] - Tỉ lệ biến đổi đường kính ngoài trước và sau khi nén [%] | 170 x R với R = (D+d)/4 [cm] < 3,5 |  |  |  | (*) |
|  | Độ bền kéo [N/cm2] | > 2000 |  |  |  | (*) |
|  | Độ bền điện tối thiểu [ kV/phút] | 10/1 |  |  |  | (*) |
|  | Độ bền đối với hóa chất ăn mòn: - Dung dịch NaCl 10% - Dung dịch H2SO4 30% - Dung dịch HNO3 40% - Dung dịch NaOH 40% - Dung dịch Ethyl Alcolhol 95% | Biến đổi khối lượng [g/m2] trong phạm vi 0,5 trong phạm vi 0,5 trong phạm vi 1,0 trong phạm vi 0,5 trong phạm vi 4 |  |  |  | (*) |
|  | Khả năng chống cháy | Các tia lửa phải tắt một cách tự nhiên qui định theo IEC 61386-1 |  |  |  | (*) |
|  | Nhiệt độ hóa mềm của vật liệu: | 750C |  |  |  | (*) |
|  | Chiều dài ống xoắn | Tùy nhu cầu sử dụng, yêu cầu chiều dài bành ống cho phù hợp |  |  |  |  |
|  | Phụ kiện |  |  |  |  |  |
|  | Măng sông dùng để nối thẳng ống nhụa xoắn với ống nhựa xoắn có kích thước bằng nhau nhau. | 02 măng sông/100m ống. |  |  |  | (*) |
|  | Nắp bịt đầu ống nhựa xoắn dùng để ngăn ngừa dị vật lọt vào ống xoắn. | 02 nắp bịt/100m ống. |  |  |  | (*) |
|  | Băng keo sử dụng làm lán mối nối măng sông: | 01 cuộn băng keo đủ sử dụng cho 02 măng sông/100m ống |  |  |  | (*) |
|  | Nút cao su chống thấm dùng để ngăn ngừa nước không xâm nhập vào đường ống: | 01 nút cao su/500m ống |  |  |  | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

2.12. Thông số kỹ thuật Ống HDPE thẳng d90; Ống nhựa phẳng HDPE D110 (dày 10,0mm); Ống nhựa phẳng HDPE D180 (dày 16,4mm)

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho ống nhựa thẳng HDPE, chịu lực, dùng để bọc cáp hoặc đặt ngầm trong đất.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

-DIN 8074: High-density polyethylene (PE-HD) pipes-Dimensions

- DIN 8075: High-density polyethylene (PE-HD) pipes-General quality requirements testing

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo

- Vật liệu: Nhựa PE tỷ trọng cao, nguyên chất (HDPE) có bổ sung các chất phụ gia để tăng cường khả năng chống oxy hóa, chống côn trùng xâm hại. Không sử dụng vật liệu tái chế.

- Màu của ống nhựa: Màu cam.

- Màu của ống nhựa phải đồng nhất trên toàn bộ bề mặt ống, không biến đổi theo thời gian và môi trường.

- Trên mặt ngoài của ống nhựa, dọc theo chiều dài của ống, in dòng chữ “CAP NGAM CAO THE, NGUY HIEM CHET NGUOI” bằng mực đen bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam và lập lại ở các vị trí cách khoảng 1m.

- Độ cao của chữ in:

+ Đường kính trong của ống nhỏ hơn 100mm: 10 mm.

+ Đường kính trong của ống từ 100mm trở lên: 15 mm

- Mặt trong của ống phải trơn tru để không gây hỏng cáp khi thay đổi cũng như khi luồn cáp vào.

- Mặt trong và ngoài phải không có các bề mặt bất thường như lồi lõm, phồng rộp, nứt, vỡ, …

- Các đầu ống phải cắt vuông góc với trục ống và phải thẳng nhẵn, không sắc cạnh..

- Chiều dài ống: Tùy theo nhu cầu sử dụng có thể yêu cầu chiều dài ống thích hợp.

- Thông số kỹ thuật:

- Kích thước ống:

| Đường kính danh nghĩa của ống | Đường kính ngoài trung bình [mm] |  | Độ dày thành ống [mm] |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | Tối đa |  |
| 90 | 90 | 90,9 | 5,1 | 5,9 | Sử dụng cho mương cáp |
| 110 | 110,0 | 111,0 | 8,1 | 10,0 | Ống sử dụng cho khoan Robot |
| 180 | 180,0 | 181,7 | 13,3 | 16,4 | Ống sử dụng cho khoan Robot |

- Áp suất làm việc (permissible working pressure): 6 Mpa đối với ống có đường kính danh nghĩa 90 sử dụng cho mương cáp; 12,5 Mpa đối với ống có đường kính danh nghĩa 110, 180 sử dụng cho khoan Robot

- Thử nghiệm độ bền cơ:

+ Thời gian thử: 170 giờ

+ Ứng suất nước tác dụng từ trong ra ngoài: 4 N/mm2

+ Nhiệt độ thử: 80C

- Sự hồi nhiệt của ống:  3%

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Kiểm tra bề mặt

- Kiểm tra kích thước

- Thử độ bền cơ (áp suất nước tác dụng từ trong ra ngoài) (*)

- Thử sự hồi nhiệt (heat reversion) (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| Stt | MÔ TẢ | YÊU CẦU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn SX và thử nghiệm | DIN 8074, DIN 8075 |  |  |  |
|  | Vật liệu | Nhựa PE tỷ trọng cao, nguyên chất (HDPE) có bổ sung các chất phụ gia để tăng cường khả năng chống oxy hóa, chống côn trùng xâm hại. Không sử dụng vật liệu tái chế. |  |  |  |
|  | Màu của ống nhựa: | Màu cam |  |  |  |
|  | Trên mặt ngoài của ống nhựa, dọc theo chiều dài của ống, in dòng chữ “CAP NGAM CAO THE, NGUY HIEM CHET NGUOI” bằng mực đen bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam và lập lại ở các vị trí cách khoảng 1m. | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Độ cao của chữ in: + Đường kính trong của ống nhỏ hơn 100mm + Đường kính trong của ống từ 100mm trở lên | 10 mm 15 mm |  |  |  |
|  | Mặt trong của ống phải trơn tru để không gây hỏng cáp khi thay đổi cũng như khi luồn cáp vào. | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Mặt trong và ngoài phải không có các bề mặt bất thường như lồi lõm, phồng rộp, nứt, vỡ, | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Các đầu ống phải cắt vuông góc với trục ống và phải thẳng nhẵn, không sắc cạnh. | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Chiều dài ống | Tùy theo nhu cầu sử dụng có thể yêu cầu chiều dài ống thích hợp. |  |  |  |
|  | Kích thước ống: |  |  |  |  |
|  | Đường kính danh nghĩa của ống (nominal size) theo AS 1477.1: | Đường kính ngoài trung bình [mm] |  | Độ dày thành ống [mm] |  |
|  |  | Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | Tối đa |
|  | 90 (mương cáp) | 90 | 90,9 | 5,1 | 5,9 |
|  | 110 (khoan Robot), mương cáp | 110,0 | 111,0 | 8,1 | 10,0 |
|  | 180 (khoan Robot) | 180,0 | 181,7 | 13,3 | 16,4 |
|  | Áp suất làm việc (permissible working pressure) : + ống d90 trong mương cáp: + ống d110, d180 khoan Robot: | >=6 Mpa >=12,5 Mpa |  |  |  |
|  | Thử nghiệm độ bền cơ: + Thời gian thử: + Ứng suất nước tác dụng từ trong ra ngoài: + Nhiệt độ thử: | 170 giờ 4 N/mm² 80C |  |  |  |
|  | Sự hồi nhiệt của ống | ≤ 3% |  |  |  |

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử (Ống nhựa phẳng HDPE D180 [dày 16,4mm]) đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Thử độ bền cơ (áp suất nước tác dụng từ trong ra ngoài).

- Thử sự hồi nhiệt (heat reversion).

IV. Yêu cầu kỹ thuật thi công xây lắp.

1.	Yêu cầu về việc chấp hành các qui định luật pháp

Nhà thầu phải chấp hành qui định của pháp luật Việt Nam, quy trình, quy định của Tập đoàn Điện lực Việt nam, của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM, cũng như của Ban QLDA Lưới điện phân phối TP.HCM có liên quan đến việc tổ chức thực hiện khối lượng công việc trong hợp đồng.

2. Khu vực thi công

Nếu nhà thầu muốn dựng giàn giáo hoặc sử dụng khu đất hoặc khu công trình xung quanh thì phải có trách nhiệm thông báo, xin phép và đền bù mọi thiệt hại hoặc phải thanh toán mọi tổn phí có liên quan.

3. Việc bảo vệ nhà cửa và tài sản xung quanh công trình

Nhà thầu phải lập biển báo thi công công trình tại khu vực đang thi công và phải đảm bảo rằng sẽ không gây thiệt hại hoặc trở ngại gì cho vùng lân cận. Nhà thầu cũng là người duy nhất chịu trách nhiệm về độ ổn định của mọi kết cấu của công trình và độ an toàn của hệ thống giàn giáo đang sử dụng để thi công.

Trước khi khởi công, Nhà thầu phải tiến hành điều tra đầy đủ về tình hình hiện trạng khu vực để biết trước các công tác thi công có gây ảnh hưởng đến xung quanh công trình hay không. Nội dung điều tra gồm: đo kích thước, chụp ảnh và tài liệu miêu tả mức độ thiệt hại và mọi chi tiết có liên quan đến việc thi công công trình. Các ảnh chụp và hình vẽ đầy đủ sẽ được lựa chọn để đưa vào Hồ sơ tình hình hiện trạng của các công trình, đường sá xung quanh tại thời điểm điều tra. Ghi rõ ngày tháng chụp ảnh hiện trạng.

4. Bảo vệ công tác thi công

Nhà thầu phải chú ý che chắn, chống đỡ để tránh cho công trình khỏi những ảnh hưởng của thay đổi thời tiết, các công trình thi công khác và sự quá tải. Nhà thầu cũng phải có biện pháp an toàn thích hợp cho mọi kết cấu hoàn thiện bề mặt dễ gây đổ hoặc biến màu, cho các vật liệu chịu lực dễ bị phá hủy hoặc biến chất.

Công tác bảo vệ được áp dụng ngay sau khi công việc được hoàn thiện và ngay sau khi vật liệu được đưa đến công trường, công tác bảo vệ đó phải được duy trì có hiệu quả trong suốt thời gian thi công.

5. An toàn cho các công trình dịch vụ công cộng và cá nhân

Nhà thầu phải bố trí bảo đảm an toàn, duy tu, bảo dưỡng và bảo quản mọi công trình, dịch vụ công cộng và cá nhân tại các vùng lân cận của công trình trong suốt quá trình thi công. Nhà thầu cũng phải tự sửa chữa mọi hư hỏng do phía Nhà thầu gây ra hoặc phải chịu mọi phí tổn cho các vấn đề có liên quan.

6. Chất thải thi công và nước thải

Nhà thầu phải cung cấp, sửa chữa và điều chỉnh liên tục khi cần thiết và bảo quản các kênh dẫn nước tạm, rãnh thoát nước và các phương tiện tương tự để thoát nước và các loại nước thải khác.

Ở những nơi nước không chảy được vào các rãnh thoát nước bên đường thì các ao lắng, bể chứa hoặc các hình thức thu nước tương tự khác phải được bố trí theo yêu cầu của chính quyền địa phương.

7. Tiếng ồn và chấn động

Những tiếng ồn và chấn động trong công trường phải được giảm tối thiểu trong giới hạn cho phép theo quy định của chính quyền địa phương.

Các máy móc công cụ, thiết bị gây ồn chỉ được dùng trong thi công ở những nơi được phép. Máy khoan, máy phát điện, máy nén khí, Xe cẩu, … các máy móc gây ồn và rung khác sử dụng cho công tác kết cấu phải được làm giảm ồn trong suốt thời gian vận hành bằng các hình thức như bộ giảm âm, tấm chắn và tương đương, hoặc phải đặt xa các công trình lân cận theo yêu cầu của chính quyền địa phương và kỹ sư giám sát của Bên mời thầu.

8. Bảo dưỡng và sử dụng đường công cộng của bên thứ ba

Nhà thầu phải chuẩn bị mọi máy móc, công cụ, phương tiện vận chuyển, nhân công và vật liệu, VTTB cho việc thi công và hoàn thiện đúng tiến độ. Nhà thầu phải đảm bảo việc thi công của mình không ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của các hộ dân, công trình bên cạnh.

Nhà thầu có trách nhiệm đảm bảo việc vận chuyển vật liệu, VTTB vào ra công trường theo đúng các quy định của chính quyền địa phương.

Nhà thầu có trách nhiệm bảo dưỡng các đường giao thông công cộng và của bên thứ ba. Bồi thường, sửa chữa các hư hỏng, thanh toán các chi phí liên quan đến việc sử dụng các đường hay cơ sở giao thông bảo đảm sạch sẽ, vệ sinh môi trường không dính các vật liệu thải trong quá trình vận chuyển vật liệu, VTTB.

9.	Đường giao thông và cổng ra vào tạm

Nhà thầu có trách nhiệm xây dựng và bảo dưỡng các đường giao thông tạm cho xe máy ra vào, hè rãnh, cua đường và các việc tương tự cho các công tác thi công. Sau khi kết thúc thi công cần phải làm lại đảm bảo như trước lúc thi công.

Nhà thầu sẽ thanh toán các chi phí liên quan đến việc dọn dẹp mặt bằng tháo bỏ các công trình tạm, hè rãnh sau khi kết thúc công trình cho các bên liên quan.

10.	Dàn giáo và phụ kiện

Dàn giáo và phụ kiện cần phải được lắp đặt bằng vật liệu đảm bảo chắc chắn bằng các loại và kiểu phù hợp với công tác xây lắp được tiến hành tạo điều kiện cho việc thi công và giám sát. Hệ thống này cần phải được thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng, tuân thủ đúng quy chuẩn và quy phạm hiện hành

11.	Quản lý thi công và sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức:

- Nhà thầu phải lập và nộp sơ đồ tổ chức cho Bên mời thầu trong đó bao gồm một danh sách đầy đủ và chi tiết về sơ đồ bố trí các bộ phận tham gia thi công và đội ngũ cán bộ thi công trên công trình.

- Danh sách này bao gồm mọi chi tiết có liên quan về chuyên môn, chức vụ nhiệm vụ, khả năng, kinh nghiệm, tuổi đời và thời hạn công tác của nhân viên với nhà thầu.

- Việc cung cấp sơ đồ tổ chức này và sự chấp nhận của Bên mời thầu hoàn toàn không đặt nhà thầu ra khỏi trách nhiệm và nghĩa vụ về ảnh hưởng của việc bố trí nhân công hợp lý trên công trường. Trong trường hợp nhân lực bổ sung được Bên mời thầu coi là cần thiết thi công có hiệu quả thì nhà thầu phải chịu chi phí cho việc bổ sung nhân lực đó.

Các kỹ sư tham gia thi công công trình phải được bố trí làm việc thường xuyên hoặc nửa thời gian tại công trường theo quy chế của tiến độ thi công hoặc mệnh lệnh trực tiếp của giám sát Bên mời thầu đến giai đoạn hoàn thiện của thi công kết cấu, những kỹ sư đó phải trực tiếp nghiệm thu tất cả các việc lắp đặt kỹ thuật theo đúng yêu cầu kỹ thuật hiện hành và theo đúng yêu cầu các bản vẽ

12. Kho bãi, lán trại phục vụ thi công của đơn vị trúng thầu

Trong trường hợp trúng thầu, Nhà thầu sẽ tự  sắp xếp  chỗ làm việc, chỗ ăn ở và kho bãi tạm cho đơn vị mình. Tất cả nhà cửa, lán trại và kho bãi tạm do Nhà thầu dựng lên để phục vụ cho việc thi công xây dựng công trình phải tuân theo các qui định của TP.HCM địa phương về xây dựng, vệ sinh và các yêu cầu khác. Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm với địa phương về các yêu cầu trên. Tất cả các lán trại của Nhà thầu sẽ được dọn đi khi không còn cần thiết và chỗ đó phải được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng.

Nhà thầu có trách nhiệm xây dựng và bảo dưỡng các đường giao thông tạm cho xe máy ra vào, hè rãnh, cua đường và các việc tương tự phục vụ cho công tác thi công. Sau khi kết thúc thi công cần phải hoàn trả lại hiện trạng đảm bảo như trước lúc thi công.

Nhà thầu phải có biện pháp tổ chức thi công thích hợp để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân và đảm bảo không làm hư hỏng các công trình lân cận. Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường, sửa chữa tất cả các hư hỏng do nhà thầu gây ra và thanh toán các chi phí có liên quan. Việc sử dụng các đường giao thông công cộng phục vụ cho công tác thi công bảo đảm sạch sẽ không dính các vật liệu thải trong quá trình vận chuyển vật liệu và quá trình thi công.

13. Thời gian hoàn thành và nghiệm thu bàn giao

Thời hạn hoàn thành: căn cứ thời hạn được chấp nhận trúng thầu và quy định trong hợp đồng.

Nhà thầu phải tự tổ chức nghiệm thu các công việc xây dựng, đặc biệt các công việc, bộ phận bị che khuất; bộ phận công trình; các hạng mục công trình và công trình, trước khi yêu cầu Bên giao thầu nghiệm thu. Đối với những công việc xây dựng đã được nghiệm thu nhưng chưa thi công ngay thì trước khi thi công xây dựng phải nghiệm thu lại. Đối với công việc, giai đoạn thi công xây dựng sau khi nghiệm thu được chuyển nhà thầu khác thực hiện tiếp thì phải được nhà thầu đó xác nhận, nghiệm thu.

Bên giao thầu có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu nghiệm thu đóng điện thiết bị liên động không tải, có tải, nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng kịp thời sau khi có phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và có đầy đủ các tài liệu làm cơ sở phục vụ cho việc nghiệm thu đúng theo qui định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Nghiệm thu công trình xây dựng được phân thành:

a) Nghiệm thu vật tư, thiết bị; nghiệm thu từng công việc xây dựng trong quá trình thi công xây dựng;

b) Nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng;

c) Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng để đưa vào sử dụng.

Các hạng mục công trình xây dựng hoàn thành và công trình xây dựng hoàn thành chỉ được phép đưa vào sử dụng sau khi được Bên giao thầu nghiệm thu.

Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công bộ phận công trình xây dựng và hạng mục công trình, công trình xây dựng theo hệ tọa độ VN2000. Đối với cáp ngầm trung hạ thế phải thể hiện đầy đủ tọa độ x, y, z. Các vị trí hộp nối cáp phải thể hiện trên bản vẽ hoàn công, gồm cả thông tin người làm hộp nối. Người làm hộp đầu, hộp nối cáp phải có chứng chỉ đào tạo nghề về thi công làm hộp đầu, hộp nối cáp ngầm. Trong bản vẽ hoàn công phải ghi rõ họ tên, chữ ký của người lập bản vẽ hoàn công. Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thi công xây dựng phải ký tên và đóng dấu. Bản vẽ hoàn công là cơ sở để thực hiện bảo hành và bảo trì.

Bản vẽ hoàn công được người giám sát thi công xây dựng của Bên giao thầu ký tên xác nhận.

Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực và chuẩn xác của bộ hồ sơ nghiệm thu VTTB, công việc, bộ phận, hạng mục công trình, công trình hoàn thành.

Tất cả các thời hạn nêu trên bao gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ.

14. Bảo hành công trình

Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo hành công trình trong vòng 36 tháng kể từ ngày công trình hoàn thành được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành công trình, bảo hành thiết bị theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng. Các thỏa thuận của các bên hợp đồng về thời hạn bảo hành, mức bảo đảm bảo hành phải phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng.

Bảo đảm bảo hành có thể thực hiện bằng hình thức bảo lãnh hoặc hình thức khác do các bên thỏa thuận, nhưng phải ưu tiên áp dụng hình thức bảo lãnh;

Nhà thầu chỉ được hoàn trả bảo đảm bảo hành công trình sau khi kết thúc thời hạn bảo hành và được chủ đầu tư xác nhận đã hoàn thành công việc bảo hành.

Trong thời hạn bảo hành, Nhà thầu phải thực hiện việc bảo hành trong vòng tối đa hai mươi mốt (21) ngày kể từ ngày nhận được thông báo sửa chữa của Chủ đầu tư hoặc khoảng thời gian khác theo thống nhất của 02 bên tuỳ theo tính chất của công việc cần bảo hành; trong khoảng thời gian này, nếu nhà thầu không tiến hành bảo hành thì Chủ đầu tư có quyền sử dụng tiền bảo hành để thuê tổ chức, cá nhân khác sửa chữa.

15. Thay đổi thiết kế và xử lý các trường hợp phát sinh

Trong quá trình thi công, nếu Nhà thầu phát hiện có trở ngại về mặt kỹ thuật, có sai sót trong thiết kế hoặc có yêu cầu thay đổi thiết kế cho phù hợp với hiện trường, Nhà thầu phải thông báo ngay cho cán bộ giám sát A để phối hợp với giám sát tác giả cùng thống nhất biện pháp giải quyết kịp thời tại công trường. Mọi trường hợp đều phải lập biên bản đề nghị sửa đổi, bổ sung thiết kế và trình chủ đầu tư xem xét chấp thuận theo quy định.

Nhà thầu phải tuân thủ tuyệt đối thiết kế trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công được duyệt. Mọi trường hợp phát sinh, thay đổi, bổ sung so với thiết kế phải được sự chấp thuận của đơn vị giám sát, Chủ đầu tư và đơn vị thiết kế trước khi thi công.

16. Quản lý và giám sát công trình

Các công việc của Nhà thầu trên công trường sẽ được kiểm tra, giám sát thường xuyên, liên tục và có hệ thống trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng để đảm bảo rằng tất cả khối lượng công việc được thực hiện một cách hoàn chỉnh và đạt chất lượng.

Nhà thầu phải tổ chức quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình theo nội dung qui định trong Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Nhà thầu phải phân công cán bộ chủ chốt có trách nhiệm và có đủ kinh nghiệm làm việc liên tục tại hiện trường để giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn, vệ sinh môi trường, PCCN và tay nghề.

Nhà thầu phải đảm bảo rằng Bên giao thầu có thể liên hệ bằng điện thoại bất cứ lúc nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả ban đêm và ngày nghỉ, để giải quyết các trường hợp khẩn cấp và các phàn nàn phát sinh trong công việc.

Bên giao thầu sẽ thông báo danh sách cán bộ giám sát thi công xây dựng công trình cho nhà thầu thi công xây dựng công trình và nhà thầu thiết kế xây dựng công trình biết để phối hợp thực hiện.

Cán bộ quản lý và giám sát công trình của Bên giao thầu có trách nhiệm thực hiện đúng theo các nội dung được qui định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Cụ thể như theo dõi, kiểm tra, nghiệm thu, xác định khối lượng, chất lượng,… toàn bộ các công việc do Nhà thầu thực hiện đúng theo thiết kế, hợp đồng và các qui trình qui phạm chuyên ngành hiện hành. Cán bộ quản lý và giám sát công trình của Bên giao thầu có quyền yêu cầu Nhà thầu sửa chữa hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại trong quá trình thi công hoặc các sửa chữa khẩn cấp để tránh thiệt hại và/hoặc để đảm bảo cho sự an toàn đối với con người và tài sản. Kết quả kiểm tra và các ý kiến của cán bộ giám sát công trình đều phải ghi vào sổ nhật ký công trình hoặc biên bản kiểm tra theo qui định. Đơn vị thi công phải nghiêm túc chấp hành và tổ chức sửa chữa ngay theo yêu cầu và phù hợp với thiết kế. Cán bộ giám sát A có quyền yêu cầu nhà thầu tạm ngừng thi công nếu phát hiện thi công không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo an toàn hoặc các vi phạm hợp đồng khác, đồng thời báo cáo Chủ đầu tư để xem xét và phải chịu trách nhiệm về việc đình chỉ này.

Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu giữa cán bộ giám sát công trình của Bên giao thầu và Nhà thầu có các ý kiến  khác nhau, không thống nhất biện pháp giải quyết thì cán bộ giám sát công trình và Nhà thầu phải báo cáo ngay cho Bên giao thầu. Trong trường hợp này Bên giao thầu sẽ cử đại diện đến ngay hiện trường hoặc tổ chức mời họp các bên liên quan để xem xét, giải quyết.

17. Các yêu cầu về an toàn lao động và bảo vệ tài sản xung quanh

An toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị là một trong những yêu cầu hàng đầu của Bên giao thầu đối với Nhà thầu.

Nhà thầu phải chỉ định ít nhất một kỹ sư an toàn cho công trình và bố trí đầy đủ giám sát an toàn cho từng nhóm công tác tại hiện trường.

Kỹ sư an toàn và người giám sát an toàn phải thông thạo tất cả các quy định, quy luật về điện, các qui trình kỹ thuật an toàn cũng như các phương tiện khác để tránh rủi ro tại nơi thực hiện công việc trong hợp đồng.

Tất cả các công nhân, các nhóm thực hiện các công việc trong hợp đồng đều phải được huấn luyện, hướng dẫn đầy đủ các qui trình, qui định về kỹ thuật điện, kỹ thuật an toàn điện... và được kiểm tra, xác nhận đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn về an toàn của cấp có thẩm quyền theo đúng qui định hiện hành

Tổng quan, trong quá trình thi công, Nhà thầu chịu trách nhiệm :

- Tổ chức thực hiện đầy đủ thủ tục cho phép làm việc, qui định giám sát an toàn trong lúc làm việc, thủ tục nghỉ giải lao, kết thúc công tác và bàn giao... đúng qui định trong  qui trình kỹ thuật an toàn  điện.

- Tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn, trang bị an toàn trong quá trình thi công để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị.

- Đặc biệt lưu ý chỉ thực hiện công tác trong phạm vi cho phép làm việc, làm rào chắn hoàn chỉnh, đúng địa điểm công tác và thực hiện tiếp địa lặp lại tại từng vị trí công tác để tránh dòng điện ngược lên lưới do máy phát của khách hàng, do cây ngả lên đường dây làm dây dẫn đứt  rơi vào đường dây khác đang mang điện ,...

- Trong trường hợp thi công có cắt điện, Nhà thầu phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các thủ tục, kiểm tra an toàn điện, thực hiện công tác đúng giờ qui định, tuyệt đối không được kéo dài thời gian công tác trong ngày với bất kỳ lý do gì và phải trả điện đúng giờ.

- Nghiêm chỉnh tổ chức thực hiện các biện pháp thi công theo yêu cầu kỹ thuật của từng loại công tác trong qui trình thi công.

- Tổ chức thực hiện đầy đủ khối lượng công trình theo kế hoạch, phương án đã đăng ký, đạt chất lượng đảm bảo yêu cầu đóng điện ngay sau khi thi công xong để tái lập điện cho khách hàng.

- Sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại cho đúng thiết kế do cán bộ giám sát công trình của Bên giao thầu phát hiện.

- Người đại diện theo pháp luật của Nhà thầu phải trực tiếp kiểm tra khối lượng và chất lượng toàn bộ công việc mà nhóm công tác đã thực hiện để có biện pháp xử lý, hoàn chỉnh ngay trong ngày công tác.

Trước khi khởi công, Nhà thầu phải tiến hành điều tra đầy đủ về tình hình hiện trạng khu vực để biết trước các công tác thi công có gây ảnh hưởng đến xung quanh công trình hay không. Nội dung điều tra gồm: đo kích thước, chụp ảnh và tài liệu miêu tả mức độ thiệt hại và mọi chi tiết có liên quan đến việc thi công công trình. Các ảnh chụp và hình vẽ đầy đủ sẽ được lựa chọn để đưa vào Hồ sơ tình hình hiện trạng của các công trình, đường sá xung quanh tại thời điểm điều tra. Ghi rõ ngày tháng chụp ảnh hiện trạng.

Nhà thầu phải bố trí bảo đảm an toàn mọi dịch vụ công cộng và cá nhân tại các vùng lân cận của công trình trong suốt quá trình thi công. Nhà thầu cũng phải tự sửa chữa mọi hư hỏng do phía Nhà thầu gây ra hoặc phải chịu mọi phí tổn cho các vấn đề có liên quan.

Nếu nhà thầu muốn dựng giàn giáo hoặc sử dụng khu đất hoặc khu công trình xung quanh thì phải có trách nhiệm thông báo, xin phép và đền bù mọi thiệt hại hoặc phải thanh toán mọi tổn phí có liên quan.

Nhà thầu phải lập biển báo thi công công trình tại khu vực đang thi công tiếp giáp với khu vực lân cận và phải đảm bảo rằng sẽ không gây thiệt hại hoặc trở ngại gì cho vùng lân cận. Nhà thầu cũng là người duy nhất chịu trách nhiệm về độ ổn định của mọi kết cấu của công trình và độ an toàn của hệ thống giàn giáo đang sử dụng để thi công.

Cán bộ giám sát của chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra việc triển khai các biện pháp an toàn của nhà thầu trên công trường trong quá trình thi công. Cán bộ giám sát của chủ đầu tư có quyền không cho phép nhà thầu thi công nếu phát hiện nhà thầu vi phạm nguyên tắc an toàn.

Chủ đầu tư có quyền kiểm tra công trường bất kỳ thời gian nào trong quá trình thi công của nhà thầu. Trong trường hợp nhà thầu vi phạm các nguyên tắc an toàn trong thi công, tùy theo mức độ vi phạm, Chủ đầu tư sẽ đình chỉ thi công ngay tức thời hoặc có hình thức cảnh cáo, nhắc nhở. Nếu nhà thầu bị cảnh cáo và/hoặc nhắc nhở quá 03 lần thì chủ đầu tư sẽ xem xét, chấm dứt hợp đồng với nhà thầu.

18. Điện, Nước thi công và các thủ tục với các cơ quan chuyên ngành

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trong việc cung cấp điện, nước phục vụ thi công công trình, phải bố trí các khu tạm và phân phối nước xung quanh công trình và chịu mọi  phí tổn cho các công việc có liên quan cũng như việc dọn dẹp và làm mới lại khi hoàn thiện.

Nhà thầu chịu trách nhiệm xin phép thi công xây dựng công trình theo đúng quy định (nếu công trình, hạng mục công trình bắt buộc phải xin phép xây dựng), thông báo tiến độ thi công và chủ động liên hệ với các cơ quan quản lý Nhà nước và các cơ quan liên quan hỗ trợ, xử lý các vướng mắc trong quá trình thi công xây dựng công trình.

19. Thí nghiệm

Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các thí nghiệm (thử nghiệm VTTB trước khi lắp đặt, thử nghiệm nghiệm thu, thử tiếp địa, thử mẫu bê tông, thử thông tuyến cáp ngầm,…) theo yêu cầu nêu trong E-HSMT và hợp đồng và phải được thực hiện bởi các cơ quan độc lập, có đầy đủ chức năng hành nghề thí nghiệm theo quy định.

Tại công trường hoặc mọi nơi cần thiết khác, Nhà thầu phải cung cấp nhân công, thiết bị và các phụ kiện khác để tiến hành kiểm tra tiêu chuẩn VTTB theo các yêu cầu đã đưa ra trong E-HSMT và hợp đồng. Kết quả kiểm tra phải được lập thành biên bản có xác nhận của cán bộ Giám sát của chủ đầu tư.

20. Quản lý tiến độ thực hiện hợp đồng

Nhà thầu phải thực hiện quản lý tiến độ và trình bày bảng tiến độ thực hiện hợp đồng bằng biểu đồ thanh ngang (Sử dụng phần mềm Microsoft Project) và đính kèm bảng tiến độ trong Hồ sơ dự thầu. Trong đó thể hiện rõ việc tổ chức và tiến hành thực hiện các công việc như thế nào, ngày dự định khởi công và hoàn thành các hạng mục khác nhau của công trình (bao gồm cả công tác chuẩn bị thi công, xin phép, phần tháo dỡ, thu hồi VTTB nếu có, phần hồ sơ hoàn công, hồ sơ quyết toán A-B) theo đúng thời hạn quy định của hồ sơ mời thầu.

Trong trường hợp trúng thầu, ngay sau khi ký kết hợp đồng, Nhà thầu phải lập và trình kế hoạch, tiến độ thực hiện hợp đồng, biện pháp tổ chức thi công, bảng đăng ký nguồn gốc xuất xứ VTTB B cấp, danh sách nhân sự tham gia thực hiện gói thầu chính thức cho giám sát A, Chủ đầu tư thông qua trước khi triển khai thực hiện. Bảng tiến độ thực hiện hợp đồng phải thể hiện đầy đủ các chi tiết về các bước chuẩn bị, thủ tục cần thiết, công việc thực hiện (bao gồm cả phần tháo dỡ, thu hồi VTTB nếu có), số lần cắt điện, phạm vi cắt điện, … trong suốt quá trình thực hiện. Sự chấp nhận Bảng kế hoạch, tiến độ thực hiện hợp đồng, bảng đăng ký VTTB B cấp, danh sách nhân sự của Chủ đầu tư không loại bỏ trách nhiệm của Nhà thầu về nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong hợp đồng.

Cần phải hiểu rõ rằng, bảng kế hoạch, tiến độ thực hiện hợp đồng, bảng đăng ký VTTB B cấp, danh sách nhân sự của Nhà thầu là dùng để làm cơ sở cho việc theo dõi, giám sát và để đánh giá quá trình thực hiện hợp đồng của nhà thầu.

21. Biện pháp thi công

Trong bản yêu cầu kỹ thuật biện pháp thi công bao gồm các phần sau, nhà thầu phải trình trong E-HSDT và trước khi thi công:

- Có mô tả đầy đủ các mặt công tác chuẩn bị thi công, … phối hợp xử lý sự cố (nếu có), xử lý phản ánh của khách hàng hoặc các bên liên quan trong quá trình thi công,… trong vòng 02 giờ kể từ khi nhận được phản ánh. Nhà thầu phải có biện pháp cử nhóm công tác hoặc tổ xử lý sự cố,… đảm bảo có mặt tại hiện trường trong vòng 02 giờ kể từ khi nhận được thông báo của chủ đầu tư hoặc khách hàng…

- Bản vẽ tổ chức thi công thể hiện các chi tiết yêu cầu đặc biệt lưu ý thi công.

- Biện pháp thi công cụ thể từng công việc (Đào tái lập mương cáp, bê tông móng tủ, bê tông móng trụ, trồng trụ, lắp tủ RMU, máy biến áp, thiết bị đóng cắt, đà, sứ, kéo dây, …), có thuyết minh bố trí vật liệu, máy móc, nhân công cần thiết. Trong đó, các công tác thi công mương cáp, kéo cáp ngầm và làm hộp đầu cáp, hộp nối cáp phải đảm bảo tuân thủ theo Sổ tay thi công cáp ngầm phân phối của Tổng công ty Điện lực TP.HCM và các quy định hiện hành.

  - Định vị công trình

Trước khi thi công phải tiến hành bàn giao cọc mốc và cọc tim. Sau khi bàn giao nhà thầu phải đóng thêm những cọc phụ cần thiết cho việc thi công, nhất là những chỗ đặc biệt như thay đổi độ dốc chỗ đường vòng, nơi tiếp giáp đào và đắp, vị trí vượt các công trình ngầm hiện hữu v.v. Những cọc mốc phải được dẫn ra ngoài phạm vi ảnh hưởng của xe thiết bị và phải được bảo vệ chu đáo để có thể nhanh chóng khôi phục lại những cọc mốc chính đúng vị trí thiết kế khi cần kiểm tra thi công.

Yêu cầu của công tác định vị, dựng khuôn là phải xác định được vị trí tim, trục công trình, chân mái đất đắp, mép đỉnh mái đất đào.

Phải sử dụng máy trắc địa để định vị công trình và phải có bộ phận trắc đạc thường trực ở công trường để theo dõi kiểm tra tim cọc mốc công trình trong quá trình thi công.

  - Các yêu cầu kỹ thuật công tác đào hào cáp:

Biện pháp thi công mở hào cáp các loại do Nhà thầu chọn. Tùy vào trường hợp cụ thể của địa hình, Nhà thầu phải tuân thủ các yêu cầu sau:

- Trước khi đào hào cáp phải xây dựng hệ thống tiêu nước. Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công các công việc cần thiết để đào hào, đắp bờ con trạch ngăn không cho nước chảy vào hào cáp công trình. Khối lượng này Nhà thầu phải đưa vào trong hồ sơ dự thầu.

- Đất thừa không đảm bảo chất lượng phải đổ ra bãi thải qui định, không được đổ bừa bãi làm ứ đọng nước làm ngập úng các công trình lân cận, làm trở ngại thi công.

- Khi đào hào cáp công trình cắt ngang qua hệ thống kỹ thuật ngầm đang hoạt động, trước khi tiến hành đào đất nhà thầu phải được sự chấp thuận của bên Mời thầu.

- Khi đào hố hào cáp công trình phải có biện pháp chống sạt lở, lún và làm biến dạng những công trình lân cận (nếu có).

- Trường hợp hào cáp công trình nằm trên nền đá cứng thì toàn bộ đáy móng phải đào tới độ sâu công trình thiết kế. Không được để lại cục bộ những mô đá cao hơn cao trình thiết kế.

Đối với công trình đi trong khu vực đô thị tập trung dân cư đông đúc và đi dưới lòng đường giao thông:

- Phải tiến hành đào thăm dò trước khi thi công đào chính thức để phát hiện các công trình ngầm.

- Dọc theo tuyến công trường đang thi công phải lắp dựng rào chắn để cách ly phần đường xe chây và phạm vi công trường.

- Phải bố trí người thường xuyên điều tiết giao thông trong mọi trường hợp không để xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trong phạm vi công trường.

- Dùng các vách ngăn thành hào đào để tránh đất sụp và tạo hàm ếch trong lòng đường giao thông ở những nơi cần thiết.

- Khi thi công ban đêm, trong phạm vi công trường phải có đèn chiếu sáng.

- Tất cả khối lượng đất đào lên phải được chuyển ngay lên phương tiện vận tải để vận chuyển ra khỏi công trường, không để đất đào dọc theo hào đào, đồng thời thu dọn sạch sẽ lòng lề đường trong phạm vi công trường để đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

  - Công tác đắp đất hào cáp và tái lập mặt đường:

Đắp đất hào cáp phải đắp thành từng lớp rồi đầm chặt. Độ chặt và chiều dày từng lớp đất, cát v.v. trong kết cấu hào cáp phải đắp theo như bản vẽ thiết kế quy định.

Nền công trình và các kết cấu khuất lấp dưới đất trước khi đắp phải được kiểm tra và nghiệm thu.

Khi đắp đất hào cáp trên nền đất ướt hoặc ngập nước phải tiến hành tiêu thoát nước và vét bùn. Không được dùng đất khô nhào lẫn đất ướt để đắp.

Phải đắp đất bằng loại đất đồng nhất. Các cấu trúc đất, cát v.v. trong hào cáp phải tuân thủ đúng bản vẽ thiết kế.

Công tác đắp đất hào cáp phải được kết hợp chặt chẽ với các Nhà thầu cung cấp Vật tư thiết bị và đơn vị thi công lắp đặt cáp và các phụ kiện khác.

Công tác tái lập mặt đường phải tuân thủ theo các văn bản quy định hiện hành của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

  - Nối ống HDPE hàn đối đầu bằng hàn nhiệt:

- Cắt phẳng và lau sạch các mặt đầu nối của ống.

- Đưa ống vào máy để gia nhiệt cho 2 đầu nối.

- Sau đó, ép chặt hai đầu ống đã gia nhiệt với nhau và giữ cho mối nối đến khi gắn chắc.

- Những lưu ý khi hàn nhiệt

- Khi cắt ống phải cắt thẳng, vuông góc với tâm ống, bề mặt ống trước khi gia nhiệt phải được làm phẳng, làm sạch tránh hiện tượng mối hàn không kín ảnh hưởng tới chất lượng đường ống.

- Khi nối ống, phải đặt ống thẳng tâm, cạnh hàn không quá sắc nhọn nếu không sẽ tạo ra ứng suất gãy và làm giảm độ bền của mối hàn.

- Bề mặt gia nhiệt quá khô do phần gia nhiệt bị nguội nhanh trước khi hàn có thể làm cho mối hàn dễ gãy ở mặt tiếp xúc. Phần nóng chảy ở phía ngoài tốt nhưng bên trong không được điền đầy dễ dẫn tới hiện tượng gãy ống làm giảm chất lượng đường ống.

- Đối với các loại đường ống lớn, khi hàn ống ta nên dùng các khối chặn bê tông để cố định ống trước khi hàn.

# Nếu các ống nối có đường kính, hình dáng khác nhau thì mối nối phải đặt sẵn và mối nối phải tuân thủ nghiêm ngặt theo nhà sản xuất.

  - Kiểm tra và thông ống HDPE.

- Các ống HDPE đưa vào công trường phải đảm bảo chất lượng kỹ thuật theo yêu cầu ở phần trên của thiết kế này.

- Trong quá trình nối ống cần chú ý kiểm tra các mối nối sao cho phần gờ nhựa trong quá trình nối ống không ảnh hưởng đến việc kéo cáp sau này.

# Khi lắp đặt ống hoàn thiện, nhà thầu phải thử nghiệm ống bằng cách kéo con thử có đường kính D và chiều dài L như bảng sau để đảm bảo khả năng thi công kéo cáp trong ống:

- Khi các đầu kéo cáp không qua được ống cáp một cách trơn tru trước khi lắp cáp, cần kiểm tra hình ảnh bằng các video Camera để tránh hư hại cáp mới do khuyết điểm của ống dẫn. Khi phát hiện có rò gỉ nhiều nước từ trong hộp cáp có nhiều khả năng hộp cáp bị hư hại. Trong trường hợp này, kiểm tra bằng hình ảnh qua đầu Video camera. Sự kiểm tra này ngăn ngừa sự cố thứ cấp như các hốc trên đường gần chỗ ống cáp có khuyết tật. Mục đích nhằm dò tìm khuyết tật và khôi phục sớm

  - Các yêu cầu kỹ thuật khoan robot:

    - Công tác chuẩn bị:

- Mặt bằng đặt máy khoan:

- Diện tích máy khoan 2x10 m;

- Diện tích bình trộn dung dịch 1x2 m;

- Diện tích cho một số thiết bị khác.

- Tổng diện tích cần sử dụng khoảng: 3x10.

- Hố đào phục vụ khoan và kéo ống:

- Hố khoan ống có kích thước: 10 m (dài) x 1,2 m (rộng) x 2 m (sâu).

- Hố kéo ống có kích thước: 7,0 m (dài) x 1,2 m (rộng) x 2 m (sâu)

- Các hố sau khi thi công hoàn tất sẽ được tái lập các lớp kết cấu theo hiện trạng.

- Dụng cụ thi công phục vụ vệ sinh, kiểm tra ống sau khi hoàn thành công tác khoan:

- Máy nén khí.

- Tời máy 3T.

- Cáp thép bọc nhựa đường kính 4 mm.

- Cáp thép mềm đường kính 6 mm.

- Cáp thép mềm đường kính 10 mm.

- Cáp thép chống xoắn đường kính 16 mm.

- Bích đầu ống (loại bích 1 đầu hàn vào ống, 1 đầu lắp bulon vào mặt bích thép) gắn ống nén khí và thổi cáp thép bọc nhựa đk 4 mm.

- Pittong cao su đường kính phù hợp loại ống.

- Chổi quét thép đường kính phù hợp loại ống.

- Con thử thép đường kính 75% đường kính trong của ống, dài 1.000 mm.

- Con thử thép đường kính 85% đường kính trong của ống, dài 600 mm.

- Con thử thép bọc PVC đường kính phù hợp loại ống (80% đường kính trong của ống, dài 600 mm).

- Nhân sự thi công dự kiến:

- Giám sát công trình: 01 người;

- Đội trưởng: 01 người;

- KTV vận hành máy khoan: 01 người;

- KTV cầm đầu dò: 01 người;

- Vận chuyển vật tư và cần khoan: 03 người;

- Thợ hàn: 01 người;

- Bảo vệ: 02 người.

- Khảo sát mặt bằng trước khi triển khai khoan:

- Khảo sát lấy mẫu, thăm dò: khoảng 5 mẫu;

- Vị trí đặt máy khoan: theo thực tế hiện trường.

    - Tiến trình thi công

- Khảo sát:

Để đưa ra phương án thi công phù hợp cho công trình cần có những thông số kỹ thuật cơ bản sau:

- Khảo sát kết cấu địa chất nơi thi công;

- Khảo sát thăm dò các công trình ngầm hiện hữu;

- Chiều dài, chiều sâu đường khoan;

- Vị trí đặt máy khoan, giải pháp vận chuyển thiết bị;

- Chiều dài đường khoan;

- Chiều sâu đường khoan.

- Lên phương án:

Sau khi khảo sát sẽ tiến hành lên phương án kỹ thuật, biện pháp và thiết kế đường khoan phù hợp nhất cho công trình.

- Chuẩn bị:

- Chuẩn bị mặt bằng thi công

- Tập kết nhân lực, vật tư, thiết bị đến khu vực thi công

- Thực hiện rào chắn barrier, biển báo khu vực thi công

- Chuẩn bị hố thế tại vị trí mũi khoan lên và xuống

- Bố trí các thiết bị vào đúng vị trí làm việc theo từng tuyến khoan

- Lắp đặt các thiết bị khoan vào hệ thống

- Kiểm tra toàn bộ hệ thống trước khi khoan.

- Khoan dẫn hướng:

- Xác định hướng tuyến, vạch hướng tuyến trên thực địa;

- Khoan thử hệ số nền địa chất;

- Thay lưỡi khoan nếu cần thiết cho phù hợp với hệ số của nền đất;

- Tiến hành khoan dẫn hướng đến với vị trí dự kiến với sự hướng dẫn và định vị của máy dò;

- Trong quá trình khoan có sử dụng dung dịch khoan được bơm từ thiết bị trộn dung dịch khoan vào bên trong ống khoan và phun ra tại đầu mũi khoan giúp làm mát, bôi trơn và ổn định kết cấu đá, ngăn chặn nước ngập và sụp đất bên trong đường khoan. Sau khi kéo ống về, dung dịch này sẽ tạo thành một lớp bảo vệ xung quanh tuyến ống, giúp cố định đường ống;

- Dò và cập nhật dữ liệu hiển thị trên màn hình, điều khiển mũi khoan đi đúng theo đường khoan dự kiến;

- Khoảng cách khoan đặt ống giữa các đường khoảng 2-3 m.

Hình minh họa khoan dẫn hướng

- Khoan phá ngược:

- Giúp mở rộng đường kính lỗ khoan lên kích thước cần thiết trước khi kéo ống. Các bước tiến hành như sau:

- Sau khi mũi khoan đến đúng vị trí quy định, tiến hành tháo mũi khoan, lắp đầu phá kéo ống khoan mồi (backreamers);

- Trong quá trình khoan phá ngược tiến hành lắp đặt cần khoan sau đầu phá để đảm bảo đường khoan được ổn định không đi lệch;

- Việc khoan phá ngược này giúp cho ổn định thành vách đất, giảm ma sát và lực kéo khi tiến hành kéo ống về.

Hình minh họa kéo ống về

- Kéo ống về:

- Kết hợp sử dụng thiết bị phụ trợ như con lăn, đầu chụp ống, khớp nối chống xoắn, … trong quá trình kéo ống về;

- Lần lượt rút từng ống khoan về kết hợp với bơm dung dịch khoan, ống cấp nước sẽ được kéo về theo đường khoan;

- Bổ sung dung dịch khoan ở đầu vào hố thế để tránh hiện tượng mất nước gây bó ống.

Hình minh họa kéo ống về

    - Các yêu cầu kỹ thuật thi công hầm nối cáp:

Phải tiến hành đào thăm dò trước khi thi công đào chính thức để phát hiện các công trình ngầm.

Phải di dời tất cả các phần công trình ngầm, nếu có ra khỏi phạm vi hầm nối vì đây là các vị trí nhạy cảm trên tuyến cáp.

Công tác đào đất cho các hầm nối cáp và nối đất trong khu vực nội ô cần phải đào rộng hơn hầm nối cáp mỗi bên là 500 mm để có đủ không gian cho công tác lắp đặt cốt thép và đổ bê tông hầm nối cáp.

Khi tạm ngưng thi công phải có nắp đậy bằng thép tấm dày tối thiểu 10 mm phủ kín mặt hầm và rộng ra mỗi bên cạnh ít nhất 500 mm.

Trong giai đoạn tái lập tạm, phải lắp đặt biển báo công trường ở hai đầu và bố trí người túc trực để bù lún, quét dọn đất đá để đảm bảo giao thông cho đến khi hoàn thiện mặt đường như cũ.

    - Công tác bê tông hầm nối cáp:

Tổng quát:

- Trước khi đổ bê tông phải vệ sinh hố móng của hầm, lớp bê tông lót và sau cùng là bê tông kết cấu. Đối với bê tông cần chú ý đến cấp phối của vữa bê tông bao gồm hàm lượng xi măng cát đá phải theo đúng định mức (định mức hiện hành đang sử dụng là định mức 2005/QĐ-KHĐT ngày 07/09/1999 và các cốt liệu xi măng cát đá cốt thép phải theo đúng các tiêu chuẩn Việt Nam – TCVN quy định cho các thành phần cốt liệu, cụ thể đối với cát, đá dăm: TCVN 7570:2006, xi măng: TCVN 5439:2016 và TCVN 2682:2009, cốt thép: TCVN 5709:2009, TCVN TCVN 1651:2018). Ngoài ra còn phải lưu ý đến phương pháp trộn và đầm bê tông.

- Trước khi đổ bê tông cần phải nghiệm thu phần cốt pha, cốt thép. Tất cả phần này đều phải làm đúng theo thiết kế. Trong trường hợp hố móng có nước ngầm cần phải có biện pháp thi công để thu nước ngầm hoặc phải dùng bơm rút nước liên tục trong suốt quá trình đổ bê tông cho đến khi bê tông đông kết. Công tác cuối cùng là bảo dưỡng kết cầu bê tông vừa đổ xong theo đúng quy định.

- Biện pháp thi công đổ bê tông do Nhà thầu lập nhưng phải thực hiện đúng quy trình, quy phạm hiện hành.

- Nhà thầu phải báo cho Chủ đầu tư biết khi nào tiến hành đổ bê tông. Trừ khi không cần thiết kiểm tra đổ bê tông, trong mỗi trường hợp đặt biệt chỉ tiến hành đổ bê tông khi có mặt giám sát được ủy quyền của bên Mời thầu.

      - Thử nghiệm bê tông

Nhà thầu sẽ cung cấp tất cả máy móc dụng cụ cần thiết tuân thủ theo đúng TCVN, để thử nghiệm bê tông tại công trường và các phí tổn sẽ do Nhà thầu chi trả.

- Thử nghiệm cấp phối bê tông sơ khởi.

- Thử nghiệm về độ sụt.

- Thử nghiệm cường độ nén của bê tông.

      - Thi công bê tông

- Trộn bê tông:

Thành phần của các chủng loại bê tông khác nhau cần thiết cho công trình phải tuân thủ cấp phối của vữa bê tông bao gồm hàm lượng xi măng cát đá theo đúng định mức (định mức hiện hành đang sử dụng là định mức 2005/QĐ-KHĐT ngày 07/09/1999 và các cốt liệu xi măng cát đá cốt thép phải theo đúng các tiêu chuẩn Việt Nam – TCVN quy định cho các thành phần cốt liệu, đá dăm: TCVN 7570:2006, xi măng: TCVN 5439:2004 và TCVN 2682:2009, cốt thép: TCVN 5709:2009, TCVN 1651:2008).

Nhà thầu phải chú ý đặc biệt đến sự kiện là trong bất kỳ trường hợp nào xi măng nhiều Oxyde nhôm đều không được dùng đến trong bất cứ hạng mục công trình nào. Bê tông phải đủ dẻo để có thể đổ vào các góc cạnh của ván khuôn và quanh chu vi của cốt thép mà không bị phân ly hay nước tụ tập ở trên mặt thống. Khi tháo gỡ ván khuôn, mặt bê tông phải có một mặt khá láng, không bị tổ ong, nứt nẻ, hay đóng quá nhiều nước và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật như được chỉ định.

Nếu Nhà thầu muốn thay đổi nguồn cung cấp bất kỳ thành phần vật liệu nào, chuyện tiên khởi là Nhà thầu phải thực hiện các lần trộn thử và nhận được sự chấp thuận đồng ý của Chủ đầu tư.

- Bê tông trộn sẵn từ các nhà sản xuất

Tất cả chi tiết của qui định kỹ thuật này cũng áp dụng được cho bê tông trộn sẵn. Phải có chấp thuận bằng văn bản từ bên Mời thầu để có thể sử dụng bê tông trộn sẵn cũng như mỗi lần thay đổi nguồn cung cấp.

- Cân lường vật liệu:

Số lượng của xi măng, cát, đá sẽ được cân lường theo trọng lượng. Một bàn cân riêng biệt sẽ được dành riêng cho việc cân xi măng. Mặt khác, xi măng có thể được cân lường bằng cách đếm từng bao nguyên xi măng cho mỗi lần pha trộn. Lượng nước có thể đo lường theo dung tích hay trọng lượng. Bất kỳ chất độn hay phụ gia ở dạng rắn nào cũng có thể được cân lường theo trọng lượng, còn chất độn hay phụ gia dẻo hay lỏng có thể được cân lường theo dung tích hay trọng lượng. Hàm lượng nước phải được cân lường một cách chính xác và được điều chỉnh theo thời gian để bù trừ cho sự thay đổi độ ẩm của cát hay đá, theo các phương pháp được chấp thuận hàm lượng nước cho mỗi lần pha trộn bê tông phải được điều chỉnh sao cho bê tông đạt được tính linh hoạt như lần pha trộn thử hoặc là theo như bảng 3, tùy sự thích hợp.

Độ chính xác của các dụng cụ đo lường là ±3% cho khối lượng xi măng, nước hay tổng số cát, đá được đọ và trong vòng ±5% cho khối lượng chất phụ gia sử dụng. Tất cả các dụng cụ đo lường phải được bảo dưỡng ở tình trạng sạch sẽ và ở điều kiện hoạt động tốt, cùng với các chứng chỉ chuẩn định thích hợp.

Thời gian trộn không được thấp hơn thời gian được nhà chế tạo máy sử dụng khi đánh giá hoạt động của máy. Hỗn hợp bê tông phải được trộn cho tới khi có sự trộn lẫn đồng đều của vật liệu và vữa bê tông phải thuần nhất về màu sắc. Tất cả lượng nước sẽ được đổ vào phần tư thời gian đầu tiên của thời gian trộn, ở đây thời gian trộn được kể từ lúc tất cả các chất rắn được đổ vào bồn trộn. Trong bất kỳ cách nào, không được sửa đổi vữa bê tông bằng cách thêm nước vào hay các chất khác nữa. Khi ngừng công tác, kể cả thời gian ngừng ngắn để nghỉ ngơi, ăn cơm, hay các lý do khác, máy trộn và các thiết bị vận chuyển khác phải được rửa sạch hoàn toàn bằng nước sạch.

- Chuyên chở và đổ bê tông:

Bê tông sẽ được chuyên chở theo phương cách bảo đảm chất lượng và độ thuần nhất đến nơi đổ. Thùng chứa và các thiết bị để chuyên chở bê tông sản xuất từ xi măng Porland hay xi măng Sulfate cao sẽ không được lẫn lộn với bê tông hay vữa của loại xi măng khác.

Bê tông phải được đổ vào vị trí cuối cùng càng sớm càng tốt theo tình trạng thực tế cho phép sau khi trộn hoàn tất. Đầm nén bê tông sẽ thực hiện trong vòng 20 phút kể từ lúc vữa bê tông ra khỏi máy trộn. Khi bê tông trộn sẵn được cung cấp trong những bồn trộn có máy quay và tuân theo TCVN, thời gian tổng cộng giữa lúc đổ nước vào khối trộn lẫn và đầm nén sẽ không được quá 2 giờ. Không được đổ nước thêm vào khối trộn khi bê tông đã rời khỏi bồn trộn.

Bê tông không được đổ ở một cao độ quá mức có thể gây ra sự phân ly, các bề mặt không được mong muốn hay phẩm chất kết cấu khiếm khuyết (chiều cao cực đại cho đổ bê tông là l,5 m). Khi đổ bê tông từ những ống mềm dẻo những ống này không được đóng màng xi măng hay cục xi măng cứng.

Vữa bê tông không được đổ vào bật kỳ phần nào của kết cấu nếu khuôn ván, gối kê và cốt thép chưa được đặt xong như qui định. Những khoảng trống để đổ bê tông phải sạch và không có nước đọng.

Khi bê tông được đổ vào những bề mặt hấp thụ nước, cần có biện pháp đề phòng để tránh khả năng nước từ bê tông mới đổ bị hấp thụ bởi các bề mặt thấm nước này.

Khi đổ bê tông Nhà thầu phải bảo đảm là các cột thép và các phần chôn của các vặt liệu khác không bị xê dịch.

Bê tông phải được đổ một cách liên tục giữa các mối nối để tạo thành một khối đồng nhất không bị phân lớp. Các nền móng phải được đổ trong một lần cho đến hết chiều sâu và bề mặt phải được làm phẳng một cách cẩn thận. Biện pháp thi công xây dựng phải được sắp xếp sao cho sự co rút của bê tông có thể xảy ra mà không bị cản trở bởi phần khác của kết cấu. Bê tông đổ vào những hố đào có be bằng gỗ sẽ được đổ nén sát vào mặt hố đào khi gỗ được rút ra.

Tất cả bê tông phải được đổ liên tục đến khi xong công tác hay đến một mối nối đã được chỉ định trước. Phương pháp đổ phải làm sao cho giảm thiểu sự mất mát xi măng và phân ly của vật liệu và phải được chấp thuận bởi bên Mời thầu.

- Đầm nén bê tông:

Bê tông phải được đầm nén đều khắp bằng phương pháp rung cơ học để tạo được một khối rắn chắc đồng nhất với một bề mặt láng được chỉ định. Đầm nén phải được hoàn tất trước khi bê tông đông đặc lần đầu tiên. Bê tông đông đặc từng phần sẽ không được tái sử dụng hay dùng đến. Sự dịch chuyển của ván khuôn có thể tránh được bằng cách đổ và đầm nén bê tông theo từng lớp móng và đổ nhanh liên tiếp. Lưu ý đổ bê tông cẩn thận vào chung quanh các cốt thép, các phần chôn vào bê tông và các góc cạnh của ván khuôn. Việc đầm rung được thực hiện bằng các máy rung nhúng vào bê tông hay các máy rung bề mặt trong trường hợp tráng bê tông, loại máy rung và số lượng máy phải đủ dùng cho công tác đang tiến hành (tần số rung từ 160 đến 360 Hz). Được phép sử dụng máy rung ngoại vi gắn vào máy rung khác. Không được cột máy vào các cột thép và phải tránh sự va chạm vô ý của máy rung vào các cốt thép.

Đầu rung và động phải có kích thước tương xứng với kết cấu đang thi công (có nghĩa là máy rung nhỏ không thể được dùng cho khối lượng bê tông lớn, và máy lớn không thể sử dụng cho các tường mỏng hay các mặt cắt có đặt rất nhiều cột thép). Cần bố trí một thợ sửa sắt lành nghề để theo dõi từ đầu đến cuối việc sửa chữa những sự di chuyển sai lệch. Công tác đầm rung phải được thực hiện bởi một thợ điều hành có khả năng, kinh nghiệm và thực hiện sao cho không gây ra ảnh hưởng tai hại đến bê tông mới cứng bên cạnh.

Công tác đầm nén sẽ được thực hiện liên tục cho đến khi bê tông đạt được trạng thái đầm nén tối ưu khi các bọt không khí không còn bể trên bề mặt và tất cả các đá rời đã được hấp thụ vào khối bê tông, bề mặt không còn loang lỗ, ẩm và chiếu sáng. Các máy rung sẽ được dùng để đè nén bê tông vào các cạnh của ván khuôn và lúc nào cũng phải có bê tông đầy đủ phần trước các máy rung.

Máy rung bề mặt chỉ được phép sử dụng đến khi các cột thép được đặt chân từng lớp song song nằm ngang hoặc khi sự xếp đặt hay mật độ thích nghi với cách đầm này. Công tác đầm nén phải được duy trì cho đến khi thấy lớp hồ xuất hiện ở bề cạnh của mặt rung, tuy nhiên máy rung không được phép đứng yên, vận tốc di chuyển phải được phép điều chỉnh để có mức độ rung vừa đủ cho bê tông. Ngay sau khi rung, bề mặt của nền móng phải được làm phẳng bằng dụng cụ cào mặt hay "bay" để có bề mặt mong muốn. Tuy nhiên lớp mặt này, phải được giữ ở mức độ tối thiểu tuyệt đối.

Bình thường, máy rung sẽ được nhúng vào các điểm cách nhau từ 0,5 m tới 0,75 m và vôi thời gian từ 5 tới 10 giây. Chiều sâu tối đa của bê tông rung sẽ không quá 0,8 m. Mỗi lớp bê tông phải được đầm khi đổ bê tông lớp trên.

Máy rung phải được đặt trên mặt vữa bê tông trong thời gian sớm nhất để có thể tự chìm vào trong khối bê tông dưới sức nặng của máy rung. Máy rung không được đè vào bê tông khi đã bắt đầu đông, nhưng phải xuyên qua phần bê tông bên dưới lớp bê tông đang được đổ để đầm nén bê tông và loại trừ sự phân lớp bê tông.

- Bảo dưỡng bê tông:

Bê tông phải được bảo dưỡng khỏi ảnh hưởng xấu của điều kiện khí hậu sau khi đổ. Cần có các biện pháp thích hợp để tránh bê tông khỏi bị bốc hơi nước quá nhiều từ bề mặt do nhiệt độ cao hay/và các luồng gió khô và để duy trì nhiệt độ bê tông chỉ cao hơn 5°C so với nhiệt độ mát.

Bê tông phải được bảo dưỡng ít nhất là 7 ngày, khi dùng xi măng Portland thông dụng hay 4 ngày khi dùng xi măng đông nhanh, trừ khi bên Mời thầu đồng ý cho phép thời gian ngắn hơn.

Trong thời kỳ bảo dưỡng bề mặt lộ ra ngoài, mặt phẳng của bê tông phải được che phủ khỏi bị bốc hơi quá đáng bằng các phương pháp sau:

- Ván đóng sát bề mặt bê tông.

- Trực tiếp và liên tục dùng nước, dưới dạng một lớp sương mỏng để không làm hư hỏng bề mặt.

- Bao phủ với một lớp không thấm nước sát với bề mặt bê tông để tránh sự lưu thông quá đáng của không khí.

- Dùng màng bảo dưỡng bề mặt

- Các phương pháp khác được chấp thuận.

Trong bất kỳ trường hợp nào, phương pháp bảo dưỡng không được làm hư hỏng bề mặt đã hoàn tất.

Không được phép đi lại hay đè tải trọng lên bê tông cho đến khi bê tông đủ cứng để có thể chịu tải mà không ảnh hưởng đến bê tông.

    - Công tác gia công cốt thép hầm nối cáp

      - Cắt và uốn cốt thép

Cốt thép phải được cắt và uốn theo đúng TCVN 1651:2008. Cốt thép được bẻ nguội đúng như chi tiết bằng một máy uốn cong được chấp thuận trước. Mặc dù các thanh cột thép có đường kính lớn có thể được uốn nóng với sự thỏa thuận bằng văn bản của bên Mời thầu. Sự cho phép này không được áp dụng cho các thanh cốt thép mà cường độ bền phụ thuộc vào biến dạng nguội. Các cốt thép uốn nóng không được phép nhúng lạnh. Việc uốn cốt thép phải được thực hiện sao cho có được một độ cong đều đặn. Khi nhiệt độ của thép thấp hơn 500C phải lưu ý đặc biệt là giảm vận tốc bê cong (bẻ cong chậm lại), hay với sự đồng ý của bên Mời thầu cho phép gia tăng bán kính bẻ cong. Khi cần thiết, cốt thép có thể được đốt nóng đến nhiệt độ không quá 1000C với sự chấp thuận bởi bên Mời thầu.

Bẻ cong tạm thời và sau đó làm thẳng cột thép trở lại sẽ không được phép thực hiện. Nếu được đặc cách cho phép bởi bên Mời thầu, việc bẻ cong và làm thẳng sẽ được thực hiện ở điều kiện khí trời bình thường và bán kính trong của các móc cong không nhỏ hơn 4 lần đường kính của cốt thép mềm hoặc 6 lần đường kính của cốt thép có cường độ cao.

      - Hàn cốt thép

Cốt thép không được phép hàn trừ phi được chỉ định trên bản vẽ xây dựng và với điều kiện cột thép là loại có thể hàn được.

Trong quá trình buộc cốt thép cần tránh đi lại trên sắt để tránh làm lệch và dơ cốt thép. Trong quá trình buộc cần lưu ý xếp đặt các mối hàn đúng theo quy phạm cho phép cụ thể 50% cho loại A3, A2 và 25% cho loại A1 (trên cùng một mặt cắt).

    - Công tác ván khuôn hầm nối cáp

      - Đóng ván khuôn

Trước khi thi công ván khuôn, các bản vẽ ván khuôn và giàn chống của nhà thầu phải được bên Mời thầu chấp thuận.

Ván khuôn phải được lắp đặt thẳng và vuông góc. Khi những vạt nghiêng hay cạnh được yêu cầu trên bản vẽ, các vạt nghiêng này phải được cắt một cách chính xác theo đúng kích thước để tạo thành một mối nghiêng phẳng phiu và liên tục. Các tấm ván khuôn phải có cạnh ngay, vuông cho phép lắp đặt chính xác và tạo một góc cạnh gọn gàng ở các mối nối thi công trong bê tông.

Các tấm ván khuôn phải được ghép chặt ở các mặt nối theo phương thẳng đứng hay nằm ngang, trừ khi được chỉ định khác đi.

Ở những cạnh ngoài của bệ móng (hầm nối cáp) phải được đổ với một vạt góc nghiêng. Khuôn ván phải thích hợp với phần kết cấu ở bất kỳ khía cạnh nào và phải cao tới mặt hoàn tất đòi hỏi của bê tông. Nếu làm bằng gỗ, mẫu khuôn sẽ phải được chế tạo bằng gỗ tốt trong mùa, đóng theo kích cỡ và đủ dày đề chống lại áp suất của bê tông ướt mà không bị biến dạng. Các khuôn phải được định vị chắc chắn và được giằng chéo vững vàng để đủ sức chịu đựng mà không bị chuyển vị, cong vênh hay bất cứ loại chuyển dịch nào: dưới trọng lực của công trình, sự đi lại của công nhân, vật liệu và máy móc.

Bê tông chỉ được đổ khi các hệ thống ván khuôn và giàn giáo được bên Mời thầu chấp thuận.

      - Làm sạch ván khuôn

Khoảng trống để đổ bê tông không được có chất bẩn, mạt cưa, các dây kẽm nối kết, v.v. trước khi đổ bê tông. Ván khuôn tiếp xúc với bê tông phải được giữ sạch sẽ và được quét một lớp dầu lót khuôn thích hợp hay một chất khác được chấp thuận. Các chất dầu lót này không được tiếp súc với cốt thép hay với bê tông ở các mối liên kết khác. Ván khuôn bị hư hỏng hay méo mó sẽ không được sử dụng.

      - Tháo gỡ ván khuôn

Khi ván khuôn dùng cho các bề mặt thẳng đứng như các mặt hông của móng (hầm) được tháo gỡ trong vòng ít hơn 15 giờ ở nhiệt độ 16°C, Nhà thầu phải cẩn thận tránh không làm hỏng bê tông đặc biệt là các cạnh nhô ra và chi tiết chôn sẵn. Các biện pháp bảo dưỡng bê tông thích hợp cần được thực hiện ngay sau khi tháo gỡ ván khuôn thẳng đứng ở giai đoạn này và đồng thời bê tông phải được bảo vệ khỏi bị nhiệt độ thấp hay nhiệt độ cao bằng các phương pháp cách nhiệt thích hợp.

Nhà thầu có trách nhiệm tháo gở tất cả các thành phần của ván khuôn, các ván đỡ hay các thành phần chống đỡ nào của khuôn bê tông một cách an toàn.

    - Công tác thu dọn và vệ sinh sau khi thi công

Nhà thầu có trách nhiệm thu dọn, làm sạch và hoàn trả lại mặt bằng (vỉa hè) mà trong quá trình thi công đã bị hư hại hoặc chiếm dụng. Tất cả các máy móc, vật tư thiết bị, các nguyên vật liệu và đất thừa còn dư trong quá trình thi công phải được dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan chung của khu vực.

Công tác này chỉ được công nhận là hoàn tất khi được chủ đầu tư xác nhận, và phải được hoàn tất trước ngày nghiệm thu đóng điện 3 ngày.

    - Công tác kiểm tra

      - Kiểm tra hầm nối cáp bê tông

Sau khi đào bằng máy xong, sửa lại phui đào bằng thủ công và được tiến hành kiểm tra lại cao độ, độ phẳng trước khi thi công ép cọc gia cố nền

Cao độ nền được kiểm tra bằng máy kinh vĩ từ các mốc chuẩn.

      - Công tác cốt thép

Tiến hành nghiệm thu các lưới & cốt thép đã gia công.

Trước khi đổ bê tông, tiến hành kiểm tra và nghiệm thu các cốt thép đã đặt & lập biên bản nghiệm thu.

Sai số về kích thước của các thanh cốt thép và các khung đã gia công và cả sai số về cách bố trí cốt thép so với thiết kế không vượt quá sai số cho phép theo qui phạm hiện hành.

      - Công tác ván khuôn

Ván khuôn phải được định vị chắc chắn và được giằng chéo vững vàng để đủ sức chịu đựng mà không bị chuyển vị, cong vên hay bất cứ loại chuyển dịch nào, dưới trọng lực của công trình, sự đi lại của công nhân, máy móc.

Khoảng trống bê tông không được có chất bẩn, rác, mạt cưa, bụi, các dây kẽm nối kết, … trước khi đổ bê tông.

Ván khuôn phải được làm sạch hoàn toàn sau khi sử dụng. Ván khuôn bị hư hỏng hay cong vênh sẽ không được sử dụng.

      - Công tác đổ bê tông

Kiểm tra về cấp phối của thành phần bê tông.

Kiểm tra độ sụt bê tông, quá trình đổ và bảo dưỡng bê tông.

Kiểm tra mác của bê tông, cứ 20 m3 hỗn hợp bê tông thì lấy một tổ mẫu thí nghiệm.

Kích thước hình học.

Cao trình.

Công tác hoàn thiện

Kiểm tra các sai số cho phép được áp dụng trong qui trình qui phạm của “Thi công nghiệm thu bê tông - BTCT”.

      - Kiểm tra cát tản nhiệt

Cát tản nhiệt cung cấp cho công trình phải được các trung tâm đo lường thử nghiệm khả năng truyền nhiệt, nhiệt điện trở nhỏ hơn hoặc bằng 0,8 K.m/W ở trạng thái khô.

Lưu trữ mẫu cát tại công trường, đối chiếu mẫu cát với cát cung cấp tại công trường.

Thường xuyên so sánh mẫu cát với cát được cung cấp cho công trình theo từng lô sau khi kéo cáp.

      - Kiểm tra ống HDPE

Các ống HDPE đưa vào công trường phải đảm bảo chất lượng kỹ thuật theo yêu cầu ở phần trên của thiết kế này.

Trong quá trình nối ống cần chú ý kiểm tra các mối nối sao cho phần gờ nhựa trong quá trình nối ống không ảnh hưởng đến việc kéo cáp sau này.

Khi lắp đặt ống hoàn thiện, nhà thầu phải thử nghiệm ống bằng cách kéo con thử có đường kính D180 dài 300 mm để đảm bảo khả năng thi công kéo cáp trong ống.

      - Kiểm tra hệ thống tiếp địa

Phê duyệt chính thức bảng thiết kế hệ thống tiếp địa ở hầm nối cáp.

Kiểm tra chất lượng vật liệu của hệ thống tiếp địa.

Kiểm tra chất lượng thi công hệ thống tiếp địa.

Đo điện trở đất của mỗi hầm nếu không đạt theo yêu cầu phải được bổ sung để đạt được điện trở tiếp đất đủ nhỏ theo thiết kế.

Kiểm tra chất lượng mối nối giữa hệ thống tiếp địa và dây tiếp địa.

- Thể hiện đầy đủ các nội dung về an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, các trình tự thủ tục triển khai thi công công việc có cắt điện và không cắt điện, hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu, biện pháp nâng cao chất lượng, rút ngắn tiến độ thi công, trình tự thủ tục nghiệm thu công việc, hạng mục công việc, công trình hoàn thành. Đặc biệt trình bày rõ biện pháp thi công không cắt điện (dùng máy phát dự phòng, trạm biến áp lưu động, live-line,…)

- Các nhu cầu cần thiết khác.

Sau khi ký hợp đồng, nhà thầu phải hoàn thiện (theo kết quả đàm phán,..), phê duyệt biện pháp thi công để trình Bên mời thầu trước khi khởi công công trình.

Nhà thầu phải lập báo cáo tình hình thi công hàng tuần (gồm đầy đủ các nội dung yêu cầu) cho Kỹ sư giám sát và chủ đầu tư. Báo cáo phải rõ ràng và chính xác về tình hình thi công, các khó khăn, vướng mắc (nếu có), tình hình cung cấp VTTB, dự kiến công việc cho tuần kế tiếp, có đánh giá tiến độ thực hiện so với tiến độ của hợp đồng, nếu có sự chậm tiến độ của mỗi hạng mục công trình thì phải nêu lý do chậm trễ và các biện pháp khắc phục của Nhà thầu.

Nhà thầu không được phép thay đổi các biện pháp đã được Kỹ sư giám sát chấp nhận mà không có sự thỏa thuận bằng văn bản của Kỹ sư giám sát. Việc thi công sẽ được bắt đầu khi và chỉ khi Kỹ sư giám sát đã chấp nhận các biện pháp thi công đó.

Nhà phầu phải đảm bảo thi công đúng biện pháp thi công, phương án thi công được duyệt, phải tuân theo hướng dẫn của Kỹ sư giám sát để đảm bảo cho việc thi công được an toàn và không được kéo dài thời gian.

Sự chấp nhận của kỹ sư giám sát đối với biện pháp thi công, phương án thi công dự kiến mà nhà Thầu lập không hề miễn cho Nhà thầu khỏi trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong hợp đồng về thời gian thi công, sự an toàn cho người và tài sản có liên quan.

Nhà thầu phải trang bị (máy tính, thiết bị di động, đăng ký chữ ký số,…) đáp ứng điều kiện áp dụng Nhật ký điện tử, Biên bản nghiệm thu điện tử và phải có giải pháp áp dụng ghi Nhật ký điện tử,  lập BBNTĐT và lưu trữ NKTCĐT, BBNTĐT dạng file pdf nhận về từ hệ thống IMIS.

22.	Các bản vẽ

Nhà thầu phải nộp cho Kỹ sư giám sát các bản vẽ triển khai thi công rõ ràng, đầy đủ đối với các phần thi công có tính chất phức tạp để Kỹ sư giám sát theo dõi góp ý liên tục và để so sánh với các yêu cầu kỹ thuật cụ thể của hợp đồng.

Nhà thầu phải lưu ý rằng sự chính xác của các kích thước và các vấn đề nảy sinh do kích thước thiếu chính xác là trách nhiệm của nhà thầu.

Khi các kích thước được chọn từ bản vẽ hoặc có điều gì đó không rõ ràng, Nhà thầu phải nghiên cứu và báo cáo cho kỹ sư giám sát biết trước khi thi công. Nhà thầu phải chịu mọi phí tổn nếu có sai sót trong việc này.

Định vị công trình: việc định vị công trình được thực hiện trong quá trình bàn giao công trường giữa chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, giám sát và nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp, cắm cột mốc, đánh dấu và duy trì, bảo quản và phục hồi các đường định vị, cột mốc và điểm đánh dấu trong suốt thời gian thi công.

23.	Kiểm tra hồ sơ, kích thước

Trước khi khởi công, Nhà thầu phải kiểm tra, nghiên cứu kỹ hồ sơ thiết kế, cùng tham gia bàn giao công trường, định vị công trình, đồng thời thực hiện kiểm tra và giám sát quá trình thi công để đảm bảo rằng độ chênh lệch kích thước hoặc sai số ở trong phạm vi trong phép. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bảo vệ công trường sau khi đã nhận bàn giao, chịu trách nhiệm bảo quản tất cả VTTB (bao gồm cả VTTB A, B cấp hoặc VTTB A đã cấp cho nhà thầu nhưng chưa lắp) đã lắp đặt nhưng chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng và phải bồi thường bằng VTTB tương đương hoặc tốt hơn nếu xảy ra mất mát.

Nhà thầu phải cung cấp mọi phương tiện thích hợp cho Kỹ sư giám sát kiểm tra các kích thước cho thi công chính xác, bao gồm các thiết bị cần thiết (máy kinh vĩ, quả dọi, thước dây .v.v.) và công nhân có tay nghề. Việc kiểm tra kích thước và khảo sát phải được tuân theo chỉ dẫn của Kỹ sư giám sát và quy định của hợp đồng.

Tất cả mọi mốc chuẩn phải được định vị bằng các ống thép đóng sâu vào lòng đất và được bảo vệ bằng khối bê tông cốt thép bao quanh. Nhà thầu phải bảo vệ cẩn thận và giữ gìn các mốc chuẩn này và tránh cho chúng khỏi bị gãy vỡ, cháy hoặc bị dỡ bỏ ra khỏi công trường.

Thước dây chuẩn đã được chấp nhận phải có sẵn tại công trường để kiểm tra các loại thước dây thông dụng khác. Nhà thầu phải đảm bảo rằng mọi mốc định vị và các thiết bị đo lường  đều có khả năng đạt độ chính xác cho phép.

Nhà thầu phải lưu toàn bộ các kích thước thực của toàn bộ công tác sau khi thi công. Hồ sơ này phải hoàn chỉnh và nộp cho Kỹ sư giám sát không quá 05 ngày sau khi hoàn thành mỗi hạng mục công trình.

24. Các sửa chữa khẩn cấp

Nếu trong bất kỳ thời điểm thi công nào mà Kỹ sư giám sát quyết định rằng các công tác sửa chữa, bảo dưỡng hoặc các công tác tương tự khác cần phải thực hiện để tránh thiệt hại cho thi công hoặc cho tài sản xung quanh, cho sự an toàn của bất cứ ai thì Kỹ sư giám sát phải thông báo ngay lập tức quyết định đó cho Nhà thầu và Nhà thầu phải thực hiện ngay quyết định đó.

25.	Kiểm tra, nghiệm thu

Tất cả VTTB, công việc thi công, công việc lấp khuất phải được nhà thầu tự nghiệm thu, thông báo kỹ sư giám sát tiến hành nghiệm thu đảm bảo đạt yêu cầu trước khi lắp đặt đối với VTTB, trước khi thi công công việc kế tiếp đối với công việc thi công, công việc lấp khuất. Các công việc lấp khuất phải có đầy đủ hình chụp kèm theo.

Khi bất cứ bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình đã được hoàn thành, nhà thầu có thông báo và sau khi Kỹ sư giám sát kiểm tra, xác nhận và báo cáo thì Chủ đầu tư phải tiến hành ngay việc tổ chức kiểm tra và nghiệm thu theo quy định.

Việc kiểm tra, nghiệm thu phải được tiến hành theo đúng tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm và quy định hiện hành của Nhà nước, của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực TP HCM và quy định của hợp đồng.

Nhà thầu phải bàn giao bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình hoàn thành cùng với toàn bộ hồ sơ có liên quan theo quy định của Nhà nước, của hợp đồng cho Bên mời thầu đúng thời hạn.

Nhà thầu phải sửa chữa các tồn tại theo đúng tiến độ như đã ghi trong biên bản nghiệm thu bàn giao bộ phận, hạng mục công trình, công trình.

26. Hồ sơ hoàn công, nghiệm thu.

Trong mọi trường hợp, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hoàn tất toàn bộ hồ sơ hoàn công, hồ sơ nghiệm thu VTTB, công việc, bộ phận công trình (bao gồm nghiệm thu đóng điện liên động không tải, có tải,…), hạng mục công trình, công trình hoàn thành. Đảm bảo công việc thi công đến đâu phải có hồ sơ đến đó và trước ngày nghiệm thu tối thiểu 02 ngày, nhà thầu phải cung cấp đủ hồ sơ cho giám sát A, Chủ đầu tư để chuẩn bị tổ chức nghiệm thu.

Ngoài ra, nhà thầu phải chịu trách nhiệm số hóa (scan) toàn bộ hồ sơ nghiệm thu, hoàn công, quyết toán A-B lưu trữ dạng file .pdf và hoặc file ảnh,.... bàn giao cho chủ đầu tư cùng với hồ sơ giấy ngay sau khi hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng.

IV. Các bản vẽ:

Các bản vẽ thi công: theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt kèm theo E-HSMT và hợp đồng.

Nhà thầu chịu trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng và công trình xây dựng hoàn thành.