# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về công trình, gói thầu

- Thông tin về Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV Dầu Giây, Gò Dầu và Hố Nai; Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV Bàu Xéo, Dệt May, Bắc Sơn, Gò Dầu, Xuân Trường, Thạnh Phú, Tân Hòa, Hố Nai và Đồng Nai và Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV Kiệm Tân.

- Gói 9: Mua sắm Rơ le F90 và Ethernet Switch cho TBA 110kV Kiệm Tân

- Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 130 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó thời gian giao hàng là 100 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Địa điểm giao hàng: Hàng hóa sẽ giao tại Kho Trị An của Công ty Điện lực Đồng Nai - Địa chỉ: 36 đường Nguyễn Tất Thành, Phường Trị An, Thành phố Đồng Nai.

- Thời gian bảo hành của hàng hóa chào thầu: 12 tháng kể từ ngày đưa hàng hóa vào vận hành nhưng không quá 18 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Trường hợp sửa chữa, thay thế hàng hóa trong thời gian bảo hành thì thời gian bảo hành cho thiết bị (bộ phận) được sửa chữa hoặc thay thế sẽ được tính là 12 tháng kể từ ngày đưa thiết bị (bộ phận) vào vận hành nhưng không quá 18 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Toàn bộ chi phí liên quan đến việc sửa chữa thay thế do bên bán chịu.

- Mức thuế suất giá trị gia tăng chủ đầu tư đang áp dụng là 10%, yêu cầu nhà thầu áp dụng mức thuế giá trị gia tăng là 10% trong giá chào thầu. Tuy nhiên, tại thời điểm giao hàng, cung cấp dịch vụ và nghiệm thu sẽ áp dụng mức thuế suất thực tế Nhà nước quy định.

- Đánh giá chất lượng VTTB trong giai đoạn vận hành: Các VTTB sau khi được mua sắm, lắp đặt trên lưới sẽ tiếp tục được đánh giá chất lượng theo quy định của EVN trong quá trình vận hành, bao gồm cả giai đoạn bảo hành và sau bảo hành.

- Nhà thầu có trách nhiệm trao đổi, làm việc với nhà sản xuất để tìm hiểu kỹ về hàng hóa chào thầu. Trong trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp đầy đủ hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT và hợp đồng. Nếu nhà thầu không cung cấp được hàng hóa hoặc cung cấp không đầy đủ hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT và hợp đồng với lý do nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối không bán hàng cho nhà thầu dẫn đến nhà thầu không thể cấp được hàng cho Chủ đầu tư (Bên mua hàng) thì đây không được xem xét là sự kiện bất khả kháng và nhà thầu sẽ bị xử lý theo quy định.

1.2. Bảng giá dự thầu:

1.2.1. Đơn giá chi tiết đối với vật tư thiết bị sản xuất trong nước:

| Đơn giá xuất xưởng trước thuế | Chi phí vận chyển, bảo hiểm vận chuyển trước thuế | Các chi phí khác trước thuế | Thuế VAT 10% | Đơn giá tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)+(2)+(3)+(4) |

Ghi chú:

1. Theo điều kiện giao hàng quy định tại HSMT để vận dụng linh hoạt các cột yêu cầu.

2. Trường hợp giao hàng tại xưởng sản xuất thì bỏ cột (2); trường hợp không phát sinh chi phí khác trước thuế thì bỏ cột (3).

3. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ tất cả các cột, không được bỏ trống.

1.2.2. Đơn giá chi tiết đối với vật tư thiết bị nhập khẩu từ nước ngoài:

| Đơn giá hàng hóa nhập khẩu |  |  | Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu | Chi phí vận chuyển nội địa và dịch vụ nội địa khác có liên quan | Chi phí khác trước VAT | Thuế VAT 10% | Đơn giá tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn giá hàng hóa | Vận chuyển quốc tế | Bảo hiểm hàng hóa |  |  |  |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=(1)+…+(7) |
| [Ghi đơn giá FOB theo Incoterms phiên bản áp dụng cụ thể] | [Ghi đơn giá vận chuyển quốc tế (Freight) theo Incoterms phiên bản áp dụng cụ thể] | [Ghi đơn giá Bảo hiểm hàng hóa trong quá trình vận chuyển quốc tế (Insurance) Incoterms phiên bản áp dụng cụ thể] | [Thuế nhập khẩu được tính trên giá trị tính thuế là giá hàng hóa + Giá vận chuyển + Bảo hiểm hàng hóa (nếu có)] | [Ghi đơn giá vận chuyển nội địa và dịch vụ nội địa có liên quân (như bảo hiểm trong quá trình vận chuyển nội địa, chi phí bốc, dỡ hàng hóa, …) tính đến địa điểm giao hàng] |  |  |  |

Ghi chú:

1. Theo điều kiện giao hàng quy định tại HSMT để vận dụng linh hoạt các cột yêu cầu.

2. Áp dụng cụ thể trong một số điều kiện giao hàng phổ biến theo Incoterms 2010 như sau:

- CIF: Bỏ cột (5).

- CFR: Bỏ cột (3); cột (5).

- DAP, DDP: Sử dụng tất cả các cột.

- Lưu ý: Đối với CIF; CFR; DAP: Nếu Bên Mua thực hiện thông quan hàng hóa và thực hiện nộp "Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu - Cột (4)" và "VAT nhập khẩu - Cột (7)" thì cần ghi chú cụ thể trong Giá hợp đồng (nhà thầu vẫn được yêu cầu chào tất cả các cột về thuế, phí, lệ phí theo quy định).

3. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ tất cả các cột, không được bỏ trống.

- Đơn giá tổng cộng nhà thầu kê khai tại Mục 1.2.1 hoặc Mục 1.2.2 này phải bằng đơn giá dự thầu trên webform, trường hợp có sự sai lệch giữa đơn giá tổng cộng này và đơn giá dự thầu trên webform thì lấy đơn giá dự thầu trên webform làm căn cứ để đánh giá E-HSDT và nhà thầu phải có trách nhiệm điều chỉnh lại đơn giá tổng cộng nhà thầu kê khai tại Mục 1.2.1 hoặc Mục 1.2.2 cho phù hợp với đơn giá dự thầu trên webform khi có văn bản làm rõ của Chủ đầu tư.

Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật và tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật:

A. Yêu cầu về kỹ thuật

1. Đặc tính kỹ thuật rơ le điều chỉnh điện áp máy biến áp lực – F90

# Tiêu chuẩn sản xuất, thử nghiệm Rơ le và các tiêu chuẩn liên quan:

Tất cả hàng hóa và thiết bị được cung cấp theo đặc tính kỹ thuật này phải tuân theo các Tiêu chuẩn quốc tế sau:

  - IEC 60255: Measuring Relays and protection equipment: Rơ le đo lường và thiết bị bảo vệ;

  - IEC 60255-21-1: Electrical relays - Part 21: Vibration, shock, bump and seismic tests on measuring relays and protection equipment -Section One: Vibration tests (sinusoidal): Rơ le điện – Phần 21: Thử nghiệm dao động, sốc, va đập và địa chấn trên các Rơ le đo lường và thiết bị bảo vệ - Mục 1: Thử rung động (sóng sin);

  - IEC 60255-21-2: Electrical relays - Part 21: Vibration, shock, bump and seismic tests on measuring relays and protection equipment -Section Two: Shock and bump tests: Rơ le điện – Phần 21: Thử nghiệm dao động, sốc, va đập và địa chấn trên các Rơ le đo lường và thiết bị bảo vệ - Mục 2: Thử sốc và va đập;

  - IEC 60255-21-3: Electrical relays - Part 21: Vibration, shock, bump and seismic tests on measuring relays and protection equipment -Section 3: Seismic tests: Rơ le điện – Phần 21: Thử nghiệm dao động, sốc, va đập và địa chấn trên các Rơ le đo lường và thiết bị bảo vệ - Mục 3: Thử địa chấn;

  - IEC 60255-26: Measuring Relays and protection equipment - Part 26: Electromagnetic compatibility requirements: Rơ le đo lường và thiết bị bảo vệ - Phần 26: Yêu cầu khả năng tương thích điện từ trường;

  - IEC 60255-27: Measuring Relays and protection equipment - Part 27: Product safety requirements: Rơ le đo lường và thiết bị bảo vệ - Phần 27: Yêu cầu về an toàn sản phẩm;

  - IEEE C37.243-2015: Guide for Application of Digital Line Current Differential Relays Using Digital Communication: Hướng dẫn ứng dụng Rơ le kỹ thuật số bảo vệ so lệch dòng đường dây loại giao tiếp kỹ thuật số;

  - IEC 61850: Communication networks and systems for power utility automation: Hệ thống thông tin cho tự động hóa lưới điện;

  - IEC 61000-4-2: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-2: Testing and measurement techniques - Electrostatic discharge immunity test: Tương thích điện từ trường – Phần 4-2: Kỹ thuật thử nghiệm và đo lường: Khả năng chịu đựng thử nghiệm phóng tĩnh điện;

  - IEC 61000-4-3: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-3: Testing and measurement techniques - Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test: Tương thích điện từ trường –Phần 4-3: Kỹ thuật thử nghiệm và đo lường: Thử nghiệm tần số vô tuyến bức xạ điện từ trường;

  - IEC 61000-4-4: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-4: Testing and measurement techniques - Electrical fast transient/burst immunity test: Tương thích điện từ trường – Phần 4-4: Kỹ thuật thử nghiệm và đo lường: Thử nghiệm quá trình chuyển tiếp nhanh bằng điện;

  - IEC 61000-4-8: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-8: Testing and measurement techniques - Power frequency magnetic field immunity test: Tương thích điện từ trường – Phần 4-8: Kỹ thuật thử nghiệm và đo lường: Thử nghiệm miễn nhiễm từ trường tần số điện;

  - IEC 61000-4-9: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-9: Testing and measurement techniques - Impulse magnetic field immunity test: Tương thích điện từ trường – Phần 4-9: Kỹ thuật thử nghiệm và đo lường: Thử nghiệm miễn nhiễm xung từ trường;

  - IEC 61000-4-11: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-11: Testing and measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests: Tương thích điện từ trường – Phần 4-11: Kỹ thuật thử nghiệm và đo lường: Thử nghiệm sụt áp, điện áp gợn sóng và dao động điện áp;

  - IEC 61000-6-2: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: Generic standards - Immunity standard for industrial environments: Tương thích điện từ trường – Phần 6-2: Yêu cầu chung – Tiêu chuẩn về miễn nhiễm điện trừ trường của thiết bị hoạt động trong môi trường công nghiệp.;

  - IEC 61000-6-4: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-4: Generic standards - Emission standard for industrial environments: Tương thích điện từ trường – Phần 6-4: Yêu cầu chung – Tiêu chuẩn về bức xạ điện trừ trường của thiết bị hoạt động trong môi trường công nghiệp;

  - IEC 60529: Degrees of protection provided by enclosures (IP Code): Cấp bảo vệ IP vỏ tủ

# Quy định về tiêu chuẩn tương đương:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

|  | II. Điều kiện làm việc của thiết bị |  |
| --- | --- | --- |
|  | Điều kiện lắp đặt, vận hành Nhiệt độ môi trường lớn nhất Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | : Trong nhà : 40oC : 0oC |
|  | Khí hậu | : Nhiệt đới, nóng ẩm |
|  | Độ ẩm lớn nhất | : 90%. |

Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển : Đến 1.500 mét (đối với khu vực Đà Lạt). Đến 1.000 mét (đối với các khu vực khác).

- Yêu cầu chung:

1. Thiết kế Rơ le:

- Loại rơ le: Kỹ thuật số.

- Vỏ bảo vệ Rơ le phải có khả năng cách điện, cấp bảo vệ cho mặt trước tối thiểu IP41, chống tác môi trường và chống va đập theo tiêu chuẩn IEC 60255.

- Rơ le được thiết kế, chế tạo theo dạng hộp, phù hợp chuẩn rack 19” để lắp đặt trên mặt tủ điều khiển từ xa máy biến áp (tủ AVR).

- Màn hình hiển thị: Sử dụng loại màn hình tinh thể lỏng (LCD) để hiển thị các thông tin trạng thái cũng như các thông số vận hành. Ngoài ra, Rơ le được trang bị các đèn LED (tối thiểu 14 đèn) có khả năng cài đặt một cách linh hoạt để đưa ra các cảnh báo vận hành.

- Hàng kẹp đấu nối vào/ra: Dạng vít vặn.

- Giao thức truyền tin và cổng giao tiếp:

    - Tối thiểu 01 cổng giao tiếp quang FO và 01 cổng RJ45 hỗ trợ giao thức IEC 61850; và

    - Tối thiểu 01 cổng RS485 hỗ trợ giao thức Modbus RTU.

- Cổng giao tiếp để cấu hình và cài đặt rơ le: ≥ 01 cổng RS 232 hoặc USB hoặc RJ45.

2. Đặc tính kỹ thuật chính:

- Rơ le phải có giao thức kết nối với RTU/Gateway của hệ thống SCADA đáp ứng tiêu chuẩn IEC 61850 thông qua cổng quang hoặc RJ45. Rơ le phải có khả năng cấu hình, cài đặt và truy xuất được từ xa các các dữ liệu như thông số cài đặt rơ le, dữ liệu sự cố từ hệ thống SCADA. Có mật khẩu bảo vệ. Đồng bộ thời gian thực theo giao thức SNTP.

- Tần số hoạt động: 50Hz

- Nguồn cung cấp cho Rơ le:

    - Điện áp: 110VDC

- Dải điện áp làm việc Rơ le: 90-150VDC hoặc rộng hơn

- Đầu vào mạch dòng (Current Input):

    - Số đầu vào: ≥ 02

    - Dòng điện định mức: 1A và 5A

- Đầu vào mạch áp (Voltage Input):

    - Số đầu vào: ≥ 02

    - Điện áp: 110 VAC + 10% hoặc dải rộng hơn.

- Tín hiệu đầu vào số (Binary Input):

    - Số tín hiệu đầu vào: ≥ 28 (đủ cho các mạch chức năng theo thiết kế)

    - Các tín hiệu đầu vào phải có khả năng cấu hình, lập trình linh hoạt bằng phần mềm và có khả năng truyền nhận tập tin GOOSE với các thiết bị điện tử (IEDs) trong trạm.

    - Điện áp: 110VDC

- Tín hiệu đầu ra số (Binary Output):

    - Số tín hiệu đầu ra: ≥ 12 (đủ cho các mạch chức năng theo thiết kế)

    - Các tín hiệu đầu ra phải có khả năng cấu hình, lập trình linh hoạt bằng phần mềm.

    - Điện áp định mức đầu ra: 110VDC

    - Dòng định mức đầu ra: > 5A

- Ngõ vào tương tự: Tối thiểu 05 đầu vào tương tự (04 chính và 01 dự phòng) cho chỉ thị nấc phân áp, nhiệt độ dầu, nhiệt độ cuộn dây các phía, đáp ứng phù hợp với loại tín hiệu dòng 0...20mA, 4...20mA hoặc PT100, điện trở.

- Rơ le phải có khả năng tự động kiểm tra và có cảnh báo trong trường hợp rơ le bị hỏng (Self-supervision).

- Rơ le phải có bộ ghi nhận sự kiện (Event Recorder): Tối thiểu 512 sự kiện.

- Các sự kiện, sự cố được lưu trữ vào bộ nhớ bất khả biến (Non-Volatile Memory).

- Có khả năng hiển thị các giá trị cài đặt, giá trị đo lường, thông tin sự cố. Rơ le phải có các nút để điều hướng hiển thị các giá trị này.

3. Chức năng:

- Rơ le phải được tích hợp tối thiểu các chức năng sau:

    - Lựa chọn chế độ Tại chỗ/Từ xa (Local/Remote);

    - Thao tác tăng/giảm nấc OLTC;

    - Lựa chọn chế độ vận hành: độc lập/song song/chính/phụ;

    - Cho phép lựa chọn các nguyên lý điều áp song song: chính/phụ; dòng vòng tối thiểu; trở kháng ngược;

    - Khóa điều áp khi quá dòng, quá áp, kém áp

    - Đo lường dòng điện 3 pha, cân bằng tải

    - Chức năng hiển thị điện áp và nấc OLTC

    - Có cổng truyền thông riêng để kết nối với rơ le điều áp tương ứng cho chức năng điều áp song song.

- Chức năng mở rộng: Hỗ trợ tải Comtrade file qua giao thức IEC 61850.

4. Yêu cầu về bảo mật:

- Rơ le phải có mật khẩu bảo vệ cho mục đích bảo mật dữ liệu và tránh sự thay đổi giá trị cài đặt không mong muốn, tránh thao tác nhầm gây nguy hiểm cho máy biến áp

5. Tài liệu kỹ thuật, phụ kiện kèm theo:

Mỗi Rơ le được cấp kèm các tài liệu và phụ kiện sau:

- Sơ đồ nguyên lý/sơ đồ đấu dây thiết bị;

- Tài liệu hướng dẫn cài đặt, vận hành Rơ le;

- Phần mềm bản quyền và các cáp đấu nối cần thiết cho việc thí nghiệm và cài đặt, cấu hình rơ le thông qua máy tính;

- File cấu hình theo giao thức IEC 61850 đầy đủ, không bị khóa thông tin trên file cấu hình.

6. Kiểm tra, thử nghiệm:

6.1. Kiểm tra, thử nghiệm xuất xưởng:

Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản kiểm tra/thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng

# 6.2. Thử nghiệm điển hình:

Nhà thầu phải nộp kèm theo Hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình hoặc thử nghiệm mẫu được phát hành bởi phòng thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025. Biên bản thử nghiệm điển hình/thử nghiệm mẫu phải được thực hiện chủng loại Rơ le tương đương Rơ le chào thầu để chứng minh sự đáp ứng phù hợp hoặc cao hơn yêu cầu kỹ thuật này, các yêu cầu kỹ thuật khác cũng như quy định trong tiêu chuẩn IEC 60255 và các tiêu chuẩn liên quan. Nhà thầu phải nộp kèm hồ sơ dự thầu chứng chỉ ISO/IEC 17025 của phòng thử nghiệm.

Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60255 hoặc tiêu chuẩn tương đương phiên bản cập nhật mới nhất, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

      - Thử nghiệm khả năng chịu tác động của điện từ trường:

        - Phóng tĩnh điện (Electrostatic Discharge): IEC 61000-4-2 hoặc IEC 60255-26

        - Tần số vô tuyến bức xạ điện từ trường (Radiated Radio Frequency Electromagnetic Field): IEC 61000-4-3 hoặc IEC 60255-26

        - Quá trình chuyển tiếp nhanh bằng điện (Electrical Fast Transient): IEC 61000-4-4 hoặc IEC 60255-26

        - Miễn nhiễm từ trường tần số điện (Power Frequency Magnetic Field Immunity): IEC 61000-4-8 hoặc IEC 60255-26

        - Sụt áp, điện áp gợn sóng và dao động điện áp (Voltage Dips, Short Interruptions, Variations and Ripple): IEC 61000-4-11 hoặc IEC 60255-26

        - Khả năng chịu đựng quá điện áp (Surge Withstand): IEC 60255-26

      - Thử nghiệm khả năng chịu đựng các điều kiện môi trường:

        - Môi trường lạnh: IEC 60068-2-1

        - Môi trường nóng khô: IEC 60068-2-2

        - Môi trường nóng ẩm: IEC 60028-2-30

        - Rung động: IEC 60255-21-1; IEC 60255-21-2; IEC 60255-21-3

      - Thử nghiệm an toàn:

        - Thử mức cách điện điện môi AC hoặc DC (AC or DC dielectric voltage): IEC 60255-27

        - Xung điện (Impulse voltage): IEC 60255-27

        - Điện trở cách điện (Insulation Resistance): IEC 60255-27

      - Thử nghiệm môi trường điện:

        - Mức ổn định nhiệt (Thermal short time): IEC 60255-27

Lưu ý:

- Biên bản thử nghiệm điển hình hoặc thử nghiệm mẫu Rơ le phải được ban hành trước thời điểm Bên mua phát hành hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu.

- Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi phòng thử nghiệm của chính Nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện phòng thử nghiệm của Nhà sản xuất đáp ứng đầy đủ các yêu cầu như phòng thử nghiệm độc lập đã được nêu ở trên hoặc quá trình thử nghiệm của Nhà sản xuất có sự tham gia giám sát, chứng kiến và ký xác nhận vào biên bản thử nghiệm từ phòng thử nghiệm độc lập đáp ứng yêu cầu trên.

- Yêu cầu đối với biên bản thử nghiệm điển hình nộp kèm hồ sơ dự thầu:

  - Rơ le được thử nghiệm điển hình phải cùng chủng loại, cùng nhà sản xuất, nước sản xuất với Rơ le chào thầu;

  - Thông số kỹ thuật của Rơ le được thử nghiệm điển hình phải tương đương hoặc tốt hơn Rơ le chào thầu. Nghĩa là: Các thông số định mức, đầu vào/đầu ra của Rơ le, chức năng bảo vệ,… phải tương đương hoặc tốt hơn với Rơ le chào thầu sẽ được coi là đáp ứng.

- Biên bản thử nghiệm điển hình phải thể hiện đầy đủ, chi tiết các thông tin sau:

(i.)  Tên, địa chỉ, chữ ký/con dấu của phòng thử nghiệm;

(ii.) Đối tượng thử nghiệm, hạng mục thử nghiệm, tiêu chuẩn áp dụng thử nghiệm, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành biên bản, kết quả thử nghiệm, vv,…

(iii.) Thông số kỹ thuật chính, chủng loại, nhà sản xuất, nước sản xuất của Rơ le được thử nghiệm.

Ngoài ra các hạng mục thử nghiệm nêu trên, Rơ le cũng phải được chứng nhận thử nghiệm IEC61850 cấp độ A (IEC 61850 Certificate Level A) do đơn vị thí nghiệm được công nhận (Accredited independent third-party test center) thuộc hệ thống Utility Communication Architecture (UCA) International User Group cung cấp.

# 6.3. Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu:

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua sẽ tiến hành kiểm tra hàng hoá và biên bản xuất xưởng thiết bị cung cấp phù hợp với các thông số nêu trong hợp đồng.

# 7. Yêu cầu khác:

- Rơ le phải là loại chuyên biệt cho chức năng điều áp MBA lực (nghĩa là: Chức năng điều nấc (F90) phải là chức năng chính và sẵn có trên Rơ le). Không chấp nhận việc dùng loại Rơ le có chức năng bảo vệ khác để thực hiện việc lập trình logic hoặc tích hợp thêm chức năng để thực hiện điều áp.

- Rơ le cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết với đầy đủ các chứng nhận về xuất xứ, chất lượng (CO, CQ) và các tài liệu liên quan khác chứng minh thiết bị đáp ứng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.

- Trong quá trình cung cấp Rơ le, Đơn vị cấp hàng phải cung cấp dịch vụ đào tạo hướng dẫn cài đặt, thí nghiệm Rơ le cho cán bộ kỹ thuật của Bên mua.

- Nhà thầu hoặc nhà sản xuất phải khẳng định trong hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất là có khả năng cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tính toán chỉnh định, cài đặt, bảo dưỡng, thí nghiệm Rơ le trong thời gian ít nhất 02 năm sau khi hết hạn bảo hành nêu trong hợp đồng cung cấp thiết bị.

IV   Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Đặc tính kỹ thuật chung | Đáp ứng phần III – Yêu cầu chung |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60255 và các tiêu chuẩn liên quan được nêu tại Phần I |  |
| 6 | Yêu cầu về thiết kế Rơ le |  |  |
| 6.1 | Loại Rơ le | Kỹ thuật số |  |
| 6.2 | Vỏ bảo vệ Rơ le | Loại vỏ cách điện, cấp bảo vệ cho mặt trước tối thiểu IP41, chống tác động môi trường và chống va đập |  |
| 6.3 | Thiết kế vỏ ngoài | Dạng hộp, phù hợp chuẩn Rack 19” để lắp đặt trên mặt tủ điều khiển từ xa máy biến áp (tủ AVR) |  |
| 6.4 | Màn hình hiển thị | Loại LCD hiển thị thông tin cài đặt và thông số vận hành |  |
| 6.5 | Số đèn LED hiển thị | Tối thiểu 14 đèn, có khả năng cài đặt linh hoạt để đưa ra các cảnh báo tình trạng vận hành |  |
| 6.6 | Hàng kẹp đấu nối vào/ra | Dạng vít vặn |  |
| 6.7 | Giao thức truyền tin | IEC 61850 |  |
| 6.8 | Cổng giao tiếp SCADA và giao diện truyền thông: |  |  |
| a) | Tối thiểu 01 cổng giao tiếp quang FO và 01 cổng RJ45 hỗ trợ giao thức IEC 61850 | Đáp ứng (Nhà thầu nêu cụ thể) |  |
| b) | Tối thiểu 01 cổng RS485 hỗ trợ giao thức Modbus RTU | Đáp ứng (Nhà thầu nêu cụ thể) |  |
| 6.9 | Cổng giao tiếp để cấu hình và cài đặt Rơ le | ≥ 01 cổng RS 232 hoặc USB/TC hoặc RJ45 (Nhà thầu nêu cụ thể) |  |
| 6.10 | Phím nhấn mặt trước Rơ le cho cấu hình, cài đặt thông số Rơ le | Có |  |
| 7 | Thông số kỹ thuật |  |  |
| 7.1 | Tần số làm việc | 50 Hz |  |
| 7.2 | Nguồn cung cấp cho Rơ le | 110VDC |  |
| 7.3 | Dải điện áp làm việc của của Rơ le | + 90-150VDC hoặc rộng hơn |  |
| 7.4 | Đầu vào mạch dòng (Current Input) |  |  |
| a) | Số đầu vào mạch dòng | > 02 (Nhà thầu nêu cụ thể) |  |
| b) | Dòng điện định mức | 1A và 5A |  |
| 7.5 | Đầu vào mạch áp (Voltage Input) |  |  |
| a) | Số đầu vào mạch áp | > 02 (Nhà thầu nêu cụ thể) |  |
| b) | Điện áp định mức | 110 VAC + 10% hoặc dải rộng hơn |  |
| 7.6 | Tín hiệu đầu vào số (Binary Input) | Các tín hiệu đầu vào số phải có khả năng cấu hình, lập trình linh hoạt bằng phần mềm và có khả năng truyền nhận tập tin GOOSE với các thiết bị điện tử (IEDs) trong trạm |  |
| a) | Số tín hiệu đầu vào | > 28 (đủ cho các mạch chức năng theo thiết kế) (Nhà thầu nêu cụ thể) |  |
| b) | Điện áp | 110VDC |  |
| 7.7 | Tín hiệu đầu ra số (Binary Output) | Các tín hiệu đầu vào số phải có khả năng cấu hình, lập trình linh hoạt bằng phần mềm |  |
| a) | Số tín hiệu đầu ra | > 12 (đủ cho các mạch chức năng theo thiết kế) (Nhà thầu nêu cụ thể) |  |
| b) | Điện áp định mức đầu ra | 110VDC |  |
| c) | Dòng định mức đầu ra | > 5A |  |
| 7.8 | Ngõ vào tương tự | Tối thiểu 05 đầu vào tương tự (04 chính và 01 dự phòng) cho chỉ thị nấc phân áp, nhiệt độ dầu, nhiệt độ cuộn dây các phía, đáp ứng phù hợp với loại tín hiệu dòng 0...20mA, 4...20mA hoặc PT100, điện trở |  |
| 7.9 | Rơ le phải có khả năng tự động kiểm tra và có cảnh báo trong trường hợp rơ le bị hỏng (Self-supervision) | Đáp ứng |  |
| 7.10 | Bộ ghi nhận sự kiện (Event Recorder) | Tối thiểu 512 sự kiện (Nhà thầu nêu cụ thể) |  |
| 7.11 | Bộ nhớ bất khả biến (Non-Volatile Memory) để lưu trữ các sự kiện, sự cố,.. | Có |  |
| 7.12 | Có khả năng hiển thị các giá trị cài đặt, giá trị đo lường, thông tin sự cố. Rơ le phải có các nút để điều hướng hiển thị các giá trị này | Đáp ứng |  |
| 7.13 | Rơ le phải có khả năng cấu hình, cài đặt và truy xuất được từ xa các các dữ liệu như thông số cài đặt rơ le, dữ liệu sự cố từ hệ thống SCADA | Đáp ứng |  |
| 7.14 | Đồng bộ thời gian thực | Theo giao thức SNTP |  |
| 8 | Chức năng | Cho phép cấu hình lựa chọn sử dụng hoặc cô lập từng chức năng |  |
| 8.1 | Lựa chọn chế độ Tại chỗ/Từ xa (Local/Remote) | Có |  |
| 8.2 | Thao tác tăng/giảm nấc OLTC | Có |  |
| 8.3 | Lựa chọn chế độ vận hành: độc lập/song song/chính/phụ | Có |  |
| 8.4 | Cho phép lựa chọn các nguyên lý điều áp song song: chính/phụ; dòng vòng tối thiểu; trở kháng ngược | Có |  |
| 8.5 | Khoá điều áp khi quá dòng, quá áp, kém áp | Có |  |
| 8.6 | Đo lường dòng điện 3 pha, cân bằng tải | Có |  |
| 8.7 | Chức năng hiển thị điện áp và nấc OLTC | Có |  |
| 8.8 | Cổng truyền thông riêng để kết nối với rơ le điều áp tương ứng cho chức năng điều áp song song | Có (Nêu rõ loại cổng và số lượng cổng) |  |
| 9 | Chức năng mở rộng | Hỗ trợ tải Comtrade file qua giao thức IEC 61850 |  |
| 10 | Yêu cầu về bảo mật | Rơ le phải có mật khẩu bảo vệ cho mục đích bảo mật dữ liệu và tránh sự thay đổi giá trị cài đặt không mong muốn, tránh thao tác nhầm gây nguy hiểm cho máy biến áp |  |
| 11 | Tài liệu kỹ thuật và phụ kiện kèm theo: Mỗi Rơ le được cấp kèm các tài liệu và phụ kiện sau: |  |  |
|  | - Sơ đồ nguyên lý/sơ đồ đấu dây thiết bị | Đáp ứng |  |
|  | - Tài liệu hướng dẫn cài đặt, vận hành Rơ le | Đáp ứng |  |
|  | - Phần mềm bản quyền và các cáp đấu nối cần thiết cho việc thí nghiệm và cài đặt, cấu hình rơ le thông qua máy tính | Đáp ứng |  |
|  | - File cấu hình theo giao thức IEC61850 đầy đủ, không bị khóa thông tin trên file cấu hình | Đáp ứng |  |
| 12 | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  |
| 12.1 | Kiểm tra, thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần III -Mục 6.1 |  |
| 12.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần III -Mục 6.2 |  |
| 12.3 | Thử nghiệm nghiệm thu | Theo yêu cầu tại Phần III -Mục 6.3 |  |
| 13 | Điều kiện vận hành | Đáp ứng theo yêu cầu tại Phần II |  |
| 14 | Kích thước (HxWxD) (mm) | Phù hợp lắp đặt tại tủ AVR của MBA (Nêu cụ thể) |  |
| 15 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001: 2015 hoặc cao hơn (nộp kèm hồ sơ dự thầu) |  |
| 16 | Đào tạo hướng dẫn cài đặt, thí nghiệm Rơ le cho cán bộ kỹ thuật của Bên mua | Đáp ứng |  |
| 17 | Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật sau khi hết hạn bảo hành | Đáp ứng theo yêu cầu tại Mục 7 |  |
| 18 | Rơ le phải là loại chuyên biệt cho chức năng điều áp MBA lực (nghĩa là: Chức năng điều nấc (F90) phải là chức năng chính và sẵn có trên Rơ le). Không chấp nhận việc dùng loại Rơ le có chức năng bảo vệ khác để thực hiện việc lập trình logic hoặc tích hợp thêm chức năng để thực hiện điều áp | Đáp ứng |  |

2. Thiết bị ETHERNET SWITCH

2.1. Yêu cầu chung:

Tất cả hàng hóa được cung cấp phải tuân thủ đặc tính kỹ thuật ban hành theo quyết định của Tổng Công ty Điện lực miền Nam cũng như các đặc tính tham chiếu liên quan áp dụng cho từng chủng loại thiết bị.

    - Các thiết bị Ethernet Switch L2 dùng làm Switch access để kết nối và thiết lập mạng LAN IEC61850 tại trạm. Các kết nối từ IEDs, HMI, thông số vận hành TBA 110kV sẽ đấu nối vào Switch L2.

    - Hỗ trợ giao thức IEC 61850-8-1 phiên bản 2 hoặc mới hơn và tương thích với hệ thống của trạm để kết nối với các rơle và BCU bằng cáp quang, giao thức IEC60870-5-104 để kết với RTU Bay.

    - Đối với switch access tại trạm hiện hữu:

+	Theo nhu cầu thực tế và có dự phòng tối thiểu 20% số cổng.

+	Switch hỗ các cổng giao diện như sau : card giao diện có thể thay đổi quang /điện theo người dùng.

+	Số cổng tối thiểu:

++	Theo nhu cầu thực tế và có dự phòng tối thiểu 20% số cổng.

++	≥ 16 port 10/100BaseT

++	≥ 08 port 10/100Base-Fx(SFP)

++	≥ 04 Dual port 1000BaseT-BaseSx/Lx/Zx (SFP)

++	04 SFP 100/1000Mbps – duplex LC – 850/1310nm – multimode

    - Đối với switch access tại trạm đầu tư mới:

+	Theo nhu cầu thực tế và có dự phòng tối thiểu 20% số cổng.

+	Switch hỗ các cổng giao diện như sau : card giao diện có thể thay đổi quang /điện theo người dùng.

+	Số cổng tối thiểu:

++	Theo nhu cầu thực tế và có dự phòng tối thiểu 20% số cổng.

++	≥ 06 port 10/100BaseT

++	≥ 16 x port /100BaseFx-Sx

++	16 SFP 100Mbps – duplex LC – 850/1310nm – multimode

++	≥ 4x Dual port 1000BaseT-BaseSx Lx/Zx(SFP) 04 SFP 1000Mbps – duplex LC – 850/1310nm – multimode

2. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Mô tả yêu cầu | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Giao diện quản lý thiết bị: | Ethernet RJ-45 |  |
|  | Yêu cầu chung |  |  |
| 5 | Tiêu chuẩn: | - Đáp ứng chuẩn IEEE: 802.3z; 802.3ab; 802.3u; 802.1w; 802.1D, 802.1p, 802.1Q, 802.1 AB, 802.1s, 802.3ad, 802.3x |  |
|  |  | - Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEEE1613, IEC 61850-3, làm việc được trong môi trường TBA 110kV hoặc làm việc được trong môi trường có nguồn năng lượng phát xạ điện từ. - Có chứng nhận KEMA hoặc của tổ chức quốc tế test theo tiêu chuẩn IEEE1613 và IEC61850. |  |
| 6 | Giao thức Ring | STP/RSTP và hỗ trợ recovery time < 20ms |  |
| 7 | Hỗ trợ cấu hình Web: | Có |  |
| 8 | Nhiệt độ làm việc: | 0℃ ~ +70℃ |  |
| 9 | Nguồn cung cấp: Cấp từ hệ thống nguồn điện tự dùng DC tại trạm | - Số lượng cổng cấp nguồn: 2 nguồn hoạt động dự phòng 1:1 - Mức điện áp: 110VDC ±20% |  |
| 10 | Cam kết không chứa mã độc từ nhà sản xuất. | Đáp ứng |  |
| 11 | Phụ kiện | Trọn bộ phụ kiện, phần mềm cấu hình, cáp kết nối, cáp nguồn đầu nối kèm theo,… |  |
|  | Đối với Switch Access |  |  |
| 12 | Đối với swicth Access tại trạm đầu tư mới: | - Theo nhu cầu thực tế và có dự phòng tối thiểu 20% số cổng - Switch hỗ các cổng giao diện như sau: card giao diện có thể thay đổi quang /điện theo người dùng. Số cổng tối thiểu: - ≥ 06 port 10/100BaseT - ≥ 16 x port /100BaseFx-Sx - 16 SFP 100Mbps – duplex LC – 850/1310nm – multimode - ≥ 4x Dual port 1000BaseT- BaseSx Lx/Zx(SFP) - 04 SFP 1000Mbps – duplex LC – 850/1310nm – multimode |  |

B. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật

1. Rơ le điều chỉnh điện áp máy biến áp lực – F90

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Đặc tính kỹ thuật chung | Đáp ứng phần III – Yêu cầu chung | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60255 và các tiêu chuẩn liên quan được nêu tại Phần I | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Yêu cầu về thiết kế Rơ le |  |  |  |  |
| 6.1 | Loại Rơ le | Kỹ thuật số | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6.2 | Vỏ bảo vệ Rơ le | Loại vỏ cách điện, cấp bảo vệ cho mặt trước tối thiểu IP41, chống tác động môi trường và chống va đập | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6.3 | Thiết kế vỏ ngoài | Dạng hộp, phù hợp chuẩn Rack 19” để lắp đặt trên mặt tủ điều khiển từ xa máy biến áp (tủ AVR) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6.4 | Màn hình hiển thị | Loại LCD hiển thị thông tin cài đặt và thông số vận hành | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6.5 | Số đèn LED hiển thị | Tối thiểu 14 đèn, có khả năng cài đặt linh hoạt để đưa ra các cảnh báo tình trạng vận hành | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6.6 | Hàng kẹp đấu nối vào/ra | Dạng vít vặn | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6.7 | Giao thức truyền tin | IEC 61850 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6.8 | Cổng giao tiếp SCADA và giao diện truyền thông: |  |  |  |  |
| a) | Tối thiểu 01 cổng giao tiếp quang FO và 01 cổng RJ45 hỗ trợ giao thức IEC 61850 | Đáp ứng (Nhà thầu nêu cụ thể) | Nêu rõ và đáp ứng yêu cầu |  | Không nêu rõ hoặc không đáp ứng yêu cầu |
| b) | Tối thiểu 01 cổng RS485 hỗ trợ giao thức Modbus RTU | Đáp ứng (Nhà thầu nêu cụ thể) | Nêu rõ và đáp ứng yêu cầu |  | Không nêu rõ hoặc không đáp ứng yêu cầu |
| 6.9 | Cổng giao tiếp để cấu hình và cài đặt Rơ le | ≥ 01 cổng RS 232 hoặc USB/TC hoặc RJ45 (Nhà thầu nêu cụ thể) | Nêu rõ và đáp ứng yêu cầu |  | Không nêu rõ hoặc không đáp ứng yêu cầu |
| 6.10 | Phím nhấn mặt trước Rơ le cho cấu hình, cài đặt thông số Rơ le | Có | Có |  | Không |
| 7 | Thông số kỹ thuật |  |  |  |  |
| 7.1 | Tần số làm việc | 50 Hz | 50Hz |  | Khác 50Hz |
| 7.2 | Nguồn cung cấp cho Rơ le | 110VDC | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7.3 | Dải điện áp làm việc của của Rơ le | + 90-150VDC hoặc rộng hơn | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7.4 | Đầu vào mạch dòng (Current Input) |  |  |  |  |
| a) | Số đầu vào mạch dòng | > 02 (Nhà thầu nêu cụ thể) | > 02 |  | < 02 |
| b) | Dòng điện định mức | 1A và 5A | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7.5 | Đầu vào mạch áp (Voltage Input) |  |  |  |  |
| a) | Số đầu vào mạch áp | > 02 (Nhà thầu nêu cụ thể) | > 02 |  | < 02 |
| b) | Điện áp định mức | 110 VAC + 10% hoặc dải rộng hơn | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7.6 | Tín hiệu đầu vào số (Binary Input) | Các tín hiệu đầu vào số phải có khả năng cấu hình, lập trình linh hoạt bằng phần mềm và có khả năng truyền nhận tập tin GOOSE với các thiết bị điện tử (IEDs) trong trạm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| a) | Số tín hiệu đầu vào | > 28 (đủ cho các mạch chức năng theo thiết kế) (Nhà thầu nêu cụ thể) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| b) | Điện áp | 110VDC | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7.7 | Tín hiệu đầu ra số (Binary Output) | Các tín hiệu đầu vào số phải có khả năng cấu hình, lập trình linh hoạt bằng phần mềm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| a) | Số tín hiệu đầu ra | > 12 (đủ cho các mạch chức năng theo thiết kế) (Nhà thầu nêu cụ thể) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| b) | Điện áp định mức đầu ra | 110VDC | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| c) | Dòng định mức đầu ra | > 5A | > 5A |  | < 5A |
| 7.8 | Ngõ vào tương tự | Tối thiểu 05 đầu vào tương tự (04 chính và 01 dự phòng) cho chỉ thị nấc phân áp, nhiệt độ dầu, nhiệt độ cuộn dây các phía, đáp ứng phù hợp với loại tín hiệu dòng 0...20mA, 4...20mA hoặc PT100, điện trở | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7.9 | Rơ le phải có khả năng tự động kiểm tra và có cảnh báo trong trường hợp rơ le bị hỏng (Self-supervision) | Đáp ứng | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 7.10 | Bộ ghi nhận sự kiện (Event Recorder) | Tối thiểu 512 sự kiện (Nhà thầu nêu cụ thể) | > 512 sự kiện |  | < 512 sự kiện |
| 7.11 | Bộ nhớ bất khả biến (Non-Volatile Memory) để lưu trữ các sự kiện, sự cố,.. | Có | Có |  | Không |
| 7.12 | Có khả năng hiển thị các giá trị cài đặt, giá trị đo lường, thông tin sự cố. Rơ le phải có các nút để điều hướng hiển thị các giá trị này | Đáp ứng | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 7.13 | Rơ le phải có khả năng cấu hình, cài đặt và truy xuất được từ xa các các dữ liệu như thông số cài đặt rơ le, dữ liệu sự cố từ hệ thống SCADA | Đáp ứng | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 7.14 | Đồng bộ thời gian thực | Theo giao thức SNTP | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Chức năng | Cho phép cấu hình lựa chọn sử dụng hoặc cô lập từng chức năng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8.1 | Lựa chọn chế độ Tại chỗ/Từ xa (Local/Remote) | Có | Có |  | Không |
| 8.2 | Thao tác tăng/giảm nấc OLTC | Có | Có |  | Không |
| 8.3 | Lựa chọn chế độ vận hành: độc lập/song song/chính/phụ | Có | Có |  | Không |
| 8.4 | Cho phép lựa chọn các nguyên lý điều áp song song: chính/phụ; dòng vòng tối thiểu; trở kháng ngược | Có | Có |  | Không |
| 8.5 | Khoá điều áp khi quá dòng, quá áp, kém áp | Có | Có |  | Không |
| 8.6 | Đo lường dòng điện 3 pha, cân bằng tải | Có | Có |  | Không |
| 8.7 | Chức năng hiển thị điện áp và nấc OLTC | Có | Có |  | Không |
| 8.8 | Cổng truyền thông riêng để kết nối với rơ le điều áp tương ứng cho chức năng điều áp song song | Có (Nêu rõ loại cổng và số lượng cổng) | Có và nêu rõ |  | Không có hoặc không nêu rõ |
| 9 | Chức năng mở rộng | Hỗ trợ tải Comtrade file qua giao thức IEC 61850 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10 | Yêu cầu về bảo mật | Rơ le phải có mật khẩu bảo vệ cho mục đích bảo mật dữ liệu và tránh sự thay đổi giá trị cài đặt không mong muốn, tránh thao tác nhầm gây nguy hiểm cho máy biến áp | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11 | Tài liệu kỹ thuật và phụ kiện kèm theo: Mỗi Rơ le được cấp kèm các tài liệu và phụ kiện sau: |  |  |  |  |
|  | - Sơ đồ nguyên lý/sơ đồ đấu dây thiết bị | Đáp ứng | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
|  | - Tài liệu hướng dẫn cài đặt, vận hành Rơ le | Đáp ứng | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
|  | - Phần mềm bản quyền và các cáp đấu nối cần thiết cho việc thí nghiệm và cài đặt, cấu hình rơ le thông qua máy tính | Đáp ứng | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
|  | - File cấu hình theo giao thức IEC61850 đầy đủ, không bị khóa thông tin trên file cấu hình | Đáp ứng | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 12 | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  |  |  |
| 12.1 | Kiểm tra, thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần III -Mục 6.1 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần III -Mục 6.2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12.3 | Thử nghiệm nghiệm thu | Theo yêu cầu tại Phần III -Mục 6.3 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 13 | Điều kiện vận hành | Đáp ứng theo yêu cầu tại Phần II | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14 | Kích thước (HxWxD) (mm) | Phù hợp lắp đặt tại tủ AVR của MBA (Nêu cụ thể) | Nêu cụ thể và đáp ứng yêu cầu |  | Không nêu cụ thể hoặc không đáp ứng yêu cầu |
| 15 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001: 2015 hoặc cao hơn (nộp kèm hồ sơ dự thầu) | ISO 9001 | Tiêu chuẩn tương đương | Không có ISO 9001 hoặc tiêu chuẩn tương đương |
| 16 | Đào tạo hướng dẫn cài đặt, thí nghiệm Rơ le cho cán bộ kỹ thuật của Bên mua | Đáp ứng | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 17 | Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật sau khi hết hạn bảo hành | Đáp ứng theo yêu cầu tại Mục 7 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 18 | Rơ le phải là loại chuyên biệt cho chức năng điều áp MBA lực (nghĩa là: Chức năng điều nấc (F90) phải là chức năng chính và sẵn có trên Rơ le). Không chấp nhận việc dùng loại Rơ le có chức năng bảo vệ khác để thực hiện việc lập trình logic hoặc tích hợp thêm chức năng để thực hiện điều áp | Đáp ứng | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |

2. Thiết bị ETHERNET SWITCH

| TT | Mô tả yêu cầu | Yêu cầu | Tình trạng đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đạt | Chấp nhận được | Không đạt |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Giao diện quản lý thiết bị: | Ethernet RJ-45 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Yêu cầu chung |  |  |  |  |
| 5 | Tiêu chuẩn: | - Đáp ứng chuẩn IEEE: 802.3z; 802.3ab; 802.3u; 802.1w; 802.1D, 802.1p, 802.1Q, 802.1 AB, 802.1s, 802.3ad, 802.3x | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  |  | - Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEEE1613, IEC 61850-3, làm việc được trong môi trường TBA 110kV hoặc làm việc được trong môi trường có nguồn năng lượng phát xạ điện từ. - Có chứng nhận KEMA hoặc của tổ chức quốc tế test theo tiêu chuẩn IEEE1613 và IEC61850. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Giao thức Ring | STP/RSTP và hỗ trợ recovery time < 20ms | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Hỗ trợ cấu hình Web: | Có | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Nhiệt độ làm việc: | 0℃ ~ +70℃ | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Nguồn cung cấp: Cấp từ hệ thống nguồn điện tự dùng DC tại trạm | - Số lượng cổng cấp nguồn: 2 nguồn hoạt động dự phòng 1:1 - Mức điện áp: 110VDC ±20% | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10 | Cam kết không chứa mã độc từ nhà sản xuất. | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11 | Phụ kiện | Trọn bộ phụ kiện, phần mềm cấu hình, cáp kết nối, cáp nguồn đầu nối kèm theo,… | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Đối với Switch Access |  |  |  |  |
| 12 | Đối với swicth Access tại trạm đầu tư mới: | - Theo nhu cầu thực tế và có dự phòng tối thiểu 20% số cổng - Switch hỗ các cổng giao diện như sau: card giao diện có thể thay đổi quang /điện theo người dùng. Số cổng tối thiểu: - ≥ 06 port 10/100BaseT - ≥ 16 x port /100BaseFx-Sx - 16 SFP 100Mbps – duplex LC – 850/1310nm – multimode - ≥ 4x Dual port 1000BaseT- BaseSx Lx/Zx(SFP) - 04 SFP 1000Mbps – duplex LC – 850/1310nm – multimode | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |