Phần 2: Điều khoản tham chiếu

Chương V. Điều khoản tham chiếu
I. Giới thiệu:

1. Giới thiệu chung về dự án

1.1. Tên dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng đấu giá giá trị quyền sử dụng đất Khu dân cư trung tâm xã Gia Vân, huyện Gia Viễn (nay là xã Gia Vân, tỉnh Ninh Bình).
1.2. Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng xã Gia Vân.

1.3. Quy mô đầu tư xây dựng:

1.3.1. Quy mô đầu tư

Xây dựng khu dân cư mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, kết nối hạ tầng trong phạm vi quy hoạch và các khu vực lân cận; khai thác và sử dụng hiệu quả quỹ đất, đáp ứng nhu cầu đất ở cho nhân dân trên địa bàn, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

1.3.2. Giải pháp thiết kế chủ yếu

1.3.2.1. Đường giao thông: Xây dựng 12 tuyến đường giao thông trong phạm vi quy hoạch với tổng chiều dài 2.658,77m, gồm các tuyến: Tuyến D1: dài 240,74m; Tuyến D2-1: dài 128,90m; Tuyến D2-2: dài 118,93m; Tuyến D3: dài 309,61m; Tuyến D4: dài 100,46m; Tuyến D5: dài 159,40m; Tuyến N1: dài 393,15m; Tuyến N2: dài 350,39m; Tuyến N3: dài 217,58m; Tuyến N4: dài 414,30m; Tuyến N5: dài 114,75m; Tuyến N6: dài 110,56m; và 01 Tuyến dân sinh dài 48,83m.

a) Hướng tuyến: Hướng tuyến, tim tuyến được thiết kế trên cơ sở tuân thủ theo hướng tuyến quy hoạch đã duyệt.

b) Thiết kế trắc dọc: Cao độ thiết kế tuân thủ theo bản vẽ quy hoạch giao thông được duyệt. Cao độ khống chế tim đường từ +2,20m đến +2,60m.

c) Thiết kế trắc ngang:

- Tuyến N1: Bn = 8,0 +6,0 = 14,0m. Trong đó: Bm = 8,0m; Bhè = 6,0m.

(m/c QH hoàn chỉnh: Bn= 6,0+8,0+2,0+8,0+6,0= 30,0m).

- Tuyến D3: Bn = 5,0+10,5+5,0 =20,5m. Trong đó: Bm =10,5m; Bhè = 2x5,0m.

- Các tuyến D1, D2-1, D4, D5, N2, N3, N4, N5, N6: Bn = 4,0+9,0+4,0 =17,0m. Trong đó: Bm =9,0m; Bhè = 2x4,0m.

- Tuyến D2-2: Bn = 2,0+7,0+3,0 =13,0m. Trong đó: Bm = 7,0m; Bhè trái = 2,0m; Bhè phải = 3,0m.

- Tuyến dân sinh: Bn =0,5+(3,0÷5,0)+0,5= (4,0÷6,0)m. Trong đó: Bm = 4,0÷6,0m; Blề trái = 0,5m; Blề phải = 0,5m.

- Độ dốc ngang mặt đường im=2%; độ dốc ngang lề đường: ihè=1,5%; độ dốc mái taluy đắp: 1/1,5.

d) Thiết kế nền đường: Đào bùn, đất không thích hợp trong phạm vi nền đường dày trung bình 30cm. Đắp bù phần đào đất không thích hợp, đắp nền đường, lề đường bằng đất đá hỗn hợp đầm chặt K95, lớp tiếp giáp kết cấu áo đường đắp đầm chặt K98, dày 50cm. Taluy đường đắp đất tận dụng, K=0,85.

e) Thiết kế mặt đường: Mặt đường bê tông nhựa cấp cao A1, mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc = 120MPa, gồm các lớp kết cấu:

+ Lớp BTN C16 dày 5cm; 

+ Tưới nhựa dính bám 0.5kg/m2;

+ Lớp BTN C19 dày 6cm; 

+ Tưới nhựa thấm bám 1kg/m2;

+ Lớp cấp phối đá dăm loại I dày 15cm; 

+ Lớp cấp phối đá dăm loại II dày 18cm. 

* Mặt đường bê tông xi măng (áp dụng cho tuyến dân sinh) gồm các lớp kết cấu: BTXM M250 đá 1x2, dày 20cm; lớp giấy dầu; lớp cấp phối đá dăm loại I dày 15cm.

f) Vỉa hè, bó vỉa: Vỉa hè đổ bê tông M200, dày 10cm (giai đoạn này chưa thực hiện lát gạch vỉa hè); Bó vỉa, đan rãnh BTXM M250. 

g) An toàn giao thông: Lắp đặt đầy đủ biển báo, sơn kẻ vạch toàn giao thông tại các vị trí cần thiết đảm bảo theo QCVN 41:2024/BGTVT.

h. San nền: San nền các ô đất cây xanh bằng đất tận dụng đào vét hữu cơ nền đường.

1.3.2.2. Thoát nước mưa:

Mạng lưới thoát nước mưa được thiết kế theo hệ thống riêng, thu gom về một lưu vực chính, xả ra hệ thống mương hiện trạng phía Tây Bắc dự án. Quy mô bao gồm:

- Cống tròn BTCT các cỡ từ D600 đến D1200 với tổng chiều dài khoảng 3.500 m;

- Cống hộp BTCT BxH = 2x2m (390m) và BxH = 1x1m (226m) phục vụ hoàn trả thoát nước hiện trạng;

- Hố thu, hố ga: 180 hố thu, 180 ga kỹ thuật các loại.

1.3.2.3. Cấp nước:

- Nguồn nước: Dùng nguồn nước từ hệ thống cấp nước nhà máy nước Hoàng Long thông qua tuyến phân phối dự kiến đấu nối về khu vực.

- Mạng lưới đường ống chính DN110, dài khoảng 1.291m. Mạng lưới dạng vòng đảm bảo cấp nước liên tục, an toàn, đáp ứng đủ nhu cầu dùng nước cho các đối tượng.

- Thiết kế mạng lưới dịch vụ DN63mm cấp nước đến từng công trình, tổng chiều dài khoảng 2.300m.

- Xây dựng các hố van tại các điểm giao cắt với các tuyến ống 100mm. Tại các nút của mạng lưới đặt van khoá khống chế, trên mạng lưới cấp nước chính nên đặt các van xả cặn và các van xả khí.

- Mạng lưới đường ống phân phối sử dụng ống HDPE, đường ống được đặt trên vỉa hè, độ sâu chôn ống tối thiểu 0,7m. Đường ống đi qua đường giao thông chôn sâu tối thiểu 1,0m dùng ống lồng thép đen D150 bảo vệ ống.

- Trụ cứu hỏa được bố trí với khoảng cánh không quá 150m một trụ.

1.3.2.4. Thoát nước thải:

- Nước thải được thu gom theo hệ thống riêng hoàn toàn, tách biệt với hệ thống thoát nước mưa. Mạng lưới gồm khoảng 2.637m ống HDPE gân xoắn D300 và 121 hố ga. Tổng lưu lượng nước thải cần xử lý 200 m³/ngày đêm.

- Dự án đầu tư xây dựng 01 trạm xử lý nước thải công suất 200m³/ngày, áp dụng công nghệ AO - MBBR (bùn hoạt tính kết hợp giá thể vi sinh di động), đảm bảo nước thải sau xử lý đạt cột B - QCVN 14:2025/BTNMT trước khi xả vào nguồn tiếp nhận.

1.3.2.5. Cấp điện, chiếu sáng:

a) Lưới điện trung thế 22kV: Nguồn cấp từ lộ 471E23.14, điểm đầu tại cột 57.12. Xây dựng mới đường dây 22kV từ cột điểm đấu cấp nguồn cho 02 TBA mới theo kiểu đi ngầm, sử dụng cáp ngầm loại Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W-3x120mm2-24kV. Cáp ngầm được luồn trong ống HDPE và trong ống thép mạ kẽm đối với các đoạn qua đường, được đặt trong hào kỹ thuật.

b) Trạm biến áp: Xây dựng mới 02 trạm biến áp theo kiểu trạm trụ thép ngoài trời hợp bộ, công suất mỗi trạm 560kVA-22/0,4kV. Tủ điện trung thế RMU và tủ điện phân phối 0,4kV đặt bên trong trụ thép. Trạm biến áp dùng tủ trung thế RMU loại có 03 ngăn 24kV; Cáp từ tủ RMU sang máy biến áp sử dụng cáp ngầm trung áp loại Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W-1x70mm2-24kV. Cáp từ máy biến áp sang tủ phân phối hạ áp tổng sử dụng cáp hạ áp loại 3x2Cu/XLPE/PVC-1x150mm2 + Cu/XLPE/PVC-1x150mm2 - 0,6kV.

c) Đường dây hạ thế 0,4kV: Xây dựng mới hệ thống đường dây hạ thế 0,4kV xuất tuyến từ trạm biến áp 560kVA-22/0,4kV theo kiểu đi ngầm sử dụng cáp CU/XLPE/PVC/DSTA/ PVC- 0,4kV, tiết diện cáp phù hợp với phụ tải của từng lộ đường dây. Cáp ngầm được luồn trong ống HDPE và trong ống thép mạ kẽm đối với các đoạn qua đường, được đặt trong hào kỹ thuật. Lắp đặt hệ thống ống nhựa xoắn HDPE (kèm dây mồi) từ các tủ công tơ đến đầu các lô đất để chờ sẵn kéo dây sau công tơ từ tủ điện công tơ đến các hộ sử dụng; Lắp đặt mới các tủ điện phân phối hạ thế sử dụng tủ công tơ ngoài trời (bao gồm: vỏ tủ, aptomat tổng, aptomat lộ, thanh cái…). 

d) Điện chiếu sáng: Hệ thống chiếu sáng đường giao thông được thiết kế đồng bộ với 84 cột đèn cao (9÷11)m, bóng LED (80÷120)W. Sử dụng cột thép bát giác cần đơn, dây dẫn sử dụng cáp ngầm có tổng chiều dài khoảng 2.770m.

e) Hào kỹ thuật: Xây dựng hào kỹ thuật BxH=0.60x0.60m với tổng chiều dài khoảng 2.642m. Hệ thống hào được đúc sẵn bằng BTCT, đặt trên vỉa hè cách mặt hè 0,3m, đoạn qua đường cách mặt đường 0,7m; Các ga hào bằng bê tông cốt thép M250 đá 1x2.
1.3.3. Thông số kỹ thuật một số thiết bị.
	STT
	DANH MỤC THIẾT BỊ

	
	Tên thiết bị
	Đặc tính kỹ thuật

	1
	Bể thu gom
	

	1.1
	Song chắn rác
	- Kích thước: DxRxC: 500x500x600mm. Lỗ thoát: 10mm

- Chế tạo bằng Inox SUS304

	1.2
	Bơm nước thải
	- Bơm đặt chìm 

Lưu lượng Qmax = 21,6m3/h; Hmax = 12,5m; P=0,75 kW, 380-400V/50 Hz;

	1.3
	Khớp nối nhanh
	- Bộ khớp nối nhanh bằng gang;

- Thanh dẫn hướng, xích kéo bằng Inox SUS304)

	1.4
	Phao mực nước
	Bằng PVC với dây phao dài 5m

- Loại: Phao quả (phao nổi);

- Nguồn điện: 220-250V/50Hz

- Cấp độ bảo vệ: IP68"

	2
	Bể điều hòa
	 

	2.1
	Bơm nước thải
	Lưu lượng Qmax = 21,6m3/h; Hmax = 12,5m; P=0,75 kW, 380-400V/50 Hz;


	2.2
	Khớp nối nhanh
	- Bộ khớp nối nhanh bằng gang;

- Thanh dẫn hướng, xích kéo bằng Inox SUS304)

	2.3
	Đĩa ppk thô
	- Lưu lượng khí max: Q = 25 m3/h         

- Lưu lượng khí min: Q = 2 m3/h         

-  Đường kính đĩa: 105 mm         

- Đầu ren kết nối: 3/4""         

- Vật liệu đĩa:         

+ Màng đĩa: Silicon         

+ Khung đĩa: PP gia cường sợi thủy tinh.

	2.4
	Phao mực nước
	Bằng PVC với dây phao dài 5m

- Loại: Phao quả (phao nổi);

- Nguồn điện: 220-250V/50Hz

- Cấp độ bảo vệ: IP68

	3
	Bể yếm khí

	3.1
	Máy khuấy chìm ngăn yếm khí
	Lưu lượng Q = 3,6m3/min; Công suất P=0,75 kW, 380-400V/50 Hz

	3.2
	Giá đỡ máy khuấy
	Giá đỡ máy khuấy, thanh dẫn hướng, xích treo bằng Inox SUS304)

	4
	Bể hiếu khí

	4.1
	Máy thổi khí cạn
	- Máy thổi khí  

- Lưu lượng: Q= 3,75 m3/phút

- Cột áp: 5 m, 

- Động cơ: 7,5 kW, 3pha/380V/50Hz

	4.2
	Đĩa phân phối khí bể hiếu khí
	- Đường kính đĩa: 268mm

- Đường kính hoạt động: 218mm

- Lưu lượng : 1,5-8m3/h 

- Đầu nối ren : 3/4” BSPT ~ 27mm

	4.3
	Giá thể vi sinh di động MBBR
	- Kích thước đệm bánh xe: DxH: 25x10mm

- Vật liệu chế tạo: Nhựa PVC/PP/HDPE

	4.4
	Khung chắn giá thể MBBR
	- Khung đỡ bằng L50x50x3mm, lưới chắn giá thể lỗ hở 5-8mm

- Vật liệu chế tạo: Inox SUS304

	4.5
	Máy bơm tuần hoàn nước thải
	Lưu lượng Qmax = 21,6m3/h; Hmax = 12,5m; P=0,75 kW, 380-400V/50 Hz;

	4.6
	Khớp nối nhanh
	- Bộ khớp nối nhanh bằng gang;

- Thanh dẫn hướng, xích kéo bằng Inox SUS304)

	5
	Bể lắng LAMELLA

	5.1
	Máy bơm bùn tuần hoàn
	Lưu lượng Qmax = 12,6m3/h; Hmax = 6,6m; P=0,25 kW, 380-400V/50 Hz;

	5.2
	Khớp nối nhanh
	- Bộ khớp nối nhanh bằng gang;

- Thanh dẫn hướng, xích kéo bằng Inox SUS304)

	6
	Bể nước sau xử lý
	 

	6.1
	Máy bơm nước thải ra ngoài
	Lưu lượng Qmax = 21,6m3/h; Hmax = 12,5m; P=0,75 kW, 380-400V/50 Hz;

	6.2
	Khớp nối nhanh
	- Bộ khớp nối nhanh bằng gang;

- Thanh dẫn hướng, xích kéo bằng Inox SUS304)

	6.3
	Phao mực nước
	Bằng PVC với dây phao dài 5m

- Loại: Phao quả (phao nổi);

- Nguồn điện: 220-250V/50Hz

- Cấp độ bảo vệ: IP68

	6,4
	Đồng hồ đo lưu lượng
	Đồng hồ đo lưu lượng dạng cơ DN65

	7
	Hệ thống khử mùi

	7.1
	Tháp khử mùi
	Tháp hấp thụ kích thước: DxH= 800x2200mm. Chế tạo bằng Inox SUS304 dày 2mm. Có ngăn chứa hoá chất

	7.2
	Quạt hút mùi
	Lưu lượng: Q=1170-2200 m3/h; Áp suất: 950-627 Pa; Công suất:  P=1,5 kW 3 pha 380V/50Hz

	7.3
	Máy bơm hoá chất
	- Máy bơm trục ngang đặt cạn

- Lưu lượng: Q = 10m3/h, cột áp H=37m; 

- Công suất: P = 0,59 kW, 3pha/230/400V- 50Hz

	7.4
	Phao mực nước
	Bằng PVC với dây phao dài 5m

- Loại: Phao quả (phao nổi);

- Nguồn điện: 220-250V/50Hz

- Cấp độ bảo vệ: IP68

	8
	Hệ thống hóa chất

	8.1
	Máy khuấy pha chế hóa chất
	-  Motor: 50 - 60 vòng/phút

-  Công suất : 0,4 kW; Điện áp 3 pha 380V/50Hz

-  Kèm theo hệ thống: Trục khuấy, cánh khuấy bằng inox SUS 304 

- Hệ thống giá đỡ máy khuấy bằng thép hình đồng bộ.

	8.2
	Thùng chứa pha chế hóa chất
	- Vật liệu : PVC

- Thể tích: 1000L

	8.3
	Bơm định lượng hóa chất
	- Lưu lượng: Q max = 321 lít/h

- Cột áp : H=10 bar

- Công suất :0.45 kW

	9
	Tủ phân phối TĐ - 8 công tơ
	Vỏ tủ điện ngoài trời, 01 lớp cánh, có ngăn chứa công tơ: 

+ Kích thước: H1250x W600xD250 - Inox SUS 304 dày 1.5 mm"

Cầu đấu 4P - 300A

MCB 2P 63A 6kA

MCB 3P 63A 6kA

"Hộp đấu nối

Loại 1 pha, In = 255A; Ui = 690V; IEC 60947

DIN Rail; IP 20; 

1 ngõ vào 35-120 mm2;

2 ngõ ra 6-25 mm2 + 5 ngõ ra 2.5-16 mm2

+ 4 ngõ ra 2.5-10 mm2"

Cáp hạ thế 0.6/1kV-CU/XLPE/PVC 1*70 mm

Thanh cái đồng mạ thiếc, bọc gen co nhiệt, bao gồm:

Thanh cái trung tính: 250AF

(225 ~ 250A)"

Thanh cái tiếp địa tủ

Vật tư phụ: Bulong, ecu, dây điện, cầu đấu, đầu cốt, logo tem mác...

	10
	Tủ phân phối TĐ - 6 công tơ
	Vỏ tủ điện ngoài trời, 01 lớp cánh, có ngăn chứa công tơ: 

+ Kích thước: H1300x W600xD300 - Inox SUS 304 dày 1.5 mm"

Cầu đấu 4P - 300A

MCB 3P 63A 6kA

MCB 2P 63A 6kA

"Hộp đấu nối

Loại 1 pha, In = 255A; Ui = 690V; IEC 60947

DIN Rail; IP 20; 

1 ngõ vào 35-120 mm2;

2 ngõ ra 6-25 mm2 + 5 ngõ ra 2.5-16 mm2

+ 4 ngõ ra 2.5-10 mm2"

Cáp hạ thế 0.6/1kV-CU/XLPE/PVC 1*70 mm

Thanh cái đồng mạ thiếc, bọc gen co nhiệt, bao gồm:

"Thanh cái trung tính: 250AF

(225 ~ 250A)"

Thanh cái tiếp địa tủ

Vật tư phụ: Bulong, ecu, dây điện, cầu đấu, đầu cốt, logo tem mác..

	11
	Trụ thép đỡ MBA ngoài trời, có khoang chống tổn thất, 2 lớp cánh, khung tôn dày 3 - 12mm, bao gồm cả máng cáp trung, hạ thế và chụp cực MBA, có khoan đặt tủ trung thế RMU - 24kV và tủ phân phối hạ thế 300A - 3 lộ ra, KT: cao 2.400mm, dài: 1.600mm, rộng: 1.300mm
	* Trụ đỡ kiêm tủ RMU trung thế, tủ hạ thế trạm biến áp trụ compact, máng cáp cao thế, hạ thế, hộp chụp cực.

* Tủ điện hạ thế tổng gồm các thiết bị chính:

-Biến dòng điện TK 400/5A

- áp tômát tổng  MCCB-3P-400A

- áp tômát nhánh  MCCB-3P-200A 

- Am pe kế 400/5A

- Vôn kế 600V

- Đồng hồ hữu công 3pha 380V (EMIC)

- Đồng hồ vô công 3pha 380V (EMIC)

- Chống sét GZ-500V 

- Thanh cái  đồng

- Khoá chuyển mạch

- Đèn báo pha


1.4. Địa điểm xây dựng: Xã Gia Vân, tỉnh Ninh Bình.
1.5. Loại và cấp công trình chính: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III.
2. Giới thiệu về gói thầu:

2.1. Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị.

2.2. Nội dung công việc của gói thầu: Thực hiện giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng đấu giá giá trị quyền sử dụng đất Khu dân cư trung tâm xã Gia Vân, huyện Gia Viễn (nay là xã Gia Vân, tỉnh Ninh Bình) theo đúng các quy định hiện hành. 

2.3. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng đấu thầu quốc gia.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

2.4. Loại hợp đồng: Trọn gói.

2.5. Thời gian thực hiện gói thầu: 420 ngày.

2.6. Giá gói thầu: Thuế VAT áp dụng 10%.
3. Mục đích tuyển chọn nhà thầu tư vấn

Lựa chọn được nhà thầu tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.  
II. Phạm vi công việc:
1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện.

1.1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu tư vấn:

Thực hiện giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt và các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

1.2. Nguồn vốn: Ngân sách xã.
1.3. Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng xã Gia Vân.
1.4 Thời gian thực hiện: 2026 - 2028.
1.5. Tiến độ thực hiện: 420 ngày.
2. Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.

Nội dung công việc cụ thể của giám sát thi công xây dựng công trình thực hiện theo khoản 1 Điều 20 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026, cụ thể như sau:

a) Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm: nhân lực, thiết bị thi công, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

b) Xem xét và chấp thuận các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định này do nhà thầu trình và yêu cầu nhà thầu thi công chỉnh sửa các nội dung này trong quá trình thi công xây dựng công trình cho phù hợp với thực tế và quy định của hợp đồng. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng với các nhà thầu về việc giao nhà thầu giám sát thi công xây dựng lập và yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện đối với các nội dung quy định tại các điểm a, b, d khoản 3 Điều 15 Nghị định này;

c) Kiểm tra việc tổ chức thi công xây dựng công trình của nhà thầu thi công xây dựng so với biện pháp thi công xây dựng, biện pháp bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng đã được chấp thuận;

d) Kiểm tra và chấp thuận vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị sử dụng cho công trình theo quy định tại khoản 5 Điều 14 Nghị định này;

đ) Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng công trình và các nhà thầu khác thực hiện công việc xây dựng tại hiện trường theo yêu cầu của thiết kế xây dựng và tiến độ thi công của công trình;

e) Giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình; giám sát các biện pháp bảo đảm an toàn đối với công trình lân cận, công tác quan trắc công trình;

g) Đề nghị chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh thiết kế khi phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế;

h) Yêu cầu nhà thầu tạm dừng thi công khi xét thấy chất lượng thi công xây dựng không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công không bảo đảm an toàn, vi phạm các quy định về quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình làm xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động; chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình và phối hợp xử lý, khắc phục sự cố theo quy định của Nghị định này;

i) Kiểm tra phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, công tác lấy mẫu, lưu mẫu và công tác thí nghiệm phù hợp với giai đoạn thi công của công trình. Kiểm tra, đánh giá kết quả thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, kết quả quan trắc trong quá trình thi công xây dựng và các tài liệu khác có liên quan phục vụ nghiệm thu;

k) Tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định tại Điều 8 Nghị định này (nếu có);

l) Thực hiện nghiệm thu theo quy định tại khoản 6 Điều 14, các Điều 22, 23 và 24 Nghị định này; kiểm tra và xác nhận khối lượng thi công xây dựng hoàn thành; kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn công;

m) Thực hiện các nội dung khác theo quy định của hợp đồng xây dựng.
3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn: Bắt đầu ngay kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
1. Báo cáo nghiệm thu hoàn thành giai đoạn: Sau mỗi công đoạn thi công phải thực hiện công tác nghiệm thu bộ phận, hạng mục công trình đã hoàn thành để đánh giá về mặt kỹ thuật và chất lượng cũng như khối lượng công việc đã hoàn thành, nhận xét và đưa ra phương hướng thực hiện các công đoạn tiếp theo.

2. Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của bên giao thầu (nếu có).

3. Báo cáo về chất lượng thi công công trình: Sau khi công trình xây dựng hoàn thành, đơn vị tư vấn giám sát phải có báo cáo về chất lượng thi công công trình cho Chủ đầu tư làm cơ sở cho nghiệm thu kỹ thuật công trình và nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng

4. Báo cáo hoàn thành Hợp đồng TVGS: Báo cáo này phải được đệ trình trước khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

- Nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu nêu tại Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT; nhân sự bố trí cho gói thầu phải đảm bảo các yêu cầu tại Chương III Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT, trường hợp bắt buộc phải thay thế nhân sự thì nhân sự thay thế phải có năng lực, kinh nghiệm bằng hoặc cao hơn nhân sự bị thay thế và phải được sự chấp thuận của chủ đầu tư. Các nhân sự nhà thầu đề xuất phải đảm bảo việc sẵn sàng được thời gian để huy động cho gói thầu, trường hợp nhà thầu không chứng minh được việc sẵn sàng bố trí thời gian để huy động cho gói thầu thì nhân sự này sẽ không được xem xét đánh giá.
- Một nhân sự chỉ được tham gia 01 vị trí trong gói thầu.
V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:
Nhà thầu tự chuẩn bị các điều kiện làm việc; Chủ đầu tư sẽ cử cán bộ theo dõi, hợp tác, hỗ trợ với nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng và cung cấp những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu tư vấn thực hiện nhiệm vụ của mình. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng.
