NỘI DUNG VÀ BIÊN CHẾ DỰ ÁN

Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình “Xây dựng mới các TBA E-01, F-01 và lưới điện hạ áp sau TBA cấp điện cho khu chức năng đô thị Green City Đan Phượng” được biên chế như sau:

- Tập 1: Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công

+ Quyển 1.1: Thuyết minh chung

+ Quyển 1.2: Đặc tính kỹ thuật vật tư thiết bị

- Tập 2: Các bản vẽ

- Tập 3: Phụ lục tính toán

- Tập 4: Dự toán công trình

Mục lục Quyển 1.1: Thuyết minh các giải pháp kỹ thuật

PHẦN I: THUYẾT MINH CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT	6

CHƯƠNG 1: TỔNG QUÁT CÔNG TRÌNH	6

1.1. Cơ sở pháp lý	6

1.2. Mục tiêu công trình	9

1.3. Quy mô công trình	9

1.3.1. Phần trung áp:	9

1.3.2. Phần TBA	9

1.3.3. Phần hạ áp:	9

1.4. Đặc điểm chính của công trình	10

1.4.1. Phần cáp ngầm trung áp:	10

1.4.2. Phần TBA:	10

1.4.3. Phần hạ áp:	10

1.5. Phạm vi công trình	10

1.6. So sánh với TKCS được duyệt	11

CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH	12

2.1. Nguồn cấp điện cao thế:	12

2.2. Phần đường dây trung thế	12

2.2.1. Nguồn điện:	12

2.2.2. Lưới điện:	12

2.3. Phần trạn biến áp phụ tải	13

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP	14

3.1. Điều kiện tự nhiên	14

3.2. Điều kiện khí hậu tính toán	14

3.3. Tuyến cáp ngầm trung áp	14

3.4. Các giải pháp kỹ thuật phần cáp ngầm trung áp:	15

3.4.1. Điều kiện chọn tuyến cáp ngầm trung áp	15

3.4.2. Lựa chọn kết cấu lưới:	15

3.4.3. Sơ đồ lưới điện:	15

3.4.4. Lựa chọn cáp ngầm và tiết diện cáp ngầm:	15

3.4.5. Lựa chọn loại cáp và vật liệu vỏ cáp:	17

3.4.6. Lựa chọn phụ kiện cáp ngầm:	18

3.4.7. Phương án lắp đặt cáp ngầm:	19

3.4.8. Các biện pháp bảo vệ cáp:	19

3.4.9. Các biện pháp nối đất:	19

3.4.10. Hành lang tuyến:	20

3.5. Các giải pháp xây dựng phần đường cáp ngầm trung áp:	20

3.5.1. Các loại hào cáp ngầm:	20

3.5.2. Giải pháp lắp đặt cáp ngầm:	20

3.5.3. Lực kéo cáp và giải pháp thi công:	21

3.5.4. Giải pháp xây dựng hộp nối cáp, hộp đầu cáp	23

3.5.5. Quy cách và lắp đặt dấu hiệu định vị cáp:	23

CHƯƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN TRẠM BIẾN ÁP	27

4.1. Phương án cải tạo chi tiết	27

4.1.1. Tại TBA E-01:	27

4.1.2. Tại TBA F-01:	27

4.2. Các giải pháp kỹ thuật phần TBA:	27

4.2.1. Phạm vi cấp điện, lựa chọn cấp điện áp, công suất và địa điểm:	27

4.2.2. Tính toán, lựa chọn sơ đồ nối điện:	28

4.2.3. Giải pháp chống sét, nối đất:	28

4.2.4. Thiết bị đóng cắt bảo vệ trạm biến áp	29

4.2.5. Bù công suất phản kháng	29

4.2.6. Đo đếm điện năng, điện áp và dòng điện.	30

4.2.7. Giải pháp kết nối SCADA và điều khiển xa	30

4.3. Các giải pháp xây dựng phần trạm biến áp:	33

4.3.1. Giải pháp bố trí tổng mặt bằng:	33

4.3.2. Giải pháp xây dựng trạm biến áp:	34

4.3.3. Quy định dán mã QR, logo nhận dạng thương hiệu	34

4.3.4. Biển tên trạm, biển báo an toàn	35

4.3.5. Đánh số thiết bị, lộ xuất tuyến:	37

CHƯƠNG 5: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP	38

5.1. Tuyến cáp ngầm hạ áp	38

5.1.1. Đường trục hạ thế TBA E-01	38

5.1.2. Đường trục hạ thế TBA F-01:	40

5.2. Giải pháp kỹ thuật phần cáp ngầm hạ thế:	44

5.2.1. Lựa chọn chủng loại tủ trung gian, tủ phân phối:	44

5.2.2. Lựa chọn cáp ngầm và tiết diện cáp ngầm:	44

5.2.3. Lựa chọn loại cáp và vật liệu vỏ cáp:	47

5.2.4. Lựa chọn phụ kiện cáp ngầm:	48

5.2.5. Lựa chọn ống nhựa luồn cáp:	48

5.2.6. Phương án lắp đặt cáp ngầm:	49

5.2.7. Lắp đặt hộp đầu cáp:	50

5.2.8. Lựa chọn giải pháp đấu nối:	50

5.2.9. Lựa chọn giải pháp nối đất:	50

5.2.10. Các biện pháp bảo vệ cáp ngầm:	50

5.2.11. Hành lang bảo vệ tuyến cáp ngầm:	53

5.3. Giải pháp xây dựng phần cáp ngầm hạ thế	53

5.3.1. Giải pháp xây dựng móng tủ:	53

5.3.2. Giải pháp xây dựng hào cáp ngầm:	54

5.3.3. Quy cách kéo rải cáp:	54

5.3.4. Lực kéo cáp và giải pháp thi công:	55

5.3.5. Quy cách lắp đặt mốc báo cáp:	56

PHẦN II: TỔ CHỨC XÂY DỰNG	58

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LẬP TỔ CHỨC XÂY DỰNG	58

1.1. Cơ sở lập tổ chức xây dựng	58

CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TRÌNH	61

2.1. Đặc điểm kỹ thuật công trình:	61

2.1.1. Phần cáp ngầm trung áp:	61

2.1.2. Phần TBA	61

2.1.3. Phần hạ áp:	61

2.2. Đặc điểm địa hình khu vực xây dựng:	61

2.3. Đặc điểm địa chất, thủy văn khu vực xây dựng:	62

2.4. Khối lượng công tác chủ yếu:	62

CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ CÔNG TRƯỜNG	64

3.1. Tổ chức công trường:	64

3.1.1. Tổ chức công trường:	64

3.1.2. Sơ đồ tổ chức hiện trường: (Sơ đồ đính kèm)	64

3.1.3. Thuyết minh sơ đồ tổ chức hiện trường	65

3.2. Kho bãi, lán trại.	66

3.3. Đường tạm thi công.	67

3.4. Nguồn cung cấp vật tư thiết bị.	67

3.5. Công tác vận chuyển đường dài.	67

3.6. Vận chuyển thủ công.	67

3.7. Điện, nước phục vụ thi công.	67

CHƯƠNG 4: CÁC PHƯƠNG ÁN XÂY LẮP CHÍNH	69

4.1. Biện pháp chung:	69

4.2. Thi công phần cáp ngầm	69

CHƯƠNG 5: TIẾN ĐỘ THI CÔNG	73

CHƯƠNG 6: BIỂU ĐỒ NHÂN LỰC VÀ DỰ TRÙ PHƯƠNG TIỆN THI CÔNG	74

6.1. Biểu đồ nhân lực	74

6.2. Bảng dự trù phương tiện, máy móc thi công	74

CHƯƠNG 7: BIỆN PHÁP AN TOÀN TRONG THI CÔNG	75

7.1. Quy định chung:	75

7.2. Biện pháp an toàn khi vận chuyển dụng cụ, vật liệu, thiết bị:	75

7.3. Kỹ thuật an toàn khi rải dây và lắp các phụ kiện:	76

7.4. Biện pháp phòng chống chạy nổ:	77

7.4.1. Các biện pháp phòng chạy nổ:	77

7.4.2. Các biện pháp chữa cháy:	77

LIỆT KÊ – TỔNG KÊ VẬT TƯ THIẾT BỊ	78

# PHẦN I: THUYẾT MINH CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

# TỔNG QUÁT CÔNG TRÌNH

  - Cơ sở pháp lý

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 18/6/2014;

- Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng;

- Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024;

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

- Thông tư 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây dựng;

- Thông tư 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- Thông tư 08/2025/TT-BXD ngày 30/5/2025 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

- Thông tư 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình, Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quần lý chỉ phí đầu tư xây dựng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- Thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

- Thông tư 41/2025/TT-BCT ngày 22/06/2025 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện;

- Thông tư 38/2025/TT-BCT ngày 19/06/2025 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân cấp thực hiện thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương;

- Quyết định 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/07/2006 của Bộ Công Nghiệp về việc ban hành Quy phạm trang bị điện;

- Thông tư số 51/2025/TT-BCT ngày 11/11/2025 của Bộ Công Thương về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện - Hệ thống lưới điện QCVN 26:2025/BCT;

- Quyết định 45/QĐ-HĐTV ngày 27/03/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Đề án “Chuẩn hóa lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội);

- Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Quy trình an toàn điện ban hành kèm theo quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/07/2021 của Tập đoàn điện lực Việt Nam;

- Thông báo số 1672/TB-EVNHANOI ngày 27/02/2024 về việc chuẩn hóa tên gọi, đơn vị tính vật tư thiết bị lưới điện trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

- Thông báo số 4755/TB-EVN HANOI ngày 18 tháng 10 năm 2018 về việc tiếp tục áp dụng hạng mục gạch làm dấu trong hào cáp;

- Thông báo số 769/TB-EVNHANOI ngày 11 tháng 08 năm 2023 về việc quy định tạm thời bố trí mốc báo cáp ngầm, hầm nối cáp;

- Quyết định 88/QĐ-EVNHANOI ngày 03/01/2024 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành “Đề án định hướng công tác quản lý kỹ thuật giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030 (sửa đổi lần 1);

- Quyết định số 8848/QĐ-EVNHANOI ngày 10/09/2025 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc Ban hành "Quy định về công tác khảo sát, thiết kế dự án lưới điện cấp điện áp đến 220kV trong Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội;

- Quyết định số 10699/QĐ-EVNHANOI ngày 05/11/2025 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về Ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

- Quyết định số 6746/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu chức năng đô thị Green City. Địa điểm: xã Tân Hội, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội;

- Biên bản làm việc số 10041/BB-EVNHANOI ngày 14/10/2025 giữa Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội và Tập đoàn Vingroup-Công ty CP về việc thỏa thuận phương án đầu tư cấp nguồn điện cho dự án: Khu chức năng đô thị Green City Đan Phượng, TP Hà Nội;

- Quyết định số 1628/QĐ-EVNHANOI ngày 15/02/2026 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội Về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026 cho Công ty Điện lực Từ Liêm;

- Quyết định số 2094/QĐ-PCTULIEM ngày 24/3/2026 của Công ty điện lực Từ Liêm về việc phê duyệt Nhiệm vụ kỹ thuật, dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị dự án  “Xây dựng mới các TBA E-01, F-01 và lưới điện hạ áp sau TBA cấp điện cho khu chức năng đô thị Green City Đan Phượng”.

- Quyết định số 3368/QĐ-PCTULIEM ngày 08/5/2026 của Công ty điện lực Từ Liêm về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế công trình “Xây dựng mới các TBA E-01, F-01 và lưới điện hạ áp sau TBA cấp điện cho khu chức năng đô thị Green City Đan Phượng”;

- Văn bản số 3453/SCT-QLNL ngày 23/4/2026 của Sở công thương về việc cập nhật thông tin công trình điện trung áp xây dựng mới và cải tạo;

- Văn bản số 1638/EVNHANOILDC-CN ngày 22/05/2026 của Trung tâm điều độ hệ thống điện TP Hà Nội về việc góp ý thiết kế hệ thống SCADA cho các công trình cấp điện khu đô thị Green City Đan Phượng Công ty Điện lực Từ Liêm năm 2026;

- Báo cáo thẩm tra số       ngày    /    /2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Điện lực về kết quả thẩm tra hồ sơ BCNCKT công trình;

- Hợp đồng số 61/HĐ-PCTULIEM ngày 24/04/2026 giữa Công ty Điện lực Từ Liêm và Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long về việc thực hiện Gói thầu số 25/26/PCTL-TV: Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, lập thiết kế bản vẽ thi công công trình, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật;

- Quyết định số 3785/QĐ-PCTULIEM ngày 21/05/2026 về việc Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Công trình “Xây dựng mới các TBA E-01, F-01 và lưới điện hạ áp sau TBA cấp điện cho khu chức năng đô thị Green City Đan Phượng”;

- Hồ sơ tài liệu do Tập đoàn VINGROUP - Công ty CP cung cấp.

- Các căn cứ pháp lý khác có liên quan.

  - Mục tiêu công trình

- Công trình: “Xây dựng mới các TBA E-01, F-01 và lưới điện hạ áp sau TBA cấp điện cho khu chức năng đô thị Green City Đan Phượng” được triển khai với các mục đích chính đảm bảo nhu cầu cấp điện cho khu đô thị Green City Đan Phượng, xã Ô Diên, TP Hà Nội. Đồng thời nâng cao độ an toàn và chống quá tải, nâng cao hiệu quả kinh doanh điện năng nhằm đáp ứng nhu cầu cấp điện cho phát triển kinh tế xã hội trong vùng dự án.

  - Quy mô công trình

    - Phần trung áp:

- Xây dựng mới cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE: 180m.

    - Phần TBA

- Xây dựng mới TBA E-01:

- Công suất: 2x1600kVA (đầu tư trước 1x1600 kVA).

- MBA dầu 3 pha 22kV 1600kVA cách điện plug-in-bình dầu phụ: 01 máy.

- Kiểu trạm: kios hợp bộ ngoài trời

- Tủ RMU 22kV kiểu compact 4 ngăn (2CD+2CC) Không mở rộng được, 2CC sang MBA, có kết nối SCADA: 01  tủ.

- Xây dựng mới TBA F-01:

- Công suất: 2x1600kVA (đầu tư trước 1x1600 kVA).

- MBA dầu 3 pha 22kV 1600kVA cách điện plug-in-bình dầu phụ: 01 máy.

- Kiểu trạm: kios hợp bộ ngoài trời

- Tủ RMU 22kV kiểu compact 4 ngăn (2CD+2CC) Không mở rộng được, 2CC sang MBA, không kết nối SCADA: 01  tủ.

    - Phần hạ áp:

- TBA E-01:

- Xây dựng mới 12 lộ xuất tuyến hạ áp từ tủ hạ áp, sử dụng Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Ruột nhôm-1x240mm2-Có lớp giáp bảo vệ có chiều dài 22.310m.

- Lắp mới tủ điện trung gian 600V-630A: 10 tủ.

- Lắp mới tủ điện phân phối 600V-250A: 27 tủ

- TBA F-01:

- Xây dựng mới 11 lộ xuất tuyến hạ áp từ tủ hạ áp, sử dụng Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Ruột nhôm-1x240mm2-Có lớp giáp bảo vệ có chiều dài 33.517m và Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Ruột nhôm-1x300mm2-Có lớp giáp bảo vệ có chiều dài 10.473m

- Lắp mới tủ điện trung gian 600V-630A: 11 tủ.

- Lắp mới tủ điện phân phối 600V-250A: 32 tủ

  - Đặc điểm chính của công trình

    - Phần cáp ngầm trung áp:

- Cấp điện áp: 22kV

- Số mạch: 1 mạch, 2 mạch

- Loại cáp ngầm:

- Cáp ngầm 22kV- Cu-3x240mm2- Chống thấm nước-Màn chắn băng đồng-Giáp kim loại dải băng kép-Cách điện XLPE

    - Phần TBA:

- Do đặc thù các TBA nằm trong khu đô thị, cần đảm bảo tối ưu về diện tích và mỹ quan nên lựa chọn giải pháp sử dụng trạm hợp bộ kios.

- Máy biến áp: sử dụng MBA dầu 3 pha 22kV 1600kVA cách điện plug-in-bình dầu phụ

- Tủ RMU:

- Tủ RMU 22kV kiểu compact 4 ngăn (2CD+2CC) Không mở rộng được, 2CC sang MBA, có kết nối SCADA.

- Tủ RMU 22kV kiểu compact 4 ngăn (2CD+2CC) Không mở rộng được, 2CC sang MBA, không kết nối SCADA.

    - Phần hạ áp:

- Cấp điện áp: 0,4kV

- Số mạch: 1 đến 12 mạch

- Loại cáp ngầm:

- Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Ruột nhôm-1x240mm2-Có lớp giáp bảo vệ.

- Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Ruột nhôm-1x300mm2-Có lớp giáp bảo vệ.

  - Phạm vi công trình

- Phạm vi dự án đề cập đến các nội dung sau:

- Giải pháp thiết kế mới 02 trạm biến áp 22kV;

- Giải pháp thiết kế các tuyến cáp ngầm trung thế 22kV đấu nối 2 TBA với lưới điện khu vực;

- Giải pháp thiết kế lưới điện hạ thế;

- Yêu cầu kỹ thuật về vật tư thiết bị;

- Giải pháp xây dựng và phòng chống cháy nổ;

- Khối lượng đầu tư xây dựng.

- Lập dự toán.

  - So sánh với TKCS được duyệt

| STT | Hạng mục | Đơn vị | BCNCKT | TKBVTC | Chênh lệch (+ tăng/- giảm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE | m | 180 | 180 | 0 |
| 2 | MBA dầu 3 pha 22kV 1600kVA cách điện plug-in-bình dầu phụ | máy | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Tủ RMU 22kV kiểu compact 4 ngăn (2CD+2CC) Không mở rộng được, 2CC sang MBA, không kết nối SCADA | tủ | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Tủ RMU 22kV kiểu compact 4 ngăn (2CD+2CC) Không mở rộng được, 2CC sang MBA, có kết nối SCADA | tủ | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Tủ điện trung gian 600V-630A | tủ | 21 | 21 | 0 |
| 6 | Tủ điện phân phối 600V-250A | tủ | 59 | 59 | 0 |
| 7 | Cáp hạ áp AL-1x300mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE | m | 10473 | 10473 | 0 |
| 8 | Cáp hạ áp AL-1x240mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE | m | 55826 | 55826 | 0 |

# HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH

  - Nguồn cấp điện cao thế:

- Nguồn cấp: Hiện tại, khu vực nghiên cứu quy hoạch được cấp điện từ 02 Trạm biến áp 110kV gồm: Trạm 110kV E1.31 Trôi và trạm 110kV E1.56 Thị trấn Phùng.

- Theo quy hoạch 1/500 đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt, khu đô thị sẽ được cấp điện bằng cấp điện áp 22kV từ trạm biến áp cao thế 110kV Đan Phượng, là trạm biến áp cao trung áp đang ở giai đoạn thực hiện đầu tư của EVNHANOI, dự kiến đưa vào vận hành trong năm 2027.

  - Phần đường dây trung thế

    - Nguồn điện:

- Nguồn cấp: Hiện tại, khu vực nghiên cứu quy hoạch được cấp điện từ 02 Trạm biến áp 110kV gồm: Trạm 110kV E1.31 Trôi và trạm 110kV E1.56 Thị trấn Phùng.

- Theo quy hoạch 1/500, khu đô thị sẽ được cấp điện bằng cấp điện áp 22kV từ trạm biến áp cao thế 110kV Đan Phượng, là trạm biến áp cao trung áp đang ở giai đoạn thực hiện đầu tư của EVNHANOI, dự kiến đưa vào vận hành trong năm 2027.

    - Lưới điện:

- Khu chức năng đô thị Green City Đan Phượng hiện được cấp điện qua các TBA thi công bao gồm:

- TBA TC01: 630kVA-35(22)/0,4kV

- TBA TC02: 630kVA-35(22)/0,4kV

- TBA TC03: 630kVA-35(22)/0,4kV

- TBA TC04: 630kVA-35(22)/0,4kV

- Thuộc lộ 483E1.31 liên thông với lộ 452E1.56, đây hiện cũng là các lộ cấp điện cho khu vực xã Ô Diên, thông số cụ thể:

| STT | TBA 110kV | Ngăn lộ XT | Dòng định mức (A) | Dòng cao điểm ngày 31/03/206(A) | Khả năng cấp thêm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E1.31 | 483 | 460 | 59,87 | 170A tương đương 6,5MVA |
| 2 | E1.56 | 452 | 460 | 52,23 | 178A tương đương 6,8MVA |

- Ngoài ra, trong khu vực hiện có lộ 480E1.6 sử dụng dây ACSR-120mm2 có dòng tải là 109A (34,1%) liên thông với lộ 479E1.31 sử dụng dây ACSR-120mm2 có dòng tải là 304A (95%) không có khả năng cấp thêm phụ tải.

  - Phần trạn biến áp phụ tải

- Nguồn cấp: Hiện tại, khu vực nghiên cứu quy hoạch được cấp điện từ 02 Trạm biến áp 110kV gồm: Trạm 110kV E1.31 Trôi và trạm 110kV E1.56 Thị trấn Phùng.

- Theo quy hoạch 1/500, khu đô thị sẽ được cấp điện bằng cấp điện áp 22kV từ trạm biến áp cao thế 110kV Đan Phượng, là trạm biến áp cao trung áp đang ở giai đoạn thực hiện đầu tư của EVNHANOI, dự kiến đưa vào vận hành trong năm 2027.

- CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP

  - Điều kiện tự nhiên

* Vị trí địa lý và địa hình:

- Khu chức năng đô thị Green City Đan Phượng được xây dựng tại xã Ô Diên nằm ở phía ngoại thành thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Nằm tại giao điểm của các trục đường quy hoạch quan trọng: Vành đai 3.5, Vành đai 4. Tiếp giáp với Đại lộ Tây Thăng Long. Nằm giữa trục đường Quốc lộ 32 (hướng đi từ trung tâm Hà Nội tới Sơn Tây). Vị trí này giúp kết nối thuận tiện với trung tâm Hà Nội (cách khoảng hơn 16km) và các khu vực lân cận.

*Khí hậu và thủy văn:

Về khí hậu, Khu vực dự án nằm trong vùng khí hậu cận nhiệt đới ẩm, có một mùa đông khô và lạnh. Nhìn chung khí hậu của khu vực thuận lợi cho việc phát triển cây trồng, vật nuôi đa dạng.

- Lượng mưa trung bình hàng năm trên toàn huyện là 1400 – 2000 mm/năm

- Nhiệt độ trung bình các ngày trong năm là 23,4°C

- Số giờ nắng trong năm: 3000 - 3200 giờ

- Độ ẩm tương đối trung bình hàng ngày là 85%

  - Điều kiện khí hậu tính toán

Thông tư số 02/2022/TT-BXD ngày 26/09/2022 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng QCVN 02:2022/BXD. các Phường, Xã của TP Hà Nội nằm trong vùng khí hậu IIB áp lực gió tiêu chuẩn là Wo =95daN/m2, địa hình dạng B. Các số liệu tính toán theo bảng sau:

| STT | Chế độ tính toán | Tải trọng gió (daN/m2) | Nhiệt độ không khí (oC) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ không khí thấp nhất |  | 2,8 |
| 2 | Tải trọng ngoài lớn nhất | 95 |  |
| 3 | Nhiệt độ trung bình năm |  | 23,7 |
| 4 | Nhiệt độ không khí cao nhất |  | 42,5 |

  - Tuyến cáp ngầm trung áp

- Điểm đầu: đoạn cáp ngầm 22kV Cu-3x240mm2 hiện trạng đi từ tủ TBA TC01 đi TBA TC-02 thuộc lộ 452E1.56 (liên thông lộ 483E1.31).

- Điểm cuối: TBA E-01, F-01.

- Chiều dài tuyến: 76m

- Dây dẫn: cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước-Màn chắn băng đồng-Giáp kim loại dải băng kép-Cách điện XLPE.

- Mô tả tuyến:

- Từ HN1+HN2 đến G1: kéo mới 2 sợi cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2  đi trong ống nhựa hiện trạng, chiều dài tuyến 52m.

- Từ G1 đến TBA E-01: kéo mới 2 sợi cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2  đi trong ống nhựa hiện trạng, chiều dài tuyến 6m.

- Từ G1 đến TBA F-01: kéo mới 2 sợi cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2  đi trong ống nhựa hiện trạng, chiều dài tuyến 18m.

  - Các giải pháp kỹ thuật phần cáp ngầm trung áp:

    - Điều kiện chọn tuyến cáp ngầm trung áp

- Phù hợp với kết nối lưới khu vực, phù hợp với quy hoạch.

- Khả thi về kỹ thuật

- Thuận tiện giao thông

- Hạn chế tối đa về ảnh hưởng môi trường, đền bù tái định cư.

    - Lựa chọn kết cấu lưới:

- Căn cứ vào lưới điện hiện trạng và nhu cầu phụ tải, tuyến cáp ngầm trung áp được xây dựng kiểu kết cấu: kết cấu mạng 3 pha 3 dây.

    - Sơ đồ lưới điện:

- Sơ đồ lưới điện được thiết kế mạch vòng, vận hành hở. Mạch vòng được cấp điện từ 02 trạm 110kV, từ 02 thanh cái phân đoạn của 01 trạm 110kV có 02 MBA hoặc từ thanh cái TBA 110kV và trạm cắt.

- Các đường trục trung áp ở chế độ làm việc bình thường mang tải từ (55-60)% công suất so với công suất mang tải cực đại cho phép để đảm bảo an toàn cấp điện khi sự cố.

- Tăng cường phân đoán sự cố các đường trục, các nhánh rẽ lớn bằng các thiết bị LBS, máy cắt, tủ RMU ...; khu vực các thành phố trạng bị hệ thống thiết bị bảo vệ, điều khiển từ xa, chỉ báo sự cố;…

- Lưới điện ngầm: Khu trung tâm các thành phố, khu vực có chủ trương ngầm hóa. Các khu đô thị mới, khu công nghiệp, các khu vực đông dân cư cần đảm bảo mỹ quan hoặc theo quy hoạch của địa phương.

    - Lựa chọn cáp ngầm và tiết diện cáp ngầm:

  - Nguyên tắc lựa chọn:

- Tiết diện cáp ngầm được chọn sao cho có thể đáp ứng nhu cầu cung cấp điện đầy đủ với chất lượng đảm bảo đối với nhu cầu phát triển của phụ tải khu vực theo quy hoạch tới 10 năm.

- Cáp ngầm phải có hệ số an toàn, độ dự phòng cao trong quá trình vận hành.

- Cáp ngầm phải có khả năng chịu được các tác động cơ học có thể xảy ra trong quá trình sản xuất, chuyên chở, thi công và lắp đặt.

- Trong quá trình vận hành, tại các vị trí đấu nối cáp và thiết bị đầu cuối, phải được thiết kế để bảo đảm rằng chỉ có một phần chiều dài của cáp bị ảnh hưởng bởi sự xâm nhập nước nếu các vỏ bọc kim loại bị hư hỏng.

  - Lựa chọn tiết diện cáp ngầm:

- Trên cơ sở công suất truyền tải, cấp điện áp và các điều kiện khác của từng tuyến để lựa chọn tiết diện dây dẫn theo tiêu chuẩn mật độ dòng kinh tế và kiểm tra theo điều kiện tổn thất điện áp và điều kiện phát nóng của dây dẫn như sau :

- Dòng điện phụ tải lớn nhất tính theo công thức:

- Tiết diện cáp chọn theo mật độ dòng điện kinh tế, tính theo công thức:

+ Trong đó: (Với phụ tải sinh hoạt và công nghiệp có T=3000 ÷5000h, chọn tiết diện cáp đồng thì Jkt = 3,1).

- Kiểm tra theo điều kiện phát nóng cho phép:

+ Trong đó: k1- Là hệ số hiệu chỉnh nhiệt độ, tính đến sự chênh lệch nhiệt độ môi trường chế tạo và môi trường đặt dây.

+ k2- Là hệ số hiệu chỉnh nhiệt độ, tính đến số lượng cáp đặt chung 1 rãnh.

- Theo mật độ dòng kinh tế:

Tiết diện cáp ngầm được lựa chọn theo công thức sau:

- Cáp ngầm được chọn có tiết diện gần nhất với tiết diện kinh tế và cần được kiểm tra điều kiện tổn thất điện áp (trong phạm vi 5% Uđm).  Tiết diện không đảm bảo cần tăng lên một cấp.

- Cáp ngầm chọn theo dòng điện tính toán lớn nhất của các lộ đến năm 2035.

- Với nhu cầu thực tế và phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực thành phố hà Nội và phù hợp với nhu cầu phụ tải hiện tại, tương lai, đề xuất chọn loại cáp có thể đáp ứng đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật và hiệu quả kinh tế. Lựa chọn loại cáp đồng 3 pha có tiết điện 3x240mm2.

- Ký hiệu loại cáp: Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE.

Các yêu cầu và thông số kỹ thuật chi tiết của cáp ngầm xem trong phần: Đặc tính vật tư – thiết bị.

    - Lựa chọn loại cáp và vật liệu vỏ cáp:

- Căn cứ Quyết định về việc phê duyệt Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung áp sau các trạm 110kV của Quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 số 711/QĐ-UBND ngày 09/2/2017 của UBND Thành phố Hà Nội;

- Căn cứ Quyết định 114/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Căn cứ Quyết định số 847/QĐ-EVNHANOI ngày 28/01/2022 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc Hướng dẫn áp dụng 12 tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở mới của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành tháng 9/2021 trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.

- Cáp phải phù hợp với số liệu sau:

- Điện áp hệ thống danh định: 	22kV

- Điện áp cao nhất:		24kV

- Tần số: 				50Hz

Yêu cầu cáp phải có đặc tính chính như sau:

- Cáp có đặc tính chống thấm nước theo chiều dọc, ngang và chịu được va chạm cơ giới.

- Chất bán dẫn, cách điện và màn cách điện phải làm bằng phương pháp đùn ép.

- Ruột cáp phải là dây dẫn đồng loại nhiều sợi ép tròn vặn xoắn

- Chất cách điện là XLPE hay EPR hoặc tương đương

- Cáp được thiết kế có lớp bảo vệ để chống được va đập cơ giới ở dưới lớp vỏ bọc ngoài của cáp. Lớp bảo vệ này chế tạo từ một vật liệu có tính chất đàn hồi có khả năng ngăn chặn cao nhất các va đập cơ khí ảnh hưởng đến lõi cáp. Đối với cáp 3 pha tiết diện cáp đến 400mm2 dùng hai lớp băng thép, mỗi lớp có độ dầy 0,8mm. Đối với cáp 1 pha tiết diện cáp đến 630mm2 dùng hai lớp băng nhôm, mỗi lớp có độ dầy là 0,5mm.

- Lớp vỏ bọc ngoài không chứa kim loại làm bằng hợp chất nhựa dẻo PVC/PE.

- Lớp ngoài phải đánh ký hiệu với: Loại, điện áp định mức, tên nhà chế tạo, năm sản xuất (hai số cuối); Số lõi và tiết diện danh định; Đánh số theo chiều dài cáp, ví dụ 1m, 2m, 3m...; Khoảng cách giữa các lần đánh ký hiệu không quá 1m và cách hai đầu mút của sợi cáp ít nhất là 0,3m. Các pha của cáp được phân biệt bằng màu vàng - xanh - đỏ tương ứng với các pha A-B-C.

- Tiết diện màn đồng:

- Dùng cho các loại cáp 1 pha ruột đồng.

- Màn đồng của cáp được chế tạo bằng các dây đồng nhỏ ghép lại, tổng cộng tiết diện của các sợi dây đồng này là tiết diện của màn đồng, màn đồng của cáp có tiết diện:

- ≥ 16mm2 đối với cáp tiết diện tới 120mm2

- Dùng cho các loại cáp 3 pha ruột đồng.

- Màn đồng của mỗi pha cáp được chế tạo bằng băng đồng có độ dầy ≥ 0,127mm và độ gối mép ≥15%.

- Màn đồng của 3 pha sẽ được tiếp xúc trực tiếp với nhau để đảm bảo tiết diện màn đồng (cả ba pha)

- ≥ 16mm2 đối với cáp tiết diện tới 120mm2

- ≥ 25mm2 đối với cáp tiết diện từ 150mm2 tới 300mm2

- Cáp phải được vận chuyển trên các cuộn lô, tổng trọng lượng của cáp và cuộn lô không vượt quá 5000kg với đường kính mặt bích tối đa 2.2m. Chỉ 1 sợi cáp được cuốn vào mỗi cuộn lô. Phần bên trong của mỗi cuộn lô phải bọc một  lớp chống nước trước và sau khi cuốn cáp trên cuộn lô đó. Đầu cáp trong lô khi chưa sử dụng được bảo vệ bằng chụp đầu cáp kiểu co ngót nóng. Các cuộn lô phải được bao bọc bằng các miếng gỗ cứng đóng đinh và được giữ cố định bằng các băng thép. Toàn bộ phần gỗ phải được bảo quản để đảm bảo chống ẩm, ô nhiễm nước mặn và các loại côn trùng

    - Lựa chọn phụ kiện cáp ngầm:

- Hộp đầu cáp, hộp nối cáp sử dụng hộp nối cáp đồng có tiết diện phù hợp với tiết diện của cáp.

- Hộp đầu cáp, hộp nối cáp theo tiêu chuẩn: IEEE 48-1990; IEC 60502-4; VDE 0278.

- Hộp đầu cáp, hộp nối cáp phải đảm bảo chống được phóng điện bề mặt, phóng điện vầng quang và hiện tượng lão hoá điện môi.

- Hộp đầu cáp ngầm trong nhà, ngoài trời sử dụng kiểu co nguội.

- Hộp nối cáp sử dụng loại băng quấn đổ nhựa.

- Hộp nối hay hộp đầu cáp phải được đánh ký hiệu ở bên ngoài hoặc nếu không thể làm được thì trên bao gói phải ghi tên nhà chế tạo hoặc dấu thương mại.

- Vật liệu chế tạo hộp nối và hộp đầu cáp (cần phải chú ý đặc biệt đối với các điểm sau đây khi lựa chọn vật liệu):

- Chống ăn mòn đặc biệt nếu xẩy ra ăn mòn điện phân gây ra do tiếp xúc giữa các kim loại khác nhau.

- Độ bền cơ học chịu các lực nén, lực uốn, lực kéo, độ mòn mỏi và lực của gió.

- Khả năng chịu những ảnh hưởng của môi trường như bức xạ tia cực tím, ô xy hoá và ô nhiễm không khí.

- Chống rạn nứt.

- Khả năng chịu chênh lệch nhiệt độ. Với phụ tải định mức ở điều kiện nhiệt độ, vật liệu không xẩy ra sự lão hoá bất thường nào.

- Hơn thế nữa, cần phải xem xét đến thực tế khi vật liệu đó tiếp xúc trực tiếp với các dây dẫn mà vẫn có khả năng chịu được nhiệt độ trong thời gian ngắn mạch và quá tải mà dây dẫn được phép theo các tiêu chuẩn áp dụng.

    - Phương án lắp đặt cáp ngầm:

- Cáp ngầm kéo rải bên trong Khu đô thị Green City Đan Phượng được luồn trong hạ tầng có sẵn (ống nhựa xoắn D195/150, mương cáp) do Khu đô thị Green City Đan Phượng đầu tư.

    - Các biện pháp bảo vệ cáp:

  - Bảo vệ về điện:

- Tại vị trí đấu nối cáp ngầm trên tuyến cáp ngầm được bảo vệ bởi ngăn cầu dao, cầu dao kết hợp cầu chì, hoặc ngăn máy cắt tại tủ RMU.

  - Bảo vệ tránh tác động cơ học:

- Để đảm bảo cáp ngầm trung thế không bị chấn động do quá trình giao thông gây nên cáp ngầm được đặt trong ống nhựa chịu lực HDPE xoắn có đường kính D195/150.

- Tại các đầu ống nhựa bảo vệ cáp ngầm lên cột sử dụng keo bọt nở để chèn kín khoảng hở.

- Khi lắp đặt cáp không được lắp đặt theo hình chữ S và có các đoạn uốn sắc nhọn, bán kính cong của cáp qui định trong thông số kỹ thuật của cáp, khi rải cáp đảm bảo bán kính uốn cong cáp nằm trong giới hạn.

    - Các biện pháp nối đất:

- Vỏ kim loại của cáp và các kết cấu đặt cáp phải được nối đất hoặc nối trung tính theo các yêu cầu kỹ thuật chung. Vỏ kim loại của cáp và đai thép phải được nối với nhau và nối với vỏ hộp nối bằng dây đồng mềm, tiết diện không nhỏ hơn 6mm2.

- Trong trường hợp trên kết cấu của cáp có đặt các đầu nối và chống sét thì đai, vỏ kim loại và vỏ hộp cáp phải nối với trang bị nối đất của chống sét.

- Không được sử dụng vỏ kim loại của cáp làm dây nối đất.

- Khi nối cáp với đường dây trên không tại cột điện không có nối đất, được phép sử dụng vỏ cáp kim loại làm dây nối đất cho hộp đầu cáp.

- Sử dụng dây Cáp hạ áp-CU-1x35mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE làm dây nối tiếp địa vỏ cáp với hệ thống tiếp địa.

    - Hành lang tuyến:

Thực hiện theo quy định trong QPTBĐ 11TCN-2006; Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025; Thông tư số 51/2025/TT-BCT ngày 11/11/2025 của Bộ Công Thương về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện - Hệ thống lưới điện QCVN 26:2025/BCT và các quy định hiện hành có liên quan:

- Chiều dài hành lang được tính từ vị trí cáp ra khỏi ranh giới phạm vi bảo vệ của trạm này đến vị trí vào ranh giới phạm vi bảo vệ của trạm kế tiếp.

- Chiều rộng hành lang được giới hạn bởi:

a) Mặt ngoài của mương cáp đối với cáp đặt trong mương cáp;

b) Hai mặt thẳng đứng cách mặt ngoài của vỏ cáp hoặc sợi cáp ngoài cùng về hai phía của đường cáp điện ngầm đối với cáp đặt trực tiếp trong đất, trong nước được quy định trong bảng sau:

Bảng 1.8: Khoảng cách hành lang bảo vệ an toàn của đường cáp ngầm trong đất hoặc trong nước

| Loại cáp điện | Đặt trực tiếp trong đất |  | Đặt trong vùng nước nội thủy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đất ổn định | Đất không ổn định | Nơi không có tàu thuyền qua lại | Nơi có tàu thuyền qua lại |
| Khoảng cách | 1,0 m | 1,5 m | 20 m | 100 m |

  - Các giải pháp xây dựng phần đường cáp ngầm trung áp:

    - Các loại hào cáp ngầm:

- Căn cứ văn bản số      ngày    /    /202   , Tập đoàn VINGROUP - Công ty CP sẽ thực hiện đầu tư: Hệ thống hào cáp, hố ga, ống nhựa luồn cáp trong Khu đô thị Green City Đan Phượng. Công ty Điện lực Từ Liêm sẽ đầu tư kéo rải phần cáp ngầm, đấu nối và thí nghiệm.

    - Giải pháp lắp đặt cáp ngầm:

- Phương thức đặt cáp thông thường là đặt cáp trong ống và đi trong đất, cáp đặt trong mương bê tông,..đi men theo đường, hoặc đi bên cạch các dải đất trống, hạn chế cắt các tuyến phố cho xe cơ giới. Dọc theo đường cáp điện ngầm phải đặt cột mốc hoặc dấu hiệu báo cáp ngầm, khoảng cách giữa các cột mốc quy định bằng 10m.

- Cáp đi gần các công trình xây dựng phải có khoảng cách ngang gần nhất ≥ 1m.

- Tại các vị trí giao chéo giữa đường cáp lực và đường ống nước đảm bảo khoảng cách ≥ 0,5m và cáp điện lực phải đặt phía dưới.

- Những đoạn cáp có 2 sợi đi song song phải đảm bảo khoảng cách giữa chúng ≥ 0,25m.

- Chỗ giao chéo giữa các đường cáp phải có lớp đất dầy ≥ 0,5m hoặc 0,25m cáp luồn trong ống bê tông suốt đoạn giao chéo, thêm mỗi phía 1m.

- Cáp vượt qua các đường giao thông, cổng các cơ quan, các gốc cây to, vượt qua các công trình ngầm khác… cáp luồn trong ống nhựa siêu bền. Chiều dài ống tính từ mép đường mỗi bên 1m. Cáp phải chôn sâu ít nhất là 1m từ mặt đường và cách đáy mương thoát nước ở hai bên đường ít nhất là 0,5m. Đối với các vị trí đặc biệt sẽ có thiết kế riêng.

- Cáp đặt trực tiếp trong đất phải là cáp bọc thép có phủ lớp chống tác dụng hóa học. Các loại cáp có vỏ bọc không phải chịu tác động cơ học khi lắp đặt ở bất kỳ vùng đất nào; khi kéo, luồn cáp và chịu được tác động nhiệt trong quá trình vận hành, sửa chữa.

- Các tuyến cáp được đặt trong đất theo phương thức: Cáp đặt trong hào cáp và được luồn trong ống nhựa,phía dưới rải một lớp cát đen, phía trên cũng rải cát đen, có gạch làm dấu và băng báo hiệu cáp ngầm. Dọc theo tuyến phải bố trí mốc báo hiệu cáp ngầm.

- Độ sâu đặt cáp so với cốt chuẩn quy hoạch được quy định không nhỏ hơn: 0,7m đối với cáp điện áp 22kV khi đi trên hè và 1,0m khi đi dưới đường bê tông. Đối với các đoạn cáp có chiều dài dưới 5m, hoặc tại các vị trí dẫn vào tòa nhà, giao chéo với công trình ngầm, cho phép giảm độ sâu còn 0,5m.

- Khoảng cách giữa cáp chôn trong đất với các kết cấu khác và công trình được quy định tại QPTBĐ 11TCN-2006; Thông tư số 51/2025/TT-BCT ngày 11/11/2025 của Bộ Công Thương về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện - Hệ thống lưới điện QCVN 26:2025/BCT; Nghị định của Chính phủ về hành lang an toàn công trình điện và các khuyến cáo của Nhà chế tạo cáp.

- Khi rải cáp không được làm xây sát và bên ngoài cáp và đảm bảo đúng các yêu cầu kỹ thuật.

    - Lực kéo cáp và giải pháp thi công:

a. Phương án kéo cáp (áp dụng cho cáp luồn trong ống).

Kéo cáp bằng lõi đồng của cáp qua mắt kéo được nhà sản xuất cung cấp và được lắp đặt sẵn trong cuộn cáp.

- Sử dụng máy kéo thủy lực có đồng hồ kiểm soát lực để kéo qua dây thép mồi bọc PE 16  18, tốc độ kéo từ 5  8m/phút. Máy có thể điều chỉnh được tốc độ từ 0  10m/phút.

- Sử dụng máy đẩy đồng bộ đặt ở đầu cuộn cáp và ở ngay tại điểm cáp đi vào trong ống. Máy đẩy yêu cầu công suất đẩy là 6 tấn, được điều chỉnh bằng bộ điều chỉnh tốc độ (invertor), tốc độ điều chỉnh từ 010m/phút.

- Cuộn cáp được đặt trên trục lăn có hệ số ma sát khoảng 0,15.

b. Tính toán lực tác động lên cáp.

- Công thức tính lực tác động lên cáp

| Ký hiệu | Mô tả | Đơn vị |
| --- | --- | --- |
| T1 | Ứng suất kéo tại đầu vào | kG |
| T2 | Ứng suất kéo tại đầu ra | kG |
| Ks | Hệ số ma sát | - |
| G | Đơn vị khối lượng cáp | kG/m |
| L | Chiều dài cuộn cáp được kéo | m |
|  | Góc uốn cong và góc nghiêng | Radial |
| R | Bán kính uốn cong | m |
| Fn | Áp lực vào thành tường tại góc cuối | kG/m |

- Tính toán lực kéo.

| Điều kiện kéo | Mô tả | Công thức |
| --- | --- | --- |
| Kéo thẳng, ngang |  | T2 = T1 + Ks.G.L |
| Kéo xiên, thẳng, hướng lên |  | T2 = T1 + G.L.(Ks.cos+sin) |
| Kéo xiên, thẳng, hướng xuống |  | T2 = T1 + G.L.(Ks.cos-sin) |
| Kéo trên mặt cong |  | T2 = T1.cosh(Ks.)+ |

- Tính toán lực ép mép đường.

| Hình vẽ mô tả | Công thức |
| --- | --- |
|  | Fn = T2 / R |

- Hệ số ma sát.

Cáp được kéo trong ống, sử dụng chất bôi trơn chuyên dùng, hệ số ma sát được tính như sau:

| STT | Đặc điểm | Hệ số ma sát | Hệ số ma sát tt |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Trục lăn của bành cáp | 01 0,15 | 0,1 |
| 02 | Cáp được đi trên con lăn | 0,1 0,15 | 0,15 |
| 03 | Cáp đi trên tấm thép hay nền cứng | 0,35 0,4 | 0,4 |
| 04 | Cáp đi trong ống HDPE | 0,35 0,4 | 0,4 |
| 05 | Cáp đi trong ống HDPE có bôi trơn đều xung quanh tiết diện cáp. | 02 0,25 | 0,25 |

- Tính toán lực kéo tác động lên cáp.

- Với giả thiết lực đẩy của máy đẩy tác động lên cuộn cáp là 500 kg.

- Các góc cong, điểm cong cập nhật theo hồ sơ thiết kế.

- Đối với mỗi đoạn cáp (từ hầm này đến hầm kia), tính toán với cả 2 chiều kéo cáp.

- Bảng kết quả tính toán sẽ được tính toán chi tiết cho mỗi trường hợp lắp đặt cáp cụ thể trong giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công.

    - Giải pháp xây dựng hộp nối cáp, hộp đầu cáp

- Việc lắp đặt hộp nối và đầu cáp phải đảm bảo kết cấu phù hợp với các chế độ làm việc của cáp và điều kiện môi trường xung quanh, không được để lọt ẩm và các chất có hại vào trong cáp. Đối với các loại cáp, điện áp đến 22kV hộp nối và đầu cáp được sử dụng phải đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, trong đó có tiêu chuẩn phải chịu được điện áp thử nghiệm đối với toàn tuyến cáp.

- Chiều dài của mỗi cuộn cáp không quá 250m nên cần bố trí các hộp nối cáp ngầm trung thế.

- Căn cứ Thông báo số 829/TB-EVNHANOI ngày 29/9/2020 về việc quy định tạm thời bảo vệ hộp nối cáp ngầm trung áp tránh ảnh hưởng va chạm cơ giới và Quyết định 45/QĐ-HĐTV ngày 27/03/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Đề án “Chuẩn hóa lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội), hộp nối được bố trí trong hố ga kỹ thuật. Trong trường họp không đủ diện tích lắp đặt hố ga kỹ thuật thì sử dụng hộp bê tông bảo vệ hộp nối cáp hoặc có tấm đan bê tông cốt thép (dài 800 mm; rộng 450 mm dày 70 mm) bảo vệ. Giữa tấm đan và hộp nối phải được lót bằng lớp đất mịn hoặc cát dày 150mm.

- Đoạn cáp từ mặt đất đến độ cao 2m phải đặt trong ống bảo vệ.

    - Quy cách và lắp đặt dấu hiệu định vị cáp:

* Quy định bố trí mốc định vị cáp ngầm điện lực:

- Cáp đi thẳng, dưới đan rãnh, bó vỉa hè: Đặt mốc báo hiệu cáp trên bó vỉa. Khoảng cách giữa các mốc là 10m. Các mốc báo hiệu cáp phải được đặt đúng tim của từng sợi cáp và dọc theo tuyến cáp.

- Cáp đi thẳng, dưới hè: Đặt mốc báo hiệu cáp dọc theo tuyến cáp. Khoảng cách giữa các mốc là 10m. Các mốc báo hiệu cáp phải được đặt đúng tim của từng sợi cáp và dọc theo tuyến cáp.

- Cáp đi thẳng, dưới lòng đường bê tông asphalt và đường bê tông xi măng: Đặt mốc báo hiệu cáp bằng gang dọc theo tuyến cáp. Khoảng cách giữa các mốc là 10m. Các mốc báo hiệu cáp phải được đặt đúng tim của từng sợi cáp và dọc theo tuyến cáp.

- Cáp đi dưới vỉa hè, lề đường lát gạch (tráng bê tông): Đặt mốc báo hiệu cáp bằng sứ dọc theo tuyến cáp. Khoảng cách giữa các mốc là 10m .Cao độ của mặt trên của dấu hiệu bằng sành sứ bằng với mặt vỉa hè, vị trí tiếp giáp giữa mặt vỉa hè và mặt trên khối sứ phải liền mối. Các mốc báo hiệu cáp phải được đặt đúng tim của từng sợi cáp và dọc theo tuyến cáp

- Cáp đi dưới đất tự nhiên (bờ ruộng, bờ mương, vườn cây, đồi, núi, rừng...): Sử dụng loại dấu hiệu định vị cáp ngầm cọc bê tông cốt thép chôn sâu 0,5m và nhô lên khỏi mặt đất tự nhiên là 0,3m. Khoảng cách giữa các mốc là 10m. Các mốc báo hiệu cáp phải được đặt đúng tim của từng sợi cáp và dọc theo tuyến cáp

- Các yêu cầu về khoảng cách đặt mốc báo hiệu cáp ở trên là yêu cầu của từng tuyến cáp riêng biệt; khi có nhiều hơn 1 tuyến cáp đi chung một tuy-nel (mương cáp hoặc tương đương) thì phải đặt mốc cáp cho tất cả các tuyến cáp.

- Khi có nhiều hơn 1 tuyến cáp đi chung một tuy-nel (mương cáp hoặc tương đương) nhưng được bố trí dạng mặt phẳng đứng thì các mốc cáp phải đặt đúng tim của sợi cáp trên cùng và dọc theo tuyến cáp.

- Tại các vị trí bẻ góc của tuyến cáp (chuyển hướng tuyến cáp), bố trí các mốc báo hiệu cáp tại hai đầu và giữa bán kính cong của đường cáp với khoảng cách 1m/mốc tại vị trí mỗi sợi cáp.

- Các mốc báo hiệu cáp trên hè đường, bó vỉa và đường đi được chế tạo bằng sứ tráng men. Vị trí đứng để đọc chữ trên mốc báo hiệu cáp: Đứng trên hè nhìn ra lòng đường. Chiều mũi tên trên mặt mốc báo hiệu cáp phải được đặt song song với tuyến cáp (ở vị trí cáp đi thẳng) hoặc song song với tiếp tuyến của đường cáp (ở ví trí cáp cáp bẻ góc).

- Quy định đặt mốc báo hiệu vị trí hộp nối: Đặt 5 mốc báo hiệu hộp nối với 4 mốc tạo thành hình chữ nhật (dài 800mm x rộng 400mm) và 1 mốc tại chính vị trí hộp nối cáp. Tính chất của mốc báo hiệu hộp nối cáp thực hiện theo tính chất hiện trạng tuyến đường tại mục Yêu cầu chung đối với mốc cáp. Mốc báo hiệu hộp nối được khắc, in chữ thể hiện nội dung: “HỘP NỐI CÁP NGẦM 22KV”.

* Quy định băng cảnh báo cáp ngầm:

- Cấu tạo băng cảnh báo:

+ Vật liệu chế tạo băng: Nhựa tổng hợp

+ Bề rộng băng: 200mm

+ Bề dày băng: 0,5mm

+ Màu nền băng: Vàng

- Lắp đặt:

+ Băng cáp được đặt trong lòng đất dọc theo tuyến cáp ngầm chôn trực tiếp nhằm cảnh báo có hệ thống cáp ngầm điện lực đi dưới băng cảnh báo. Việc đặt băng cảnh báo được thực hiện như sau:

- Số lượng: Hệ thống có 1, 2 cáp ngầm - rải 1 băng dọc chiều dài cáp.

* Cấu tạo vật liệu và quy cách lắp đặt dấu hiệu định vị cáp:

1/ Dấu hiệu định vị cáp ngầm trên lề đường và lòng đường đi:

- Dấu hiệu định vị cáp ngầm trên lề đường và lòng đường đi có hai loại : loại bằng gang và loại bằng sành sứ. Loại bằng gang được lắp trên lòng đường với mặt đường nhựa hay bê tông, loại bằng sành sứ chỉ được lắp đặt trên lề đường, vỉa hè.

- Loại bằng gang gồm nắp tán và bu lông - tắc - kê đặt giữa nắp tán để cố định nắp tán trên lề đường hoặc lòng đường. Kích thước và quy cách của nắp và bu lông xem bản vẽ chi tiết.

- Loại bằng sành sứ được đúc nguyên khối hình trụ có tráng men. Kích thước và quy cách khối sứ xem bản vẽ chi tiết.

- Bề mặt nắp tán của loại bằng gang hoặc mặt trên khối sứ của loại bằng sành sứ có in chìm:

+ Dòng chữ CÁP NGẦM ĐIỆN LỰC 22kV dùng định vị cáp ngầm trung thế.

+ Hình mũi tên in chìm để chỉ hướng cáp. Tùy theo vị trí lắp đặt mà sử dụng nắp tán có 1 hay 2 hình mũi tên để chỉ hướng cáp cho phù hợp. Với vị trí đầu hoặc cuối tuyến sử dụng nắp tán có 1 mũi tên, với vị trí giữa tuyến cáp sử dụng nắp tán có 2 mũi tên.

- Các mốc báo hiệu cáp trên vỉa hè phải được gắn bằng xi măng, mặt của mốc báo hiệu bằng mặt hè. Các mốc báo hiệu cáp được gắn trên mặt đường nhựa bê tông atphan và bê tông xi măng phải được khoan gắn bằng nhựa bê tông atphan, mặt của mốc báo hiệu bằng mặt đường.

* Khoảng cách và vị trí lắp đặt dấu hiệu định vị cáp ngầm:

- Các yêu cầu về khoảng cách đặt mốc báo hiệu cáp ở trên là yêu cầu của từng tuyến cáp riêng biệt; khi có nhiều hơn 1 tuyến cáp đi chung một tuy-nel (mương cáp hoặc tương đương) thì phải đặt mốc cáp cho tất cả các tuyến cáp.

- Khi có nhiều hơn 1 tuyến cáp đi chung một tuy-nel (mương cáp hoặc tương đương) nhưng được bố trí dạng mặt phẳng đứng thì các mốc cáp phải đặt đúng tim của sợi cáp trên cùng và dọc theo tuyến cáp.

- Tại các vị trí bẻ góc của tuyến cáp (chuyển hướng tuyến cáp), bố trí các mốc báo hiệu cáp tại hai đầu và giữa bán kính cong của đường cáp với khoảng cách 1m/mốc tại vị trí mỗi sợi cáp. Nếu tại vị trí bẻ góc tuyến cáp còn đi thẳng thì đặt thêm 01 dấu hiệu định vị cáp.

- Dấu hiệu định vị cáp ngầm phải đặt tránh các đầu dò của đèn tín hiệu giao thông.

- Dấu hiệu định vị cáp ngầm được lắp đặt tại vị trí giữa 2 nhà dân trên một tuyến đường để tránh hư hỏng dấu hiệu khi các hộ dân có nhu cầu đào đường lắp đặt công trình ngầm sau này.

- Dấu hiệu định vị cáp ngầm được lắp đặt sao cho chiều của mũi tên trên bề mặt lắp tán phải được đặt trùng tâm với tuyến cáp (ở vị trí cáp đi thẳng), hoặc với tuyến của đường cáp ( ở vị trí cáp bẻ góc).

- Dấu hiệu định vị cáp ngầm bằng cọc bê tông cốt thép phải đặt tại các vị trí mà không gây cản trở đến người đi bộ và phương tiện giao thông. Khoảng cách giữa các cọc mốc dấu hiệu xa nhất là 10m.

1/ Dùng cho mặt đường nhựa hoặc bê tông: (sử dụng dấu hiệu bằng gang)

- Bước 1: Xác định vị trí cần lắp dấu hiệu định vị cáp ngầm

- Bước 2: Gạt một lớp mặt đường có độ sâu 10mm, đường kính 120mm

- Bước 3: Khoan 1 lỗ đường kính Ø14, có độ sâu so với mặt đường đã gạt 100mm.

- Bước 4: Đóng tắc - kê, đặt nắp định vị và bắt bu lông.

- Bước 5: Gia tán bu lông để tránh mất cắp.

2/ Dùng cho lề đường, vỉa hè lát gạch hoặc tráng bê tông:

* Trường hợp sử dụng dấu hiệu bằng sành sứ:

- Bước 1: Xác định vị trí cần lắp dấu hiệu định vị cáp ngầm.

- Bước 2: Đào 01 hố có kích thước 200x200x200mm

- Bước 3: Đặt dấu hiệu và đổ bê tông M200.

3/ Dùng cho đường đất tự nhiên (bờ ruộng, bờ mương, vườn cây, đồi, núi, rừng):

* Trường hợp sử dụng dấu hiệu định vị bằng bê tông cốt thép loại khắc chữ trên cột:

- Bước 1: Đúc cột bê tông cốt thép (có khắc chữ sẵn trên cột).

- Bước 2: Xác định vị trí cần đặt dấu hiệu.

- Bước 3: Đào 01 hố có kích thước 350x350mm, sâu 500mm.

- Bước 4: Đặt cột định vị vào hố chôn, lắp đất đá và nèn chặt.

# CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN TRẠM BIẾN ÁP

  - Phương án cải tạo chi tiết

    - Tại TBA E-01:

- Xây dựng mới TBA TS-01 kiểu kios ngoài trời sử dụng 01 MBA dầu 3 pha 22kV 1600kVA cách điện plug-in-bình dầu phụ.

- Lắp mới 01 Tủ hạ thế 600V-2500A trọn bộ gồm: 2 dãy tủ hạ thế 2500A, 2 tủ tụ bù, 1 tủ liên lạc.

- Lắp mới 01 Tủ RMU 22kV kiểu compact 4 ngăn (2CD+2CC) Không mở rộng được, 2CC sang MBA, có kết nối SCADA.

- Kéo mới 126m Cáp hạ áp Cu-1x300mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE.

(Khối lượng chi tiết xem bảng kê)

    - Tại TBA F-01:

- Xây dựng mới TBA TS-01 kiểu kios ngoài trời sử dụng 01 MBA dầu 3 pha 22kV 1600kVA cách điện plug-in-bình dầu phụ.

- Lắp mới 01 Tủ hạ thế 600V-2500A trọn bộ gồm: 2 dãy tủ hạ thế 2500A, 2 tủ tụ bù, 1 tủ liên lạc.

- Lắp mới 01 Tủ RMU 22kV kiểu compact 4 ngăn (2CD+2CC) Không mở rộng được, 2CC sang MBA, không kết nối SCADA.

- Kéo mới 126m Cáp hạ áp Cu-1x300mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE.

(Khối lượng chi tiết xem bảng kê)

  - Các giải pháp kỹ thuật phần TBA:

    - Phạm vi cấp điện, lựa chọn cấp điện áp, công suất và địa điểm:

- Phạm vi cấp điện và vị trí xây dựng trạm biến áp

- Các TBA thuộc đề án được đầu tư cấp điện cho các phụ tải trạm sạc thuộc các ô HTKT01; 02 - khu đô thị đô thị Green City Đan Phượng – tại xã Ô Diên, TP Hà Nội:

- TBA E-01: cấp điện cho phụ tải thấp tầng khu E

- TBA F-01: cấp điện cho phụ tải thấp tầng khu F

- Công nghệ lắp đặt trạm biến áp.

- Do đặc thù các TBA trong đề án cấp điện cho các phụ tải thuộc khu đô thị, nên sử dụng Trạm hợp bộ kiểu kios: Toàn bộ thiết bị trạm được bố trí trong một vỏ bọc có kết cấu chắc chắn, thuận tiện cho việc lắp đặt; loại trạm này được bố trí tại nơi đảm bảo về mỹ quan như: trong đô thị, vườn hoa, công viên.

- Cấp điện áp, công suất máy biến áp.

- Lắp đặt máy biến áp dầu 3 pha, cấp điện áp 22kV, công suất định mức 1600kVA; kiểu cách điện plug-in, làm mát bằng dầu, có bình dầu phụ, phù hợp vận hành trong lưới điện trung áp hiện hữu.

    - Tính toán, lựa chọn sơ đồ nối điện:

  - TBA E-01

- Sử dụng sơ đồ: Loại trạm đấu búc trên đường trục cáp ngầm đến và đi → Tủ RMU (2CD+2CC) → MBA → Tủ hạ áp 600V.

- Phía 22kV: Sử dụng cấu hình RMU – 630A thông dụng gồm 02 ngăn dao cắt tải (LBS) cho cáp đến cáp đi và 02 ngăn Cầu chì (CC 200A) bảo vệ máy biến áp. Tủ có kết nối SCADA và có điều khiển xa.

- Phía 0.4kV:

- Tủ hạ thế tổng: sử dụng hệ tủ loại 600V, Aptomat tổng dùng loại ACB 2500A.

- Mỗi thanh cái hạ thế được lắp đặt 1 tủ tụ bù hạ thế 600V có bộ điều khiển, dung lượng 8x40kVar.

  - TBA F-01:

- Sử dụng sơ đồ: Loại trạm đấu búc trên đường trục cáp ngầm đến và đi → Tủ RMU (2CD+2CC) → MBA → Tủ hạ áp 600V.

- Phía 22kV: Sử dụng cấu hình RMU – 630A thông dụng gồm 02 ngăn dao cắt tải (LBS) cho cáp đến cáp đi và 02 ngăn Cầu chì (CC 200A) bảo vệ máy biến áp. Tủ không kết nối SCADA và không điều khiển xa.

- Phía 0.4kV:

- Tủ hạ thế tổng: sử dụng hệ tủ loại 600V, Aptomat tổng dùng loại ACB 2500A.

- Mỗi thanh cái hạ thế được lắp đặt 1 tủ tụ bù hạ thế 600V có bộ điều khiển, dung lượng 8x40kVar.

    - Giải pháp chống sét, nối đất:

- Giải pháp chống sét

Không yêu cầu lắp CSV tại các TBA kiểu trạm hợp bộ kios, trạm kios, trạm xây sử dụng cáp ngầm để đấu nối từ lưới điện khu vực vào TBA.

- Giải pháp nối đất.

1. Trung tính MBA, chống sét, các cấu kiện sắt thép và vỏ thiết bị trong trạm đều được nối vào hệ thống nối đất của trạm.

2. Nối đất an toàn, nối đất làm việc và nối đất chống sét phải được nối đất vào hệ thống nối đất bằng các dây nhánh riêng.

3. Hệ thống nối đất của trạm bao gồm:

a) Hệ thống nối đất của trạm có kết cấu dạng cọc tia hỗn hợp bằng thép L63x63x6 mm, chiều dài mỗi cọc là 2,5 m (tuỳ thuộc vào địa chất và điện trở suất của đất có thể thay đổi cho phù hợp). Dây nối giữa các cọc bằng thép tròn đường kính tối thiểu 10mm hoặc bằng thép có tiết diện tương đương. Các chi tiết thép được mạ kẽm nhúng nóng hoặc mạ đồng theo quy định.

b) Dây trục chính của hệ thống nối đất (dây từ hệ thống ngầm đến các vị trí cần nối đất) sử dụng thép tròn có đường kính tối thiểu 10 mm hoặc thép có tiết diện tương đương.

c) Dây nối từ trục chính đến các vị trí cần nối đất (trừ các vị trí có yêu cầu đấu nối bằng các vật liệu khác) sử dụng thép tròn có đường kính tối thiểu 6mm hoặc thép tiết diện tương đương.

d) Tại vị trí nối dây nối đất với cọc nối đất phải được hàn chắc chắn bằng phương pháp hàn điện (chiều cao đường hàn không nhỏ hơn 6 mm và được bảo vệ chống ăn mòn) hoặc hàn hóa nhiệt; Dây nối đất bắt vào vỏ thiết bị, vào kết cấu công trình hoặc nối giữa các dây nối đất với nhau được bắt bằng bu lông hoặc hàn.

e) Các chi tiết bằng thép của hệ thống nối đất phải được mạ kẽm nhúng nóng với chiều dày lớp mạ không nhỏ hơn 80µm hoặc mạ đồng.

4. Trị số tổng điện trở nối đất cho TBA phân phối ở bất kỳ thời điểm nào trong năm không được lớn hơn 4,0Ω (theo Quy phạm trạng bị điện 11TCN-2006).

Sau khi thi công, kiểm tra nếu giá trị điện trở của hệ thống không đạt yêu cầu, cần báo cáo lại chủ đầu tư và tư vấn thiết kế để bổ sung.

    - Thiết bị đóng cắt bảo vệ trạm biến áp

- Phía sơ cấp:

Đối với các TBA hợp bộ: Phía sơ cấp sử dụng thiết bị hợp bộ cầu dao kết hợp cầu chì.

- Phía thứ cấp:

1. Phía thứ cấp (hạ áp): Sử dụng máy cắt hạ áp (aptomat) cho lộ tổng và các lộ xuất tuyến. Lưu ý tính toán phối hợp bảo vệ giữa aptomat tổng và aptomat nhánh.

2. Số lượng máy cắt hạ áp (aptomat) lộ xuất tuyến được lựa chọn theo quy mô, công suất và phạm vi cấp điện.

    - Bù công suất phản kháng

- Sử dụng hệ thống tụ bù công suất phản kháng có điều khiển phía hạ áp tại các TBA phân phối.

- Thiết bị bù hạ áp có điều khiển được lắp đặt chung với tủ hạ áp tổng cho cả trạm trên cột và trạm hợp bộ. Đối với trường hợp dung lượng bù lớn, cho phép tách riêng tủ tụ bù hạ áp.

- Dung lượng bù cho các TBA trong đề án được tính toán trong khoảng 15-20% Sdm và đề xuất như sau:

| Công suất MBA (KVA) | Dung lượng bù hạ áp (KVAR) | Cấu hình tụ bù (cấp x dung lượng bình) |
| --- | --- | --- |
| 1600 | 320 | 8x40 |

    - Đo đếm điện năng, điện áp và dòng điện.

- Vị trí lắp đặt hệ thống đo đếm: lắp đặt tại tủ hạ áp tổng của các máy biến áp.

- Đối với MBA: mỗi máy lắp riêng một hệ thống đo đếm hạ thế với công tơ 3 pha 5A/380V; Biến dòng có cấp chính xác 0,5 và tỷ số biến dòng phù hợp với công suất MBA.

- Ngăn đựng các thiết bị đo đếm điện năng và công tơ được thiết kế riêng biệt, có khóa và kẹp chì niêm phong. Hệ thống đo đếm điện năng và hệ thống thu thập số liệu đo đếm (thu thập số liệu đo đếm từ xa) được lắp đặt, kiểm định và quản lý vận hành theo đúng quy định tại Thông tư 05/2025/TT-BCT quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện do Bộ Công thương ban hành.

    - Giải pháp kết nối SCADA và điều khiển xa

#### Giải pháp mô hình kết nối

Mô hình kết nối SCADA cho thiết bị RMU thực hiện kết nối trực tiếp đến phần mềm SCADA/DMS được nâng cấp mới của TTĐK. Dữ liệu thiết bị RMU được chia sẻ dữ liệu xuống các Công ty Điện lực qua các Client phần mềm SCADA được kết nối về TTĐK.

Các thiết bị FRTU trên lưới điện trung áp thuộc phạm vi trong dự án này sẽ được kết nối vào hệ thống phần mềm Network Manager 10.4 theo giao thức IEC60870-5-104 qua mạng VPN/APN – 3G/4G và kết nối sang hệ thống SCADA/DMS trung tâm điều khiển B1 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội.

Dữ liệu SCADA thuộc phạm vi quản lý của điện lực Từ Liêm được chia sẻ từ hệ thống phần mềm Network Manager 10.4 của Trung tâm điều khiển B1 về phòng điều độ Điện lực Từ Liêm qua đường truyền cáp quang nội bộ của mạng WAN-HTĐ. Ngoài ra phòng điều độ của điện lực Từ Liêm cũng được cung cấp các phân quyền giám sát điều khiển theo đúng chức năng của điều độ điện lực.

#### Giải pháp tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TP Hà Nội

Hiện nay hạ tầng SCADA/DMS của trung tâm điều khiển có thể đáp ứng kết nối trực tiếp các tủ RMU, Reclser, LBS về phầm mềm SCADA/DMS Network Manager 10.4 của Trung tâm điều độ HTĐ TP Hà Nội.

Giải pháp thu thập tín hiệu tại các khối RMU tại dự án thuộc điện lực Từ Liêm về Trung tâm điều độ như sau: Các tín hiệu RMU được thu thập về hệ thống phần mềm Network Manager 10.4 tại Trung tâm điều độ HTĐ TP Hà Nội theo giao thức IEC60870-5-104 qua dịch vụ sim mạng VPN-3G. Đồng thời dữ liệu tại Trung tâm điều độ HTĐ TP Hà Nội được chia sẻ dữ liệu đến Công ty điện lực.

Các RMU trong dự án này thuộc lưới Từ Liêm sẽ truyền tín hiệu về Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Tp Hà Nội thông qua mạng VPN-3G/4G theo giao thức IEC60870-5-104. Toàn bộ hạ tầng thiết bị đều khai thác trên cơ sở thiết bị sẵn có tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Tp Hà Nội.

* Các công việc thực hiện tại Trung tâm điều độ HTĐ TP Hà Nội:

Các thiết bị đóng cắt được trang bị điều khiển giám sát theo đề án này trên lưới Từ Liêm sẽ truyền tín hiệu về Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Tp Hà Nội thông qua mạng VPN-4G. Toàn bộ hạ tầng thiết bị đều khai thác trên cơ sở thiết bị sẵn có tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Tp Hà Nội.

- Phần cứng: Khai thác các thiết bị sẵn có.

- Phần mềm: Khai thác các thiết bị sẵn có.

- Kênh truyền:

- Kênh truyền từ TTĐK về Điện lực Từ Liêm: Thiết lập trên cơ sở hạ tầng mạng WAN-HTĐ sẵn có đã trang bị của Tổng Công ty (X1 là đơn vị quản lý vận hành).

- Kênh truyền 3G/4G-VPN từ RMU về TTĐK: Khai báo bổ sung theo số lượng thiết bị RMU của dự án.

- Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu và test tại TTĐK: Bao gồm các công việc sau:

- Khai báo cấu hình cơ sở dữ liệu trên phần mềm NM10.4;

- Khai báo thiết lập kênh truyền tín hiệu về Điện lực Từ Liêm

- Khai báo thiết lập kênh truyền 3G/4G/5G-VPN đến các thiết bị FRTU trên lưới.

- Thực hiện kiểm tra Point-to-Point và End to End.

- Chia sẻ dữ liệu thuộc phạm vi dự án từ phần mềm SCADA cho Điện lực Từ Liêm

#### Giải pháp tại phòng điều độ công ty Điện lực Từ Liêm

- Phần cứng: Sử dụng hạ tầng hiện có.

- Phần mềm: Sử dụng Client phần mềm SCADA kết nối về TTĐK.

- Kênh truyền: Sử dụng và giữ kênh truyền hiện trạng.

- Cập nhật dữ liệu được chia sẻ và thụ hưởng để phục vụ giám sát và vận hành hệ thống lưới điện từ xa.

Tại Điện lực Từ Liêm đã được cài đặt phần mềm của hệ thống NM10.4 cho wỏkstation. Do đó tại Điện lực Từ Liêm chỉ cần thừa hưởng những tín hiệu, phân quyền từ trung tâm điều độ B1.

#### Giải pháp SCADA tại TBA

- Trong dự án, trạm biến áp E-01 trang bị dùng RMU có khả năng kết nối SCADA/có điều khiển xa.

- Lắp đặt lắp đặt 01 tủ FRTU giám sát và điều khiển xa kết nối SCADA trọn bộ cho mỗi trạm biến áp E-01 tích hợp với tủ RMU.

- Tủ FRTU bao gồm:

- 01 bộ FRTU giám sát và điều khiển xa cho cấu hình tương thích tủ RMU;

- 01 thiết bị Router 3 4G/5G-VPN (tích hợp firewall);

- 01 Sim 4G/5G APN kèm gói cước 3 tháng.

- 01 bộ nguồn có ắc quy dự phòng, đáp ứng cấp nguồn cho thiết bị FRTU và các thiết bị thao tác các ngăn RMU;

- Phụ kiện như cơ cấu cơ khí giá đỡ, adapter đấu nối, khóa lựa chọn chế độ điều khiển tại chỗ/từ xa, ăng ten với chiều dài dây thích hợp đảm bảo lắp đặt tùy chọn vị trí, phụ kiện đầy đủ khai thác tín hiệu báo rơ le tác động ...

- Các ngăn cầu dao đấu cáp của RMU cần yêu cầu sử dụng loại cầu dao có động cơ bao gồm các phụ kiện báo trạng thái tại các ngăn cầu dao (CDMV) và kết nối với FRTU;

- Các biến dòng điện dạng kẹp đầu cáp và biến điện áp loại LPVT;

- Đối với ngăn máy cắt sang máy biến áp: là loại có bộ tiếp điểm phụ chỉ thị vị trí đóng cắt, kết nối với FRTU, bao gồm đầy đủ ngăn CB+ES hoặc CB+DS+ES tuỳ theo sản phẩm;

- Đối với ngăn cầu dao-cầu chì sang máy biến áp: Lắp đặt 01 bộ chỉ báo trạng thái dao cắt tải kết hợp cầu chì và tiếp điểm phụ cho nổ cầu chì;

- Nguồn hạ thế cấp nguồn cho điều khiển lấy từ nguồn tủ hạ thế tổng của tại TBA.

- Thí nghiệm hiệu chỉnh các thiết bị điện sau lắp đặt;

- Khai báo cấu hình, test point-to-point tín hiệu SCADA tại tủ RMU;

- Kiểm tra test end-to-end tín hiệu SCADA từ tủ RMU đến phòng điều độ Điện lực, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TP Hà Nội.

Danh sách tín hiệu SCADA tại trạm kết nối với TTĐK thực hiện theo quy định của Tổng Công ty đính kèm trong Phần Liệt kê chương VIII.

Tủ RMU có chức năng điều khiển từ xa được kết nối về Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TP Hà Nội phải được hỗ trợ nguồn 12VDC ra hàng kẹp dự phòng chờ sẵn để cấp nguồn cho Router 4G/5G VPN Client được lắp mới (Yêu cầu thiết bị Router phải hỗ trợ dải nguồn nuôi là 12÷48VDC).

Trang bị 01 cái VNPT SIM 4G/5G APN kèm gói cước 3 tháng trong thời gian thi công, lắp đặt, hiệu chỉnh.

Điểm cấp nguồn 12VDC điển hình cho thiết bị Router tại tủ RMU có chức năng điều khiển từ xa.

Ghi chú:

- Trong giai đoạn này do Nhà mạng VNPT chưa thể triển khai đảm bảo chất lượng sóng 4G/5G tại tất cả các vị trí lắp đặt tủ RMU có chức năng điều khiển từ xa nên tạm thời sẽ dùng giải pháp SIM 3G của Nhà mạng. Tuy nhiên các thiết bị Router đặt tại thiết bị phải hỗ trợ sẵn chuẩn 4G/5G để nâng cấp trong  tương lai (cụ thể Router phải hoạt động được với sóng 2G - GPRS, EDGE, GSM; 4G/5G - WCDMA, HSPA, HSPA+ và 4G - LTE).

- Thiết bị Modem router sử dụng loại ăng ten rời có thể kéo dài và lắp đặt ngoài tủ,  dùng cáp mạng RJ45 loại đúc. Trường hợp dùng kênh truyền VPN 3G, độ trễ trung bình <125ms.

- Ắc quy cấp nguồn cho bộ điều khiển RMU và Modem router phải đảm bảo vận hành tối thiểu 24h khi mất điện lưới. Lưu ý, bộ nguồn nạp có tính năng tự động ngắt khi sạc đầy để tránh chai ắc quy.

- Đối với các biến dòng, biến áp phải đảm bảo sai số đo lường không vượt quá 1% trên toàn dải đo và độ trễ không vượt quá 4s.

- Cho phép đồng bộ thời gian theo giao thức IEC60870-5-104 hệ thống SCADA hoặc hỗ trợ đồng bộ thời gian qua giao thức SNTP.

- Giao thức IEC60870-5-104 yêu cầu sử dụng tín hiệu đo lường hàm type 13, điều khiển hỗ trợ hàm type 46.

  - Các giải pháp xây dựng phần trạm biến áp:

    - Giải pháp bố trí tổng mặt bằng:

Các trạm biến áp được bố trí phụ thuộc theo công năng của phần điện, các lộ vào lộ ra của cáp, số lượng máy biến áp. Với trạm kios 2 MBA: trạm được phân chia thành 04 khoang, 01 khoang cho tủ RMU trung thế, 02 khoang cho MBA, 01 khoang cho tủ hạ áp.

    - Giải pháp xây dựng trạm biến áp:

- Móng trạm được phân chia thành 03 khoang, 01 khoang cho tủ RMU trung thế, 01 khoang cho MBA, 01 khoang cho tủ hạ áp, móng được đúc bằng bê tông cốt thép tại chỗ, mặt móng cao hơn cốt nền ít nhất 0,5m.

- Móng kết cấu bê tông cốt thép , bê tông B20(M250), đá 1x2;

- Thép d<10 có rs= 2250kg/cm2, thép d>10 có rs = 2800kg/cm2;

- Liên kết giữa phần móng và vỏ trạm qua hệ thống bu lông neo;

- Vỏ trạm được thiết kế lưu thông khí tự nhiên;

- Trang bị hệ thống máng cáp giữa phòng trung thế- MBA-phòng hạ thế sơn tĩnh điện, giá treo máng bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng.

Lưu ý:

Căn cứ văn bản số      ngày    /    /202   , Tập đoàn VINGROUP - Công ty CP sẽ thực hiện đầu tư: Hệ thống móng, bệ đỡ TBA E-01, F-01. Công ty Điện lực Từ Liêm sẽ đầu tư lắp đặt phần vật tư thiết bị, đấu nối và các hệ thống tiếp địa, chiếu sáng…cho các TBA này.

    - Quy định dán mã QR, logo nhận dạng thương hiệu

- Dán mã QR

Thực hiện dán mã QR tại vị trí gắn mác thiết bị. Đối với thiết bị không còn mác, hoặc tại vị trí mác thiết bị không thuận lợi cho việc dán mã QR, đề nghị dán mã QR trực tiếp lên thiết bị tại vị trí bằng phẳng, dễ quan sát, không bị tác động bởi ngoại lực, ít chịu ảnh hưởng bởi môi trường, không ảnh hưởng đến cách điện của thiết bị.

Đối với các thiết bị điện ở trên cao: Dán 02 mã vạch, 01 vào chân cột thiết bị và 01 mã dán trực tiếp vào thiết bị.

Mã dán trực tiếp vào thiết bị đợc dán cạnh nhãn mác và số thiết bị, trường hợp thiết bị không có mác thì dán mã vạch vào vị trí dễ nhìn và không gây ảnh hưởng đến cách điện của thiết bị.

| Tên VTTB | Vị trí dãn mã QR |
| --- | --- |
| Máy biến áp | - Vị trí dán góc bên trái phía trên hoặc phía dưới Logo của hang sản xuất - Vị trí dễ quan sát không bị khuất. |
| Tủ RMU | Vị trí dán góc bên trái hoặc bên phải phía trên cạnh Bảng thông số của tủ (theo từng hãng sản xuất) |
| Tủ hạ áp | Vị trí dán cánh bên trong tủ, phía dưới vị trí tay thao tác máy cắt hạ áp tổng. |
| Máy cắt hạ áp | Vị trí dán mặt trước của máy cắt hạ áp góc trái phía trên, dưới Logo của Hãng sản xuất. |
| Máy cắt hạ áp tổng loại 1 | Vị trí dán mặt trước của máy cắt hạ áp góc trái phía trên, dưới Logo của Hãng sản xuất |
| Máy cắt hạ áp nhánh | Vị trí dán mặt trước của máy cắt hạ áp góc trái phía trên, dưới Logo của Hãng sản xuất |
| Tụ bù hạ áp | Vị trí dán phía trên nhãn mác của tụ, nếu phần nhãn mác bị che khuất vị trí dán phía mặt ngoài dễ quan sát và quét được mã. |
| Tủ tụ bù hạ áp (bù ứng động) | Vị trí dãn đầy đủ cả tủ, máy cắt hạ áp, tụ bù như tủ hạ áp. |

- Quy định nhận diện thương hiệu

Bảng mẫu áp dụng hệ thống nhận diện thương hiệu

2. Nhãn hiệu EVNHANOI khi sử dụng phải được lấy từ phiên bản gốc tiêu chuẩn được mã hóa bằng phần mềm đồ họa chuyện dụng. Không được vẽ lại nhãn hiệu từ các ấn phẩm cũng như không được chỉnh sửa nhãn hiệu từ phiên bản gốc. Tùy theo ngữ cảnh cụ thể, sao cho đảm bảo tính thẩm mỹ cao và khả năng nhận biết nhãn hiệu tốt nhất.

3. Hệ thống nhận diện thương hiệu khi áp dụng tại vị trí bằng phẳng, dễ quan sát, không bị tác động bởi ngoại lực, ít chịu ảnh hưởng bởi môi trường và phải đảm bảo không ảnh hưởng đến cách điện, chế độ vận hành bình thường của thiết bị,…).

    - Biển tên trạm, biển báo an toàn

            - Biển tên trạm biến áp phân phối

Quy cách: Hình chữ nhật

Kích thước: 600x300 (mm)

Vật liệu: Tôn 0,5 mm sơn chống gỉ, dán decan phản quang 3M (1 mặt), ép

nhiệt có áp lực.

Màu sắc: Chữ trắng (HelveticaBoldVU), viền trắng, nền xanh (Pantone

Blue 072C).

Thông tin trên biển:

- Phía trên cùng bên trái: Logo EVNHANOI (theo quy định của hệ thống

nhận diện thương hiệu của EVN đã ban hành)

- Phía trên cùng: Dòng chữ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI và tên CÔNG TY ĐIỆN LỰC…..

- Phần giữa: Tên trạm biến áp phân phối.

- Phần dưới: Số điện thoại báo sự cố

- Góc dưới bên phải: Họa tiết đồ họa (theo quy định áp dụng hệ thống nhận diện thương hiệu của EVN đã ban hành).

Vị trí treo: Tại vị trí bằng phẳng, dễ quan sát, không bị tác động bởi ngoại lực, ít chịu ảnh hưởng bởi môi trường và phải đảm bảo không ảnh hưởng đến cách điện, chế độ vận hành bình thường của thiết bị,..). Biển tên TBA được lắp đặt trên ghế thao tác máy biến áp đối với trạm trên cột và gắn trên mặt chính diện thân trụ đối với trạm thân trụ thép.

            - Biển báo an toàn.

Quy định lắp đặt các loại biển báo, biển an toàn tuân thủ theo các quy định ban hành kèm theo Thông tư 05/2021/TT-BCT ngày 02 tháng 8 năm 2021 và các quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

    - Đánh số thiết bị, lộ xuất tuyến:

- Đối với Máy cắt hạ áp tổng, ký hiệu là An. Chữ “n” là số thứ tự của MBA trong cùng trạm. Ví dụ: A1; A2.

- Đối với Máy cắt hạ áp nhánh, ký hiệu là An.m. Chữ “m” tương ứng số lượng máy cắt hạ áp nhánh. Ví dụ: A1.1; A1.2; A2.1; A2.2.

- Đối với máy cắt hạ áp liên lạc ký hiệu là An1n2. Chữ “n1”, “n2” là số thứ tự của MBA được kết nối với mạch liên lạc. Ví dụ: A12, A13, A23.

- Vị trí lắp đặt số thiết bị: Số thiết bị sẽ được dán trực tiếp vào bề mặt của máy cắt hạ áp, lộ xuất tuyến sẽ được treo trực tiếp vào cáp xuất tuyến trong tủ tổng hạ áp.

# CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP

  - Tuyến cáp ngầm hạ áp

    - Đường trục hạ thế TBA E-01

- Phần đường trục

- Rải cáp ngầm hạ áp Al-1x240mm2 đi trong hệ thống hạ tầng có sẵn của khu đô thị từ tủ hạ áp tổng đến các tủ trung gian, liên lạc giữa các tủ trung gian, từ tủ trung gian cấp nguồn đến các tủ phân phối.

- Lộ 1:

- Từ tủ hạ thế TBA E-01 đến tủ trung gian E1A kéo mới 8 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 223m.

- Từ tủ trung gian E1A đến TPP TĐ-E1.01 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 47m.

- Từ tủ trung gian E1A đến TPP TĐ-E1.02 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 45m.

- Từ tủ trung gian E1A đến TPP TĐ-E1.03 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 2m.

- Từ tủ trung gian E1A đến TPP TĐ-E1.04 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 4m.

- Lộ 2:

- Từ tủ hạ thế TBA E-01 đến tủ trung gian E1A.2 kéo mới 8 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 281m.

- Từ tủ trung gian E1A.2 đến TPP TĐ-E1.05 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 2m.

- Từ tủ trung gian E1A.2 đến TPP TĐ-E1.06 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 4m.

- Liên thông từ tủ trung gian E1A đến tủ trung gian E1A.2 kéo mới 8 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 86m.

- Lộ 3:

- Từ tủ hạ thế TBA E-01 đến tủ trung gian E1B kéo mới 8 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 132m.

- Từ tủ trung gian E1B đến TPP TĐ-E1.07 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 116m.

- Từ tủ trung gian E1B đến TPP TĐ-E1.08 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 2m.

- Từ tủ trung gian E1B đến TPP TĐ-E1.09 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 4m.

- Lộ 4:

- Từ tủ hạ thế TBA E-01 đến tủ trung gian E1B.2 kéo mới 8 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 167m.

- Từ tủ trung gian E1B.2 đến TPP TĐ-E1.10 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 2m.

- Từ tủ trung gian E1B.2 đến TPP TĐ-E1.11 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 4m.

- Liên thông từ tủ trung gian E1B đến tủ trung gian E1B.2 kéo mới 8 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2  giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 49m.

- Lộ 5:

- Từ tủ hạ thế TBA E-01 đến tủ TPP TĐ-E.CC2.1 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 12m.

- Lộ 6:

- Từ tủ hạ thế TBA E-01 đến tủ TPP TĐ-E.CC2.2 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 12m.

- Lộ 7:

- Từ tủ hạ thế TBA E-01 đến tủ tủ trung gian E1C kéo mới 8 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 205m.

- Từ tủ trung gian E1C đến TPP TĐ-E1.12 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 2m.

- Từ tủ trung gian E1C đến TPP TĐ-E1.13 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 4m.

- Từ tủ trung gian E1C đến TPP TĐ-E1.14 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 47m.

- Từ tủ trung gian E1C đến TPP TĐ-E1.15 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 49m.

- Lộ 8:

- Từ tủ hạ thế TBA E-01 đến tủ tủ trung gian E1C.2 kéo mới 8 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2  giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 299m.

- Từ tủ trung gian E1C.2 đến TPP TĐ-E1.16 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 2m.

- Từ tủ trung gian E1C.2 đến TPP TĐ-E1.17 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 4m.

- Liên thông từ tủ trung gian E1C đến tủ trung gian E1C.2 kéo mới 8 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2  giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 107m.

- Lộ 9:

- Từ tủ hạ thế TBA E-01 đến tủ trung gian E1E kéo mới 8 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 127m.

- Từ tủ trung gian E1E đến TPP TĐ-E1.20 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 2m.

- Từ tủ trung gian E1C.2 đến TPP TĐ-E1.21 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 4m.

- Lộ 10:

- Từ tủ hạ thế TBA E-01 đến tủ trung gian E1E.2 kéo mới 8 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 161m.

- Từ tủ trung gian E1E.2 đến TPP TĐ-E1.22 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 2m.

- Từ tủ trung gian E1E.2 đến TPP TĐ-E1.23 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 4m.

- Liên thông từ tủ trung gian E1E đến tủ trung gian E1E.2 kéo mới 8 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2  giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 44m.

- Lộ 11:

- Từ tủ hạ thế TBA E-01 đến tủ trung gian E1D kéo mới 8 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 139m.

- Từ tủ trung gian E1D đến TPP TĐ-E1.18 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 2m.

- Từ tủ trung gian E1D đến TPP TĐ-E1.19 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 4m.

- Lộ 12:

- Từ tủ hạ thế TBA E-01 đến tủ trung gian E1D.2 kéo mới 8 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 216m.

- Từ tủ trung gian E1D.2 đến TPP TĐ-E1.24 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 2m.

- Từ tủ trung gian E1D.2 đến TPP TĐ-E1.25 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 4m.

- Liên thông từ tủ trung gian E1D đến tủ trung gian E1D.2 kéo mới 8 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2  giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 92m.

    - Đường trục hạ thế TBA F-01:

- Phần đường trục:

- Rải cáp ngầm hạ áp Al-1x240mm2, Al-1x300mm2 đi trong hệ thống hạ tầng có sẵn của khu đô thị từ tủ hạ áp tổng đến các tủ trung gian, liên lạc giữa các tủ trung gian, từ tủ trung gian cấp nguồn đến các tủ phân phối.

- Lộ 1:

- Từ tủ hạ thế TBA F-01 đến tủ trung gian F1G kéo mới 8 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 242m.

- Từ tủ trung gian F1G đến TPP TĐ-F1.01 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 2m.

- Từ tủ trung gian F1G đến TPP TĐ-F1.02 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 4m.

- Lộ 2:

- Từ tủ hạ thế TBA F-01 đến tủ trung gian F1G.2 kéo mới 8 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 217m.

- Từ tủ trung gian F1G.2 đến TPP TĐ-F1.18 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 2m.

- Từ tủ trung gian F1G.2 đến TPP TĐ-F1.19 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 4m.

- Liên thông từ tủ trung gian F1G đến tủ trung gian F1G.2 kéo mới 8 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2  giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 240m.

- Lộ 3:

- Từ tủ hạ thế TBA F-01 đến tủ trung gian F1A kéo mới 8 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 443m.

- Từ tủ trung gian F1A đến TPP TĐ-F1.03 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 89m.

- Từ tủ trung gian F1A đến TPP TĐ-F1.04 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 2m.

- Từ tủ trung gian F1A đến TPP TĐ-F1.05 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 4m.

- Lộ 4:

- Từ tủ hạ thế TBA F-01 đến tủ trung gian F1B kéo mới 8 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 408m.

- Từ tủ trung gian F1B đến TPP TĐ-F1.06 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 93m.

- Từ tủ trung gian F1B đến TPP TĐ-F1.07 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 2m.

- Từ tủ trung gian F1B đến TPP TĐ-F1.08 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 4m.

- Liên thông từ tủ trung gian F1A đến tủ trung gian F1B kéo mới 8 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2  giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 47m.

- Lộ 5:

- Từ tủ hạ thế TBA F-01 đến tủ trung gian F1B.2 kéo mới 8 sợi cáp hạ áp Al-1x300mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 308m.

- Từ tủ trung gian F1B.2 đến TPP TĐ-F1.09 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 2m.

- Từ tủ trung gian F1B.2 đến TPP TĐ-F1.10 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 92m.

- Từ tủ trung gian F1B.2 đến TPP TĐ-F1.11 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 94m.

- Lộ 6:

- Từ tủ hạ thế TBA F-01 đến tủ trung gian F1C kéo mới 8 sợi cáp hạ áp Al-1x300mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 276m.

- Từ tủ trung gian F1C đến TPP TĐ-F1.12 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 2m.

- Từ tủ trung gian F1C đến TPP TĐ-F1.13 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 96m.

- Từ tủ trung gian F1C đến TPP TĐ-F1.14 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 98m.

- Từ tủ trung gian F1C đến TPP TĐ-F1.15 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 100m.

- Liên thông từ tủ trung gian F1B.2 đến tủ trung gian F1C kéo mới 8 sợi cáp hạ áp Al-1x300mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 43m.

- Lộ 7:

- Từ tủ hạ thế TBA F-01 đến tủ trung gian F1E kéo mới 8 sợi cáp hạ áp Al-1x300mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 269m.

- Từ tủ trung gian F1E đến TPP TĐ-F1.20 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 2m.

- Từ tủ trung gian F1E đến TPP TĐ-F1.21 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 93m.

- Từ tủ trung gian F1E đến TPP TĐ-F1.22 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 95m.

- Từ tủ trung gian F1E đến TPP TĐ-F1.23 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 97m.

- Lộ 8:

- Từ tủ hạ thế TBA F-01 đến tủ trung gian F1F kéo mới c8 sợi cáp hạ áp Al-1x300mm2  giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 301m.

- Từ tủ trung gian F1F đến TPP TĐ-F1.24 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 2m.

- Từ tủ trung gian F1F đến TPP TĐ-F1.25 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 94m.

- Từ tủ trung gian F1F đến TPP TĐ-F1.26 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 96m.

- Liên thông từ tủ trung gian F1E đến tủ trung gian F1F kéo mới 8 sợi cáp hạ áp Al-1x300mm2  giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 46m.

- Lộ 9:

- Từ tủ hạ thế TBA F-01 đến tủ trung gian F1C.2 kéo mới 8 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 488m.

- Từ tủ trung gian F1C.2 đến TPP TĐ-F1.16 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 2m.

- Từ tủ trung gian F1C.2 đến TPP TĐ-F1.17 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 4m.

- Lộ 10:

- Từ tủ hạ thế TBA F-01 đến tủ trung gian F1D kéo mới 8 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 403m.

- Từ tủ trung gian F1D đến TPP TĐ-F1.30 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 2m.

- Từ tủ trung gian F1D đến TPP TĐ-F1.31 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 4m.

- Từ tủ trung gian F1D đến TPP TĐ-F1.32 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 98m.

- Liên thông từ tủ trung gian F1C.2 đến tủ trung gian F1D kéo mới 8 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2  giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 174m.

- Lộ 11:

- Từ tủ hạ thế TBA F-01 đến tủ trung gian F1F.2 kéo mới 8 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 344m.

- Từ tủ trung gian F1F.2 đến TPP TĐ-F1.27 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 2m.

- Từ tủ trung gian F1F.2 đến TPP TĐ-F1.28 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 94m.

- Từ tủ trung gian F1F.2 đến TPP TĐ-F1.29 kéo mới 4 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 96m.

- Liên thông từ tủ trung gian F1F.2 đến tủ trung gian D1A lộ 1 TBA D-01 kéo mới 8 sợi cáp hạ áp Al-1x240mm2 giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE dài 174m.

  - Giải pháp kỹ thuật phần cáp ngầm hạ thế:

    - Lựa chọn chủng loại tủ trung gian, tủ phân phối:

- Sử dụng loại tủ ngoài trời trọn bộ. Tủ được sơn tĩnh điện, chủng loại sơn dùng ngoài trời, đảm bảo độ bóng, độ bền màu, chống bám bẩn, chịu được tác động môi trường. Màu sắc sơn đồng nhất với mã màu RAL 7044, tủ tuân thủ theo tiêu chuẩn IP 54. Tủ hạ áp trọn bộ phải tuân theo tiêu chuẩn IEC 60439 và cung cấp hợp bộ các phụ kiện cần thiết kèm theo.

- Tủ trung gian 600V-630A có cấu hình 2ATM 630A + 4ATM nhánh 250A (dự phòng 1 vị trí ATM 250A) có kích thước là 1500x1150x400mm.

- Tủ phân phối 600V-250A có cấu hình 1ATM 250A + 18ATM nhánh 63A (dự phòng 2 vị trí ATM 63A) có kích thước là 1300x700x400mm.

- Vỏ tủ làm bằng nhôm hợp kim cường độ cao dày ≥3mm  hoặc thép có độ dày ≥ 2mm, sau khi được gia công và hàn ghép sẽ phải mạ kẽm nhúng nóng ở nhiệt độ 440-4500C với tiêu chuẩn TM A123/A123M đạt độ dày lớp mạ 70-80µm. Các thanh cái đồng phải được gia công kéo nguội và được mạ bạc hoặc mạ thiếc ở tại các điểm nối vá dòng điện định mức thanh cái phải đạt như đã nêu ở phần trên. Các thanh cái được sơn màu, thanh dẫn đi aptomat bọc cách điện theo màu qui định. Tiết diện thanh cái chính tương đương 2x50x5mm/1 pha. Cáp đường trục vào và ra được đấu vào ATM630A; cáp đi nhánh rẽ trong ngõ được đấu vào ATM250A trong tủ; với các tuyến cáp liên thông giữa các trạm được đấu vào ATM 630A.

Lắp đặt các biển báo tên tủ trung gian, tủ phân phối, biển báo an toàn, biển tên các đầu cáp đến và cáp đi, theo đúng quy định của Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội. Các tủ trung gian, tủ phân phối sử dụng loại khóa 1 chìa.

    - Lựa chọn cáp ngầm và tiết diện cáp ngầm:

- Lựa chọn chủng loại dây dẫn phù hợp với tải thực tế cần tính toán công suất phụ tải và dòng điện tính toán, từ đó lựa chọn dây dẫn và kiểm tra theo điều kiện tổn thất điện áp.

- Căn cứ vào văn bản số      ngày    /    /202   , Tập đoàn VINGROUP - Công ty CP

+ Phụ tải hạ thế của Khu đô thị có 2 loại là phụ tải thuộc căn hộ liền kề là 13kW, căn hộ shophouse là 15kW.

+ Theo mặt bằng cấp điện hạ thế từ tủ phân phối đến các căn hộ thì 1 tủ phân phối cấp điện cho tối đa 18 căn hộ, 1 tủ trung gian cấp điện cho tối đa 59 căn hộ.

- Để thuận tiện cho việc tính toán, ta lựa chọn tuyến cáp hạ áp có chiều dài khoảng 300m làm tính toán điển hình.

- Căn cứ theo TCVN 9206-2012 thì công suất tính toán của phụ tải khối căn hộ là:

PCH = i=1nPCHi.Ks

Trong đó:

+ PCHi – công suất tính toán của căn hộ thứ i (kW).

+ n – số căn hộ được cấp điện.

+ Ks- Hệ số đồng thời:

nếu số hộ tiêu thụ từ 2-4 thì Ks = 1

nếu số hộ tiêu thụ từ 5-9 thì Ks = 0,78

nếu số hộ tiêu thụ từ 10-14 thì Ks = 0,63

nếu số hộ tiêu thụ từ 15-19 thì Ks = 0,53

nếu số hộ tiêu thụ từ 20-24 thì Ks = 0,49

nếu số hộ tiêu thụ từ 25-29 thì Ks = 0,46

nếu số hộ tiêu thụ từ 30-34 thì Ks = 0,44

nếu số hộ tiêu thụ từ 35-39 thì Ks = 0,42

nếu số hộ tiêu thụ từ 40-49 thì Ks = 0,41

nếu số hộ tiêu thụ từ 50 trở lên thì Ks = 0,4

- 1 tủ phân phối dự kiến sẽ cấp điện cho 18 căn hộ.

- 1 tủ trung gian dự kiến sẽ cấp điện cho 59 căn hộ.

- Công thức xác định dòng điện tính toán:

Itt = PCH/(√3.U.cosφ)

Trong đó:

+ U – là điện áp định mức dây hạ thế = 0,38kV.

+ cosφ = 0,8 đến 0,95

Do đó:

- Tuyến cáp cấp nguồn từ tủ trung gian đến tủ phân phối (cấp điện 18 căn hộ):

Ptt = 18*15*0,53 = 143,1 (kW)

- Dòng điện tính toán: Itt = 143,1/(√3*0,38*0,85)= 256,1(A)

- Để đường cáp vận hành trong chế độ bình thường, lựa chọn Cáp hạ áp AL-1x240mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE có Icp= 300A (dòng tính toán =85% dòng cáp).

- Kiểm tra tổn thất điện áp:

ΔU = Itt*(Rcosφ+Xsinφ)= Itt*(r0*l*cosφ + xo*l*sinφ)

Trong đó:

+ r0 là điện trở của 1km Cáp hạ áp AL-1x240mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE = 0,164Ω/km;

+ x0 là điện kháng của 1km Cáp hạ áp AL-1x240mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE = 0,07Ω/km;

+ l là chiều dài tuyến dây = 0,3km;

+ φ là góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện (trong mạng điện dân dụng cosφ=0,9, sinφ=0,436)

ΔU = 256,8*(0,164*0,3*0,9+0,07*0,3*0,436) = 13.67(V)

Với Udm = 380V, ΔU%cp = 5% thì ΔUcp = 19 (V) >ΔU.

- Tuyến cáp đường trục cấp nguồn từ tủ hạ thế đến tủ trung gian (cấp điện 48 căn hộ):

Ptt = 48*13*0,41 = 255,9 (kW)

- Dòng điện tính toán: Itt = 255,9/(√3*0,38*0,95)= 409,7(A)

- Để đường cáp vận hành trong chế độ bình thường, lựa chọn 8 sợi Cáp hạ áp AL-1x240mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE có Icp= 480A (dòng tính toán =85% dòng cáp).

- Kiểm tra tổn thất điện áp:

ΔU = Itt*(Rcosφ+Xsinφ)= Itt*(r0*l*cosφ + xo*l*sinφ)

Trong đó:

+ r0 là điện trở của 1km Cáp hạ áp AL-1x240mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE = 0,164Ω/km;

+ x0 là điện kháng của 1km Cáp hạ áp AL-1x240mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE = 0,07Ω/km;

+ l là chiều dài tuyến dây = 0,3km;

+ φ là góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện (trong mạng điện dân dụng cosφ=0,9, sinφ=0,436)

ΔU = 409,7*(0,164*0,3*0,9+0,07*0,3*0,436) = 16,29(V)

Với Udm = 380V, ΔU%cp = 5% thì ΔUcp = 19 (V) >ΔU.

- Tuyến cáp đường trục cấp nguồn từ tủ hạ thế đến tủ trung gian (cấp điện 59 căn hộ):

Ptt = 59*13*0,4 = 306,8 (kW)

- Dòng điện tính toán: Itt = 306,8/(√3*0,38*0,95)= 491,3 (A)

- Để đường cáp vận hành trong chế độ bình thường, lựa chọn 8 sợi Cáp hạ áp AL-1x300mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE có Icp= 550A (dòng tính toán =89% dòng cáp).

- Kiểm tra tổn thất điện áp:

ΔU = Itt*(Rcosφ+Xsinφ)= Itt*(r0*l*cosφ + xo*l*sinφ)

Trong đó:

+ r0 là điện trở của 1km Cáp hạ áp AL-1x300mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE = 0,1Ω/km;

+ x0 là điện kháng của 1km Cáp hạ áp AL-1x300mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE = 0,06Ω/km;

+ l là chiều dài tuyến dây = 0,3km;

+ φ là góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện (trong mạng điện dân dụng cosφ=0,9, sinφ=0,436)

ΔU = 491,3*(0,1*0,3*0,9+0,06*0,3*0,436) = 18,05(V)

Với Udm = 380V, ΔU%cp = 5% thì ΔUcp = 19 (V) >ΔU.

- Từ các kết quả tính toán trên lựa chọn sử dụng cáp như sau :

+ Cáp đường trục sử dụng 8 sợi Cáp hạ áp AL-1x300mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE hoặc 8 sợi Cáp hạ áp AL-1x240mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE;

+ Cáp cấp nguồn từ tủ trung gian sang tủ phân phối sử dụng 4 sợi Cáp hạ áp AL-1x240mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE.

    - Lựa chọn loại cáp và vật liệu vỏ cáp:

Căn cứ Quyết định số 3446/QĐ-EVN HANOI ngày 01/06/2021 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật cáp hạ áp và phụ kiện, cáp nhị thứ trên lưới điện hạ áp trong Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội, lựa chọn loại và vật liệu vỏ cáp như sau:

- Cáp bọc hạ thế ruột đồng hoặc nhôm loại 1 pha, cách điện bằng chất XLPE. Vật chèn kín phải liên tục và chèn theo cách sao cho không để hơi ẩm lọt vào.

- Cáp phải phù hợp với số liệu sau:

+ Điện áp hệ thống danh định: 0.4kV

+ Các cấp cách điện:		0,6/1kV

+ Hệ thống:			3 pha, 4 dây nối đất trực tiếp

+ Tần số: 				50Hz

- Ruột cáp phải là dây dẫn đồng hoặc nhôm loại nhiều sợi ép tròn vặn xoắn. Trong ruột phải sử dụng loại bột đặc biệt hoặc băng giãn nở khi tiếp xúc với nước (bột hoặc băng được đưa vào trong quá trình xoắn).

- Chất cách điện của ruột cáp là XLPE, phải được thực hiện bằng phương pháp đùn ép.

- Lớp bọc ngoài (vỏ) bằng nhựa PVC.

- Cáp phải được đánh ký hiệu rõ ràng, trên cáp có ghi rõ chủng loại, tiết diện, nhà sản xuất, năm sản xuất (hai số cuối). Các ký hiệu sử dụng phải bền chắc và đảm bảo trong suốt quá trình vận hành.

- Cáp được giao trong các cuộn lô bằng gỗ với tổng trọng lượng cáp và cuộn lô tối đa không vượt quá 4.500kg với đường kính mặt lô cuốn cáp tối đa 2,2m. Chỉ 1 sợi cáp được cuốn vào mỗi cuộn lô.

    - Lựa chọn phụ kiện cáp ngầm:

- Phụ kiện cáp sử dụng là đầu cáp 0,4kV ngoài trời. Trường hợp cáp ngầm lõi nhôm sử dụng đầu cốt đồng nhôm.

- Hộp nối hay hộp đầu cáp phải được đánh ký hiệu ở bên ngoài hoặc nếu không thể làm được thì trên bao gói phải ghi tên nhà chế tạo hoặc dấu thương mại.

- Vật liệu chế tạo hộp nối và hộp đầu cáp (cần phải chú ý đặc biệt đối với các điểm sau đây khi lựa chọn vật liệu):

+ Chống ăn mòn đặc biệt nếu xẩy ra ăn mòn điện phân gây ra do tiếp xúc giữa các kim loại khác nhau.

+ Độ bền cơ học chịu các lực nén, lực uốn, lực kéo, độ mòn mỏi và lực của gió.

+ Khả năng chịu những ảnh hưởng của môi trường như bức xạ tia cực tím, ô xy hoá và ô nhiễm không khí.

+ Chống rạn nứt.

+ Khả năng chịu chênh lệch nhiệt độ. Với phụ tải định mức ở điều kiện nhiệt độ, vật liệu không xẩy ra sự lão hoá bất thường nào.

- Hơn thế nữa, cần phải xem xét đến thực tế khi vật liệu đó tiếp xúc trực tiếp với các dây dẫn mà vẫn có khả năng chịu được nhiệt độ trong thời gian ngắn mạch và quá tải mà dây dẫn được phép theo các tiêu chuẩn áp dụng.

    - Lựa chọn ống nhựa luồn cáp:

Khi thi công ống luồn dây điện, yếu tố quan trọng nhất cần phải lưu ý là tính toán kích thước của ống luồn dây điện sao cho phù hợp với dây dẫn được luồn bên trong. Việc tính toán kích thước của ống luồn dây điện không chỉ để sử dụng cho thời điểm hiện tại mà còn phải xem xét để sử dụng ở tương lai.

Tham khảo 45/QĐ-HĐTV ngày 27/03/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Đề án “Chuẩn hóa lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội”, ống nhựa được chọn theo điều kiện:

d ≥ (1,5-1,6).D

trong đó:

+ d: Đường kính ống nhựa bảo vệ cáp

+ D: Đường kính ngoài của cáp

Tra catalogue, ta được đường kính ngoài của các loại cáp như sau:

+ Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Ruột nhôm-1x240mm2-Có lớp giáp bảo vệ có D=30mm.

+ Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Ruột nhôm-1x300mm2-Có lớp giáp bảo vệ có D=34mm.

Diện tích chiếm chỗ của ống nhựa xoắn D195/150 và các loại cáp:

+ Ống nhựa xoắn D195/150: S = 17662mm2

+ 8 sợi cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Ruột nhôm-1x240mm2-Có lớp giáp bảo vệ diện tích chiếm chỗ 7670mm2 → khi rải 8 sợi cáp trong ống: 1,6x7670 = 12272mm2 < 17662mm2.

+ 8 sợi cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Ruột nhôm-1x300mm2-Có lớp giáp bảo vệ diện tích chiếm chỗ 9550mm2 → khi rải 8 sợi cáp trong ống: 1,6x9550 = 12272mm2 < 15280mm2.

Từ đó ta lựa chọn được ống bảo vệ cáp như sau:

- Sử dụng ống nhựa xoắn HDPE-D195/150 để bảo vệ cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Ruột nhôm-1x240mm2-Có lớp giáp bảo vệ và cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Ruột nhôm-1x300mm2-Có lớp giáp bảo vệ

    - Phương án lắp đặt cáp ngầm:

- Cáp ngầm kéo rải bên trong Khu đô thị Green City Đan Phượng được luồn trong hạ tầng có sẵn (ống nhựa xoắn D195/150, mương cáp).

- Cáp được luồn trong ống bảo vệ và chôn trực tiếp trong đất, dưới lòng đường giao thông hoặc trên vỉa hè.

+ Cáp đi dưới vỉa hè đặt ở độ sâu tối thiểu 700mm,  đi dưới lòng đường đặt ở độ sâu tối thiểu 1000mm.

+ Cáp đi gần các công trình xây dựng phải có khoảng cách ngang gần nhất ≥ 1m

+ Những đoạn cáp có 2 sợi đi song song phải đảm bảo khoảng cách giữa chúng ≥ 0,25m, ở những địa hình không gian chật hẹp thì cho phép tối thiểu là 100mm.

+ Cáp vượt qua các đường giao thông, cổng các cơ quan, các gốc cây to, vượt qua các công trình ngầm khác… cáp luồn trong ống nhựa xoắn HDPE Φ195/150. Chiều dài ống tính từ mép đường mỗi bên 1m. Cáp phải chôn sâu ít nhất là 1m từ mặt đường và cách đáy mương thoát nước ở hai bên đường ít nhất là 0,5m.

    - Lắp đặt hộp đầu cáp:

+ Hộp đầu cáp được thiết kế và chế tạo để sử dụng có hiệu quả cho việc đấu nối cáp ngầm hạ áp 01 lõi bọc cách điện PVC, XLPE, EPR, HEPR nhôm.

+ Hộp đầu cáp phải đi kèm theo 01 sợi tiếp địa để phục hồi lại lớp băng nhôm (với cáp 1 lõi) của sợi cáp đó và có tiết diện tương đương tiết diện lớp nhôm của sợi cáp đó.

    - Lựa chọn giải pháp đấu nối:

- Cáp ngầm hạ thế đường trục được đấu nối bằng hộp đầu cáp ngầm kèm đầu cốt có tiết diện phù hợp với tiết diện cáp:

+ Trường hợp cáp ngầm nhôm đấu vào thanh cái đồng của tủ sử dụng hộp đầu cáp ngầm kèm đầu cốt xử lý đồng nhôm.

    - Lựa chọn giải pháp nối đất:

- Hệ thống tiếp địa cho tủ trung gian, tủ phân phối đảm bảo ≤10Ω. Nếu không đảm bảo thì đơn vị thi công báo lại đơn vị TVTK, TVGS và CĐT để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Tiếp địa sử dụng hệ tiếp địa gồm 2 cọc thép L63x63x6 cách nhau 2,5m nối bằng thép D25x4 dài 2,5m đóng sâu 0.8m, sử dụng thép D=25x4mm để làm râu tiếp địa nối lên cáp vặn xoắn hạ áp; râu tiếp địa được bố trí đi trong tủ.

- Từ hệ thống tiếp địa kéo 02 râu tiếp địa lên, 01 râu đến tiếp địa an toàn, 01 râu đến thanh cái trung tính của tủ. Các tủ đều được lắp đặt dây tiếp địa nối không đầy đủ.

- Nối tiếp địa vỏ tủ, thanh cái trung tính, nối không vỏ tủ, cáp ngầm bằng dây cáp hạ áp-Cu-1x35mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE.

- Lưu ý: Căn cứ văn bản số     ngày    /   /2026, Tập đoàn VINGROUP - Công ty CP sẽ thực hiện đầu tư: Hệ thống tiếp địa tủ trung gian, tủ phân phối trong KĐT Green City Đan Phượng. Công ty Điện lực Từ Liêm chỉ thực hiện đấu nối tiếp địa vào các vị trí tủ trên.

    - Các biện pháp bảo vệ cáp ngầm:

##### Bảo vệ về điện:

- Tại vị trí đấu nối cáp ngầm với tủ trung gian, tủ phân phối có lắp các MCCB để bảo vệ cáp.

##### Bảo vệ tránh tác động cơ học:

- Để đảm bảo cáp ngầm trung thế không bị chấn động do quá trình giao thông gây nên cáp ngầm được đặt trong ống nhựa chịu lực HDPE xoắn có đường kính D195/150.

- Tại các đầu ống nhựa bảo vệ cáp ngầm lên cột sử dụng keo bọt nở để chèn kín khoảng hở.

##### Quy cách và lắp đặt dấu hiệu định vị cáp:

- Cáp đi thẳng, dưới đan rãnh, bó vỉa hè: Đặt mốc báo hiệu cáp trên bó vỉa. Khoảng cách giữa các mốc là 10m. Các mốc báo hiệu cáp phải được đặt đúng tim của từng sợi cáp và dọc theo tuyến cáp.

- Cáp đi thẳng, dưới hè: Đặt mốc báo hiệu cáp dọc theo tuyến cáp. Khoảng cách giữa các mốc là 10m. Các mốc báo hiệu cáp phải được đặt đúng tim của từng sợi cáp và dọc theo tuyến cáp.

- Cáp đi thẳng, dưới lòng đường bê tông asphalt và đường bê tông xi măng: Đặt mốc báo hiệu cáp bằng gang dọc theo tuyến cáp. Khoảng cách giữa các mốc là 10m. Các mốc báo hiệu cáp phải được đặt đúng tim của từng sợi cáp và dọc theo tuyến cáp.

- Cáp đi dưới vỉa hè, lề đường lát gạch (tráng bê tông): Đặt mốc báo hiệu cáp bằng sứ dọc theo tuyến cáp. Khoảng cách giữa các mốc là 10m .Cao độ của mặt trên của dấu hiệu bằng sành sứ bằng với mặt vỉa hè, vị trí tiếp giáp giữa mặt vỉa hè và mặt trên khối sứ phải liền mối. Các mốc báo hiệu cáp phải được đặt đúng tim của từng sợi cáp và dọc theo tuyến cáp

- Cáp đi dưới đất tự nhiên (bờ ruộng, bờ mương, vườn cây, đồi, núi, rừng...): Sử dụng loại dấu hiệu định vị cáp ngầm cọc bê tông cốt thép chôn sâu 0,45m và nhô lên khỏi mặt đất tự nhiên là 0,35m. Khoảng cách giữa các mốc là 10m. Các mốc báo hiệu cáp phải được đặt đúng tim của từng sợi cáp và dọc theo tuyến cáp

- Các yêu cầu về khoảng cách đặt mốc báo hiệu cáp ở trên là yêu cầu của từng tuyến cáp riêng biệt; khi có nhiều hơn 1 tuyến cáp đi chung một tuy-nel (mương cáp hoặc tương đương) thì phải đặt mốc cáp cho tất cả các tuyến cáp.

- Khi có nhiều hơn 1 tuyến cáp đi chung một tuy-nel (mương cáp hoặc tương đương) nhưng được bố trí dạng mặt phẳng đứng thì các mốc cáp phải đặt đúng tim của sợi cáp trên cùng và dọc theo tuyến cáp.

- Tại các vị trí bẻ góc của tuyến cáp (chuyển hướng tuyến cáp), bố trí các mốc báo hiệu cáp tại hai đầu và giữa bán kính cong của đường cáp với khoảng cách 1m/mốc tại vị trí mỗi sợi cáp.

- Các mốc báo hiệu cáp trên hè đường, bó vỉa và đường đi được chế tạo bằng sứ tráng men. Vị trí đứng để đọc chữ trên mốc báo hiệu cáp: Đứng trên hè nhìn ra lòng đường. Chiều mũi tên trên mặt mốc báo hiệu cáp phải được đặt song song với tuyến cáp (ở vị trí cáp đi thẳng) hoặc song song với tiếp tuyến của đường cáp (ở ví trí cáp cáp bẻ góc).

* Cấu tạo vật liệu và quy cách lắp đặt dấu hiệu định vị cáp:

1/ Dấu hiệu định vị cáp ngầm trên lề đường và lòng đường đi:

- Dấu hiệu định vị cáp ngầm trên lề đường và lòng đường đi có hai loại : loại bằng gang và loại bằng sành sứ. Loại bằng gang được lắp trên lòng đường với mặt đường nhựa hay bê tông, loại bằng sành sứ chỉ được lắp đặt trên lề đường, vỉa hè.

- Loại bằng gang gồm nắp tán và bu lông - tắc - kê đặt giữa nắp tán để cố định nắp tán trên lề đường hoặc lòng đường. Kích thước và quy cách của nắp và bu lông xem bản vẽ chi tiết.

- Loại bằng sành sứ được đúc nguyên khối hình trụ có tráng men. Kích thước và quy cách khối sứ xem bản vẽ chi tiết.

- Bề mặt nắp tán của loại bằng gang hoặc mặt trên khối sứ của loại bằng sành sứ có in chìm:

+ Dòng chữ CÁP NGẦM ĐIỆN LỰC 0,4kV dùng định vị cáp ngầm hạ thế.

+ Hình mũi tên in chìm để chỉ hướng cáp. Tùy theo vị trí lắp đặt mà sử dụng nắp tán có 1 hay 2 hình mũi tên để chỉ hướng cáp cho phù hợp. Với vị trí đầu hoặc cuối tuyến sử dụng nắp tán có 1 mũi tên, với vị trí giữa tuyến cáp sử dụng nắp tán có 2 mũi tên.

- Các mốc báo hiệu cáp trên vỉa hè phải được gắn bằng xi măng, mặt của mốc báo hiệu bằng mặt hè. Các mốc báo hiệu cáp được gắn trên mặt đường nhựa bê tông atphan và bê tông xi măng phải được khoan gắn bằng nhựa bê tông atphan, mặt của mốc báo hiệu bằng mặt đường.

2/ Dấu hiệu định vị cáp ngầm trên đất tự nhiên (bờ ruộng, bờ mương, vườn cây, đồi, núi, rừng...):

- Dấu hiệu định vị cáp ngầm được chế tạo bằng cọc bê tông cốt thép có 4 mặt in chữ chìm hoặc nổi. Kết cấu và kích thước của cọc bê tông - cốt thép xem bản vẽ chi tiết.

- Có thể thay thế chữ in trên cọc bê tông bằng dấu hiệu cáp ngầm bằng sành sứ (như đã nêu tại điểm 1 trên).

- Cáp đi dưới đất tự nhiên (bờ ruộng, bờ mương, vườn cây, đồi, núi, rừng...): Sử dụng loại dấu hiệu định vị cáp ngầm cọc bê tông cốt thép chôn sâu 0,45m và nhô lên khỏi mặt đất tự nhiên là 0,35m.

* Khoảng cách và vị trí lắp đặt dấu hiệu định vị cáp ngầm:

- Các yêu cầu về khoảng cách đặt mốc báo hiệu cáp ở trên là yêu cầu của từng tuyến cáp riêng biệt; khi có nhiều hơn 1 tuyến cáp đi chung một tuy-nel (mương cáp hoặc tương đương) thì phải đặt mốc cáp cho tất cả các tuyến cáp.

- Khi có nhiều hơn 1 tuyến cáp đi chung một tuy-nel (mương cáp hoặc tương đương) nhưng được bố trí dạng mặt phẳng đứng thì các mốc cáp phải đặt đúng tim của sợi cáp trên cùng và dọc theo tuyến cáp.

- Tại các vị trí bẻ góc của tuyến cáp (chuyển hướng tuyến cáp), bố trí các mốc báo hiệu cáp tại hai đầu và giữa bán kính cong của đường cáp với khoảng cách 1m/mốc tại vị trí mỗi sợi cáp. Nếu tại vị trí bẻ góc tuyến cáp còn đi thẳng thì đặt thêm 01 dấu hiệu định vị cáp.

- Dấu hiệu định vị cáp ngầm phải đặt tránh các đầu dò của đèn tín hiệu giao thông.

- Dấu hiệu định vị cáp ngầm được lắp đặt tại vị trí giữa 2 nhà dân trên một tuyến đường để tránh hư hỏng dấu hiệu khi các hộ dân có nhu cầu đào đường lắp đặt công trình ngầm sau này.

- Dấu hiệu định vị cáp ngầm được lắp đặt sao cho chiều của mũi tên trên bề mặt lắp tán phải được đặt trùng tâm với tuyến cáp (ở vị trí cáp đi thẳng), hoặc với tuyến của đường cáp ( ở vị trí cáp bẻ góc).

- Dấu hiệu định vị cáp ngầm bằng cọc bê tông cốt thép phải đặt tại các vị trí mà không gây cản trở đến người đi bộ và phương tiện giao thông. Khoảng cách giữa các cọc mốc dấu hiệu xa nhất là 10m.

    - Hành lang bảo vệ tuyến cáp ngầm:

Chiều dài hành lang được tính từ vị trí cáp ra khỏi ranh giới phạm vi bảo vệ của trạm này đến vị trí vào ranh giới phạm vi bảo vệ của trạm kế tiếp.

Chiều rộng hành lang được quy định trong QPTBĐ 11TCN-2006, Nghị định của Chính phủ về hành lang an toàn lưới điện và các quy định hiện hành khác.

Chiều cao được tính từ mặt đất, đến mặt ngoài của đáy móng mương cáp đối với cáp đặt trong mương, hoặc bằng độ sâu thấp hơn điểm thất nhất của vỏ cáp là 0,1m đối với cáp đặt trực tiếp trong đất.

Mỗi đường cáp phải được đánh số hoặc tên gọi riêng nếu đường cáp có nhiều cáp đặt song song với nhau.

Trên toàn tuyến cáp ngầm phải có mốc đánh dấu tuyến cáp theo quy định.

  - Giải pháp xây dựng phần cáp ngầm hạ thế

    - Giải pháp xây dựng móng tủ:

- Theo Quyết định số 45/QĐ-HĐTV ngày 27/03/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Đề án “Chuẩn hóa lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội”, móng tủ trung gian và tủ phân phối được dử dụng loại khung thép, xây gạch và sơn bên ngoài..

- Vị trí đặt các tủ trung gian và tủ phân phối: được đặt trên vỉa hè, giáp ranh giữa các nhà, gần vỉa hè của các khu đất công cộng. Tủ được đặt cao 0,35m so với cốt nền hiện trạng.

Lưu ý: Căn cứ văn bản số     ngày    /   /2026, Tập đoàn VINGROUP - Công ty CP sẽ thực hiện đầu tư: Hệ thống móng tủ trong KĐT Green City Đan Phượng. Công ty Điện lực Từ Liêm chỉ thực hiện lắp đặt tủ lên các vị trí móng trên.

    - Giải pháp xây dựng hào cáp ngầm:

Căn cứ văn bản số      ngày    /    /202   , Tập đoàn VINGROUP - Công ty CP sẽ thực hiện đầu tư: Hệ thống hào cáp, hố ga, ống nhựa luồn cáp trong Khu đô thị Green City Đan Phượng. Công ty Điện lực Từ Liêm sẽ đầu tư kéo rải phần cáp ngầm, đấu nối và thí nghiệm.

    - Quy cách kéo rải cáp:

Cáp được chôn trực tiếp trong đất, dưới lòng đường giao thông hoặc trên vỉa hè. Hào cáp được đào theo kiểu hình thang.

- Cáp đi dưới vỉa hè đặt ở độ sâu tối thiểu 700mm. Cáp đi cắt ngang qua đường bê tông, asfalt đặt ở độ sâu tối thiểu 1000mm.Trình tự từ kết cấu xem chi tiết tại bản vẽ mặt cắt hào cáp theo thiết kế.

- Cáp đi gần các công trình xây dựng phải có khoảng cách ngang gần nhất ≥ 1m

- Tại các vị trí giao chéo giữa đường cáp lực và đường ống nước đảm bảo khoảng cách ≥ 0,5m và cáp điện lực phải đặt phía dưới.

- Những đoạn cáp có 2 sợi đi song song phải đảm bảo khoảng cách giữa chúng ≥ 0,1m.

- Cáp vượt qua các đường giao thông phải chôn sâu ít nhất là 1m từ mặt đường và cách đáy mương thoát nước ở hai bên đường ít nhất là 0,5m. Đối với các vị trí đặc biệt sẽ có thiết kế riêng.

- Tại các vị trí giao chéo giữa cáp điện lực với đường cáp thông tin, khoảng cách giữa tuyến cáp và cáp thông tin phải đảm bảo ≥ 0,25m.

- Tại chỗ đặt hộp nối cáp khoảng cách giữa thân hộp đến cáp gần nhất ≥ 0,25m, mỗi bên hộp nối dự phòng 0,5m, xung quanh vị trí hộp nối đặt 4 mốc báo hiệu hộp nối cáp ngầm.

- Cáp đi từng hộ dân ngoài mặt đường được chôn ngầm sát chân tường đến vị trí đấu nối từng hộ cao khoảng 1,8m-2m so với mặt đường.

- Dây sau công tơ về nhà dân được chôn ngầm, tại chỗ giao cắt đường ống nước và rãnh thoát nước cáp sẽ được đi bên dưới.

    - Lực kéo cáp và giải pháp thi công:

a. Phương án kéo cáp (áp dụng cho cáp luồn trong ống).

Kéo cáp bằng lõi đồng của cáp qua mắt kéo được nhà sản xuất cung cấp và được lắp đặt sẵn trong cuộn cáp.

- Sử dụng máy kéo thủy lực có đồng hồ kiểm soát lực để kéo qua dây thép mồi bọc PE 16  18, tốc độ kéo từ 5  8m/phút. Máy có thể điều chỉnh được tốc độ từ 0  10m/phút.

- Sử dụng máy đẩy đồng bộ đặt ở đầu cuộn cáp và ở ngay tại điểm cáp đi vào trong ống. Máy đẩy yêu cầu công suất đẩy là 6 tấn, được điều chỉnh bằng bộ điều chỉnh tốc độ (invertor), tốc độ điều chỉnh từ 010m/phút.

- Cuộn cáp được đặt trên trục lăn có hệ số ma sát khoảng 0,15.

b. Tính toán lực tác động lên cáp.

- Công thức tính lực tác động lên cáp

| Ký hiệu | Mô tả | Đơn vị |
| --- | --- | --- |
| T1 | Ứng suất kéo tại đầu vào | kG |
| T2 | Ứng suất kéo tại đầu ra | kG |
| Ks | Hệ số ma sát | - |
| G | Đơn vị khối lượng cáp | kG/m |
| L | Chiều dài cuộn cáp được kéo | m |
|  | Góc uốn cong và góc nghiêng | Radial |
| R | Bán kính uốn cong | m |
| Fn | Áp lực vào thành tường tại góc cuối | kG/m |

- Tính toán lực kéo.

| Điều kiện kéo | Mô tả | Công thức |
| --- | --- | --- |
| Kéo thẳng, ngang |  | T2 = T1 + Ks.G.L |
| Kéo xiên, thẳng, hướng lên |  | T2 = T1 + G.L.(Ks.cos+sin) |
| Kéo xiên, thẳng, hướng xuống |  | T2 = T1 + G.L.(Ks.cos-sin) |
| Kéo trên mặt cong |  | T2 = T1.cosh(Ks.)+ |

- Tính toán lực ép mép đường.

| Hình vẽ mô tả | Công thức |
| --- | --- |
|  | Fn = T2 / R |

- Hệ số ma sát.

Cáp được kéo trong ống, sử dụng chất bôi trơn chuyên dùng, hệ số ma sát được tính như sau:

| STT | Đặc điểm | Hệ số ma sát | Hệ số ma sát tt |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Trục lăn của bành cáp | 01 0,15 | 0,1 |
| 02 | Cáp được đi trên con lăn | 0,1 0,15 | 0,15 |
| 03 | Cáp đi trên tấm thép hay nền cứng | 0,35 0,4 | 0,4 |
| 04 | Cáp đi trong ống HDPE | 0,35 0,4 | 0,4 |
| 05 | Cáp đi trong ống HDPE có bôi trơn đều xung quanh tiết diện cáp. | 02 0,25 | 0,25 |

- Tính toán lực kéo tác động lên cáp.

- Với giả thiết lực đẩy của máy đẩy tác động lên cuộn cáp là 500 kg.

- Các góc cong, điểm cong cập nhật theo hồ sơ thiết kế.

- Đối với mỗi đoạn cáp (từ hầm này đến hầm kia), tính toán với cả 2 chiều kéo cáp.

- Bảng kết quả tính toán sẽ được tính toán chi tiết cho mỗi trường hợp lắp đặt cáp cụ thể trong giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công.

    - Quy cách lắp đặt mốc báo cáp:

1/ Dùng cho mặt đường nhựa hoặc bê tông: (sử dụng dấu hiệu bằng gang)

- Bước 1: Xác định vị trí cần lắp dấu hiệu định vị cáp ngầm

- Bước 2: Gạt một lớp mặt đường có độ sâu 10mm, đường kính 120mm

- Bước 3: Khoan 1 lỗ đường kính Ø14, có độ sâu so với mặt đường đã gạt 100mm.

- Bước 4: Đóng tắc - kê, đặt nắp định vị và bắt bu lông.

- Bước 5: Gia tán bu lông để tránh mất cắp.

2/ Dùng cho lề đường, vỉa hè lát gạch hoặc tráng bê tông:

* Trường hợp sử dụng dấu hiệu bằng sành sứ:

- Bước 1: Xác định vị trí cần lắp dấu hiệu định vị cáp ngầm.

- Bước 2: Đào 01 hố có kích thước 200x200x200mm

- Bước 3: Đặt dấu hiệu và đổ bê tông M200.

# PHẦN II: TỔ CHỨC XÂY DỰNG

# CƠ SỞ LẬP TỔ CHỨC XÂY DỰNG

  - Cơ sở lập tổ chức xây dựng

Những quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình:

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 18/6/2014;

- Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng;

- Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024;

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

- Thông tư 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây dựng;

- Thông tư 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- Thông tư 08/2025/TT-BXD ngày 30/5/2025 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

- Thông tư 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình, Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quần lý chỉ phí đầu tư xây dựng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- Thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

- Thông tư 41/2025/TT-BCT ngày 22/06/2025 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện;

- Thông tư 38/2025/TT-BCT ngày 19/06/2025 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân cấp thực hiện thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương;

- Quyết định 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/07/2006 của Bộ Công Nghiệp về việc ban hành Quy phạm trang bị điện;

- Quyết định về việc phê duyệt Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung áp sau các trạm 110kV của Quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 số 711/QĐ-UBND ngày 09/2/2017 của UBND Thành phố Hà Nội;

- Quy trình an toàn điện ban hành kèm theo quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/07/2021 của Tập đoàn điện lực Việt Nam;

- Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Quyết định 88/QĐ-EVNHANOI ngày 03/01/2024 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành “Đề án định hướng công tác quản lý kỹ thuật giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030 (sửa đổi lần 1);

- Quyết định 45/QĐ-HĐTV ngày 27/03/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Đề án “Chuẩn hóa lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội);

- Quyết định số 10699/QĐ-EVNHANOI ngày 05/11/2025 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về Ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

- Quyết định số 1628/QĐ-EVNHANOI ngày 15/02/2026 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội Về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026 cho Công ty Điện lực Từ Liêm;

- Quyết định số 2094/QĐ-PCTULIEM ngày 24/3/2026 của Công ty điện lực Từ Liêm về việc phê duyệt Nhiệm vụ kỹ thuật, dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị dự án  “Xây dựng mới các TBA E-01, F-01 và lưới điện hạ áp sau TBA cấp điện cho khu chức năng đô thị Green City Đan Phượng”.

- Quyết định số 3368/QĐ-PCTULIEM ngày 08/5/2026 của Công ty điện lực Từ Liêm về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế công trình “Xây dựng mới các TBA E-01, F-01 và lưới điện hạ áp sau TBA cấp điện cho khu chức năng đô thị Green City Đan Phượng”;

- Văn bản số 3453/SCT-QLNL ngày 23/4/2026 của Sở công thương về việc cập nhật thông tin công trình điện trung áp xây dựng mới và cải tạo;

- Văn bản số 1638/EVNHANOILDC-CN ngày 22/05/2026 của Trung tâm điều độ hệ thống điện TP Hà Nội về việc góp ý thiết kế hệ thống SCADA cho các công trình cấp điện khu đô thị Green City Đan Phượng Công ty Điện lực Từ Liêm năm 2026;

- Báo cáo thẩm tra số       ngày    /    /2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Điện lực về kết quả thẩm tra hồ sơ BCNCKT công trình;

- Hợp đồng số 61/HĐ-PCTULIEM ngày 24/04/2026 giữa Công ty Điện lực Từ Liêm và Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long về việc thực hiện Gói thầu số 25/26/PCTL-TV: Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, lập thiết kế bản vẽ thi công công trình, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật;

- Quyết định số 3785/QĐ-PCTULIEM ngày 21/05/2026 về việc Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Công trình “Xây dựng mới các TBA E-01, F-01 và lưới điện hạ áp sau TBA cấp điện cho khu chức năng đô thị Green City Đan Phượng”;

- Hồ sơ Báo cáo khảo sát công trình “Xây dựng mới các TBA E-01, F-01 và lưới điện hạ áp sau TBA cấp điện cho khu chức năng đô thị Green City Đan Phượng”;

- Đặc điểm thực tế công trình;

- Khả năng và năng lực thi công của các đơn vị xây lắp.

# ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TRÌNH

  - Đặc điểm kỹ thuật công trình:

    - Phần cáp ngầm trung áp:

- Xây dựng mới cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE: 180m.

    - Phần TBA

- Xây dựng mới TBA E-01:

- Công suất: 2x1600kVA (đầu tư trước 1x1600 kVA).

- MBA dầu 3 pha 22kV 1600kVA cách điện plug-in-bình dầu phụ: 01 máy.

- Kiểu trạm: kios hợp bộ ngoài trời

- Tủ RMU 22kV kiểu compact 4 ngăn (2CD+2CC) Không mở rộng được, 2CC sang MBA, có kết nối SCADA: 01  tủ.

- Xây dựng mới TBA F-01:

- Công suất: 2x1600kVA (đầu tư trước 1x1600 kVA).

- MBA dầu 3 pha 22kV 1600kVA cách điện plug-in-bình dầu phụ: 01 máy.

- Kiểu trạm: kios hợp bộ ngoài trời

- Tủ RMU 22kV kiểu compact 4 ngăn (2CD+2CC) Không mở rộng được, 2CC sang MBA, không kết nối SCADA: 01  tủ.

    - Phần hạ áp:

- TBA E-01:

- Xây dựng mới 12 lộ xuất tuyến hạ áp từ tủ hạ áp, sử dụng Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Ruột nhôm-1x240mm2-Có lớp giáp bảo vệ có chiều dài 22.310m.

- Lắp mới tủ điện trung gian 600V-630A: 10 tủ.

- Lắp mới tủ điện phân phối 600V-250A: 27 tủ

- TBA F-01:

- Xây dựng mới 11 lộ xuất tuyến hạ áp từ tủ hạ áp, sử dụng Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Ruột nhôm-1x240mm2-Có lớp giáp bảo vệ có chiều dài 33.517m và Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Ruột nhôm-1x300mm2-Có lớp giáp bảo vệ có chiều dài 10.473m

- Lắp mới tủ điện trung gian 600V-630A: 11 tủ.

- Lắp mới tủ điện phân phối 600V-250A: 32 tủ

  - Đặc điểm địa hình khu vực xây dựng:

- Khu chức năng đô thị Green City Đan Phượng được xây dựng tại xã Ô Diên nằm ở phía ngoại thành thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Nằm tại giao điểm của các trục đường quy hoạch quan trọng: Vành đai 3.5, Vành đai 4. Tiếp giáp với Đại lộ Tây Thăng Long. Nằm giữa trục đường Quốc lộ 32 (hướng đi từ trung tâm Hà Nội tới Sơn Tây). Vị trí này giúp kết nối thuận tiện với trung tâm Hà Nội (cách khoảng hơn 16km) và các khu vực lân cận.

  - Đặc điểm địa chất, thủy văn khu vực xây dựng:

Về khí hậu, Khu vực dự án nằm trong vùng khí hậu cận nhiệt đới ẩm, có một mùa đông khô và lạnh. Nhìn chung khí hậu của khu vực thuận lợi cho việc phát triển cây trồng, vật nuôi đa dạng.

- Lượng mưa trung bình hàng năm trên toàn huyện là 1400 – 2000 mm/năm

- Nhiệt độ trung bình các ngày trong năm là 23,4°C

- Số giờ nắng trong năm: 3000 - 3200 giờ

- Độ ẩm tương đối trung bình hàng ngày là 85%

  - Khối lượng công tác chủ yếu:

- Phần cáp ngầm trung thế:

- Kéo rải cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE: 180m.

- Lắp đặt Hộp nối cáp 35kV-3x240mm2-Dùng băng quấn-Đổ nhựa-Ống nối đồng: 02 bộ.

- Thí nghiệm các vật tư thiết bị.

- Phần Trạm biến áp E-01, F-01:

- Lắp đặt hệ thống tiếp địa.

- Lắp đặt TBA gồm:

- Lắp đặt Tủ RMU trung thế 24kV: 01 tủ.

- Lắp đặt Máy biến áp: 01 máy

- Lắp đặt tủ hạ thế tổng: 02 tủ

- Lắp đặt Tủ tụ bù hạ thế: 02 tủ

- Lắp đặt Tủ liên lạc hạ thế: 01 tủ

- Lắp đặt hệ thống tủ hạ thế: 02 hệ thống

- Lắp đặt, đấu nối cáp nhất thứ, nhị thứ, tiếp địa, chiếu sáng.

- Thí nghiệm hiệu chỉnh các vật tư thiết bị.

- Phần hạ thế:

- Lắp đặt các tủ trung gian, tủ phân phối gồm:

- Lắp mới tủ điện trung gian 600V-630A: 21 tủ.

- Lắp mới tủ điện phân phối 600V-250A: 59 tủ

- Lắp đặt Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Ruột nhôm-1x240mm2-Có lớp giáp bảo vệ: 55826m.

- Lắp đặt Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Ruột nhôm-1x300mm2-Có lớp giáp bảo vệ: 10473m.

- Lắp đặt, đấu nối các phụ kiện.

- Thí nghiệm các vật tư thiết bị.

# CHUẨN BỊ CÔNG TRƯỜNG

  - Tổ chức công trường:

    - Tổ chức công trường:

- Địa điểm công trường: Công trường thi công thuộc địa bàn khu vực xã Ô Diên, thuộc thành phố Hà Nội.

    - Sơ đồ tổ chức hiện trường: (Sơ đồ đính kèm)

Chñ ®Çu t­

Tư vấn

giám sát

Ban Giám đốc quản lý

điều hành chung

Tư vấn

thiết kế

Phßng

kỹ thuật

Ban chỉ huy công trình

Phòng quản lý chất lượng

Cán bộ kỹ thuật GS thi công phần điện

Cán bộ kỹ thuật GS thi công phần xây dựng

Cán bộ giám sát

an toàn

Đội xây lắp 1

Phòng kế hoạch vật tư

Phòng kế toán

Đội xây lắp 2

    - Thuyết minh sơ đồ tổ chức hiện trường

- Lực lượng cán bộ và công nhân viên làm việc tại công trường phải được chọn lọc, công nhân phải có ý thức tổ chức kỷ luật và tay nghề cao, có nhiều kinh nghiệm. Bộ máy quản lý gọn có chất lượng, quan hệ tương quan hỗ trợ. Ban chỉ huy công trường thực hiện các điều kiện trong hồ sơ mời thầu và các điều kiện theo hợp đồng mà công ty ký kết, điều hành thi công tại công trường bằng cách trực tiếp đến tận người lao động thông qua cán bộ giúp việc về từng chuyên môn. Bộ phận chủ yếu gồm các kỹ sư giám sát kỹ thuật thi công phải là người có trình độ, hiểu biết chuyên môn, có trình độ tổ chức thi công giỏi có năng lực điều hành, lập các biện pháp kỹ thuật thi công giám sát và hướng dẫn thực hiện các biện pháp kỹ thuật thi công, phát hiện các thiếu sót báo cáo Chủ đầu tư, giám sát Bên A và cơ quan thiết kế (nếu cần thiết) để lập biện pháp xử lý.

- Bộ phận phụ trách kỹ thuật chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện các biện pháp kỹ thuật an toàn và thực hiện các chế độ cung cấp trang thiết bảo hộ cho công nhân, máy móc đồng thời đảm bảo thực hiện các vấn đề chăm lo đời sống, sức khoẻ cho CBCNV tại hiện trường.

- Bộ phận phụ trách vật tư chịu trách nhiệm kiểm tra các vật tư, thiết bị theo tiêu chuẩn thiết kế đảm bảo cung ứng vật cho các bộ phận thi công, chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng vật tư cung ứng và lưu giữ tại công trường, thực hiện các biện pháp bảo vệ kho tàng, trật tư an ninh trong phạm vi công trường.

- Bộ phận kế toán công trình chịu trách nhiệm đảm bảo cung cấp đầy đủ vốn cho công trường thi công theo đúng tiến độ công trường và làm thủ tục về tài chính với các cơ quan chức năng có thẩm quyền và Chủ đầu tư.

Đội thi công chịu trách nhiệm thực hiện các công tác theo biện pháp kỹ thuật thi công và biện pháp kỹ thuật an toàn đã vạch ra, dưới sự điều hành của kỹ sư giám sát về kỹ thuật và thi công của cán bộ phụ trách an toàn lao động và chỉ huy công trình.

Giám đốc công ty và ban chỉ huy công trường thường xuyên báo cáo về Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thiết kế về kế hoạch, tiến độ thi công, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thi công.

* Mối quan hệ giữa trụ sở chính và Ban chỉ huy công trình

Tại Trụ sở chính là bộ máy quản lý điều thi công công trình. Các bộ phận, phòng chức năng của công ty chịu trách nhiệm giám sát và hướng dẫn Ban chỉ huy công trình thực hiện nhiệm vụ quản lý tổ chức theo đúng chuyên môn và nghiệp vụ.

Ban chỉ huy công trình tự chịu trách nhiệm điều hành dưới hiện trường, báo cáo định kỳ trong giao ban tại Công ty, đề xuất các yêu cầu phối hợp giữa các bộ phận nghiệp vụ của công ty.

Việc xử lý các thông tin giữa Ban chỉ huy công trình và Trụ sở chính theo 2 Chiều:

- Ban chỉ huy công trình và các bộ phận, phòng ban chức năng.

- Trực tiếp giữa Giám đốc và chỉ huy công trình khi cần thiết.

* Trách nhiệm và thẩm quyền của Ban chỉ huy công trình

- Trực tiếp và được quyền chủ động mua sắm vật tư, trang thiết bị v.v... tổ chức sản xuất, thi công tại xưởng phục vụ và ở hiện trường theo mục tiêu thi công đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật và đúng tiến độ yêu cầu chịu trách nhiệm về các vấn đề có liên quan.

- Trực tiếp quan hệ với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát và cơ quan thiết kế để giải quyết những vấn đề phát sinh tại hiện trường.

- Cùng với Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu, lập hồ sơ hoàn công và hồ sơ ban đầu về thanh quyết toán công trình.

- Báo cáo về bộ phận quản lý tại trụ sở chính các vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc không đủ khả năng giải quyết.

* Đội thi công

+ Đội xây lắp 1

+ Đội xây lắp 2

* Các bộ phận hỗ trợ khác

+ Y tế, tài chính

  - Kho bãi, lán trại.

Trên cơ sở khối lượng vật liệu, thời gian thi công, thời gian lưu trữ để tính toán diện tích kho bãi.

- Kho kín để chứa Tủ RMU, xi măng, phụ kiện điện (200m2)

- Kho hở để gia công cốt thép, ván khuôn...(150-200m2)

- Bãi để chứa sắt thép, thép dây, lán trại tạm, …(100m2)

- Lán trại tạm (100m2)

  - Đường tạm thi công.

- Với công trình này không phải làm đường tạm thi công.

  - Nguồn cung cấp vật tư thiết bị.

- Cát, đá, sỏi, xi măng lấy tại địa phương

- Cốt thép móng, tiếp địa, lấp tại địa phương, gia công tại xưởng gia công của công trình, các chi tiết thép mạ được mạ tại cơ sở gia công.

- Bu lông neo, xà, giá đỡ lấy tại cơ sở gia công

- Dây dẫn, cáp, phụ kiên, chế tạo trong nước mua tại Hà Nội.

- Cách điện, nguồn trong nước mua tại Hà Nội.

- Thiết bị đóng cắt, bảo vệ, nguồn trong nước mua tại Hà Nội.

  - Công tác vận chuyển đường dài.

- Xác định khối lượng, chiều dài vận chuyển từ nguồn đến kho bãi, cấp đường, phương tiện. Đối với những loại vật liệu theo đơn giá đến hiện trường xây lắp thì không tính thêm chi phí vận chuyển đường dài.

- Loại vật liệu vận chuyển đường dài: Tủ RMU, chụp cực MBA, máng cáp, xà, giá đỡ, bu lông, tiếp địa, dây dẫn, cáp ngầm, cách điện, phụ kiện, dụng cụ thi công.

  - Vận chuyển thủ công.

Cự ly vận chuyển nội bộ được tính từ kho bãi hoặc từ các điểm tập kết vật tư (sau vận chuyển đường dài) đến các vị trí lắp đặt.

Vận chuyển nội bộ thực hiện bằng xe cải tiến, xe bò kéo, xe vận chuyển chuyên dùng.

Căn cứ mặt bằng địa hình công trình có thể áp dụng các phương pháp vận chuyển nội bộ cho phù hợp. Do đặc điểm công trình gần các đường nội đô, cự ly vận chuyển thủ công cho công trình ≤ 100m.

  - Điện, nước phục vụ thi công.

- Nguån ®iÖn:

Phôc vô cho c«ng viÖc hµn c¾t kim lo¹i, thö nghiÖm thiÕt bÞ. Nhµ thÇu sÏ sö dông 02 nguån ®iÖn chÝnh:

Nguån 1: Nhµ thÇu sÏ liªn hÖ víi Chñ ®Çu t­ lµm c¸c thñ tôc l¾p ®Æt 01 c«ng t¬ ®iÖn 3 pha t¹i c«ng tr­êng ®Ó lÊy ®iÖn b»ng c¸ch l¾p ®Æt 1 tñ ®iÖn (cã Aptomat b¶o vÖ vµ c«ng t¬ ®o ®Õm chØ sè tiªu thô), c«ng suÊt cÇn sö dông 5-10kVA ®Ó phôc vô thi c«ng vµ sÏ thanh to¸n chi phÝ theo chØ sè cña c«ng t¬.

Nguån 2: §Æt t¹i c«ng tr­êng 01 m¸y ph¸t ®iÖn ch¹y x¨ng c«ng suÊt 5-10kVA ®Ó phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t.

- Nguån n­íc:

Nguån 1: Nhµ thÇu liªn hÖ víi c¸c hé d©n trong dù ¸n ®Ó lÊy n­íc phôc vô sinh ho¹t vµ thi c«ng c«ng tr×nh. Mäi chi phÝ ®Ó cã ®­îc nguån n­íc sÏ ®­îc nhµ thÇu tháa thuËn cïng ®¬n vÞ cung cÊp nguån n­íc vµ thanh to¸n ®Çy ®ñ theo ®óng tháa thuËn.

Nguån 2: Trong tr­êng hîp kh«ng tho¶ thuËn ®­îc víi ®¬n vÞ nµo ®Ó cung cÊp nguån n­íc nhµ thÇu sÏ triÓn khai thi c«ng l¾p ®Æt 01 giÕng khoan hoÆc mua n­íc b»ng c¸c xe thïng, xe tÐc vµ chøa vµo bÓ chøa theo ®óng chØ dÉn cña Chñ ®Çu t­ vµ Chñ nhiÖm dù ¸n trªn khu vùc thi c«ng ®Ó ®¶m b¶o nguån n­íc cÊp cho c«ng tr×nh.

# CÁC PHƯƠNG ÁN XÂY LẮP CHÍNH

  - Biện pháp chung:

Địa hình khu vực dự án trên địa xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội: tuyến cáp ngầm đi dưới nền đất, đường bê tông, vỉa hè và đường nhựa.

Từ đặc điểm địa hình khu vực dự án, biện pháp thi công cho công trình được lựa chọn là biện pháp cơ giới và thủ công kết hợp cơ giới.

Tiến trình và từng bước thi công cho các hạng mục chính tuần tự thực hiện theo quy trình như sau:

1. Nhận tuyến, đánh dấu vị trí TBA, vị trí tủ trung gian và tủ phân phối, xây dựng lán trại, vận chuyển, tập kết vật tư, thiết bị máy móc thi công đến công trình…

2. Đơn vị thi công đo lại chiều dài tuyến cáp ngầm xây dựng mới để hoàn công tuyến trước khi thi công.

3. Phá dỡ vỉa hè tại các vị trí hộp nối cáp ngầm sau đó phối hợp với Ban quản lý Khu đô thị để thông ống nhựa hiện trạng.

4. Kéo rải cáp ngầm.

5. Lắp đặt tủ RMU, MBA, tủ hạ thế, tủ trung gian, tủ phân phối, dây dẫn đấu nối, lắp đặt hộp nối cáp (nếu có).

6. Cắt điện, đấu nối cáp ngầm vào tủ RMU, tủ trung gian, tủ phân phối  ,… đồng thời thí nghiệm các thiết bị mới tại hiện trường.

7. Hoàn thiện toàn bộ công trình, tổ chức nghiệm thu bàn giao.

  - Thi công phần cáp ngầm

* Đánh dấu tim tuyến cáp.

Trên tuyến cáp ngầm và tại các vị trí giao chéo với đường giao thông cần phải đánh dấu tim tuyến cáp.

*Công tác chuẩn bị vật tư, máy móc, dụng cụ thi công hào cáp:

Cốt thép được gia công tại kho công trình đúng thiết kế và được vận chuyển tập kết tại chân công trình. Trước khi lắp đặt phải đánh sạch rỉ. Thép buộc sử dụng loại thép 1mm mềm.

Nguồn cát, đá lấy từ các nguồn đạt chất lượng và được vận chuyển tới công trường trước thời gian thi công 01 ngày.

Xi măng được mua tại địa phương và được xếp trên sàn kê bằng gỗ 10x10cm cách mặt đất 20cm, được che đậy kỹ bằng bạt tránh mưa, ẩm .

Nước trộn bê tông đúc hố ga cáp là nguồn nước sạch, lấy tại các nguồn nước sinh hoạt của dân địa phương cự ly vận chuyển trung bình 300m

Vật tư phục vụ để hoàn trả các lớp kết cấu đường được tập kết tại công trình trước khi thi công là 01 ngày.

Máy móc, dụng cụ thi công hào cáp: (tính cho 1 đội thi công ).

| STT | Tên dụng cụ | Quy cách | Đơn vị | Ngày kiểm định (nếu có) | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xe tải chuyên dùng | 3,5T - 10T | Cái |  |  |
| 2 | Xe cẩu tự hành | 5 tấn | Cái |  |  |
| 3 | Máy đào phục vụ thi công |  | Cái |  |  |
| 4 | Máy bơm 20 mã lực |  | Máy |  |  |
| 5 | Máy đầm dùi |  | Cái |  |  |
| 6 | Xe cải tiến |  | Cái |  |  |
| 7 | Xe chuyên dùng vận chuyển |  | Cái |  |  |
| 8 | Tôn bàn trộn | 1800x1200x20mm | Tấm |  |  |
| 9 | Téc chứa nước ngọt | 5m3 | cái |  |  |
| 10 | Bạt che xi măng + tạm trú |  | M2 |  |  |
| 11 | Hộc đong vật liệu | 0,25m3 | Cái |  |  |
| 12 | Bảng ghi tiên lượng | Mê ca | Cái |  |  |
| 13 | Cốppha | Sắt | m2 |  |  |
| 14 | Máy phát điện 24kW |  | Máy |  |  |
| 15 | Máy cắt sắt |  | Máy |  |  |
| 16 | Máy hàn điện |  | Máy |  |  |
| 17 | Máy trộn bê tông | 250L | Máy |  |  |
| 18 | Máy uốn sắt |  | Máy |  |  |
| 19 | Máy đầm cóc MT 55 (Hp5,5) |  | Máy |  |  |
| 20 | Cọc chống  200 ữ  250 |  | m3 |  |  |
| 21 | Các loại dụng cụ cầm tay như cuốc, xẻng, xà beng, búa, kìm… |  |  |  | Trang bị đủ |

* Công tác tổ chức thi công hào cáp

Sau khi tiến hành tập kết vật tư, dụng cụ thi công tại công trình đầy đủ, hệ thống hàng rào chắn đảm bảo bắt đầu tiến hành công tác đào hào cáp cáp.

Hệ thống rào chắn, biển báo, hệ thống đèn báo giao thông được đặt cách vị trí thi công một khoảng an toàn và cử công nhân đứng phân luồng.

Hệ thống trụ phản quang và băng cảnh báo được đặt dọc theo tuyến đường để phân luồng.

Hệ thống đèn chiếu sáng phục vụ thi công vào ban đêm phải đầy đủ, đảm bảo đủ ánh sáng trong công tác thi công.

Trong quá trình đào đất hào cáp phải thường xuyên có xe vận chuyển đất thừa đến bãi đổ đúng quy định của thành phố, xe vận chuyển đất thừa phải được che đậy kín.

Đất đá vương vải phải được thu dọn ngay để đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn giao thông.

* Thi công hố ga hộp nối cáp

Công tác chuẩn bị mặt bằng thi công hố ga

Trước khi mở móng, cán bộ trắc địa cần kiểm tra lại các vị trí cọc mốc đã được nhận của thiết kế và chủ đầu tư. Xác định các vị trí trung gian bằng máy kinh vĩ, máy toàn đạc theo đúng đề án thiết kế.

Nếu không có vấn đề sai sót thì tiến hành đóng cọc vị trí tim mốc hố ga hộp nối phục vụ thi công.

- Kiến nghị các biện pháp giải quyết:

Khi gặp phải những thay đổi phát sinh tại hiện trường, những khó khăn có thể ảnh hưởng tới tiến độ thi công, đơn vị thi công phải nhanh chóng báo cáo với Chủ đầu tư và Đơn vị Tư vấn tìm phương án giải quyết kịp thời.

Sau khi có ý kiến của Chủ đầu tư, Đơn vị tư vấn sẽ có giải pháp tháo gỡ khắc phục nếu như khó khăn vướng mắc nằm trong trách nhiệm và quyền hạn của Đơn vị tư vấn.

* Công tác kéo cáp:

Trong quá trình kéo rải cáp hoặc trong giai đoạn chờ nối cáp, đầu cáp phải được bịt kín để chống thấm ẩm.

Trong quá trình vận chuyển, lắp đặt cáp phải đảm bảo các điều kiện thi công không để các tác động cơ học làm ảnh hưởng đến độ bền cơ - điện của cáp theo đúng các quy định và hướng dẫn của nhà chế tạo cáp.

Vì cáp được luồn trong ống, các đơn vị thi công phải tuôn thủ các điểm sau:

- Trong khi đặt ống không được để cát, đá, rác,…lọt vào trong ống. Nếu đoạn mương đào trước khi đặt ống có nước thì phải có biện pháp để tránh nước chảy vào, mang theo cát, đá, rác,…vào trong ống.

- Sau khi đặt xong các ống của đoạn tuyến: Trong khi còn chờ kéo cáp, đầu ống của hai phía của đoạn tuyến (kể cả ống dự phòng) phải có biện pháp bịt kín hai đầu.

Trước khi kéo cáp, phải có biện pháp thông ống để đảm bảo trong ống không còn cát, đá hoặc các vật lạ khác có thể gây cản trở khi kéo cáp, hoặc làm hư hỏng cáp.

Kéo cáp thông qua dây mồi bằng tời kéo. Để chống khả năng cáp bị xoắn khi qua vị trí bẻ góc phải có bộ chống xoay trước khi lắp vào đầu kéo cáp. Tốc độ kéo cáp không quá 6m/phút. Tốc độ nhỏ hơn trị số trên khi qua chỗ uốn cong, vào miệng ống, …

Tại các vị trí: Đấu nối cáp, cáp đi vào trong trạm phải được chừa dự phòng bằng cách đánh bụng cáp trước.

* Làm hộp đầu cáp: (Tuỳ thuộc vào kiểu đầu cáp mà có cách làm phù hợp)

- Dỡ hòm thiết bị, kiểm tra số lượng vật liệu có trong hòm xem có đủ và đúng qui cách như trong bảng kê kèm theo không.

- Đưa đầu cáp lên vị trí định làm hộp đầu cáp đo chiều dài. Xác định kích thước cần thiết của đầu cáp, có thể cắt bỏ đoạn thừa.

- Xác định chiều dài lớp vỏ bảo vệ bên ngoài cáp cần bóc bỏ:

- Cưa cắt loại bỏ đoạn vỏ cáp

- Tách các lõi cáp

- Làm nối đất từng lõi cáp

- Lắp đặt ống co ngót

- Lắp đặt đầu cuối (tán cắt mưa)

- Dùng băng keo cao su silicon số 70 quấn bọc khoảng cách giữa mép trên của tán cắt mưa với thân đầu cốt điện

- Tiếp tục làm cho các nhánh cáp còn lại; Tập trung đuôi của các dây đai nối đất và nối chúng với hệ thống nối đất.

- Thí nghiệm cách điện theo quy định.

- Dọn vệ sinh, thu dọn môi trường xung quanh kết thúc công việc.

* Làm hộp nối cáp: (Tuỳ theo sách hướng dẫn cụ thể để thi công)

- Dỡ hòm thiết bị, kiểm tra số lượng vật liệu có trong hòm xem có đủ và đúng qui cách như trong bảng kê kèm theo không.

- Hàn dây tiếp địa vào đai thép đã được vệ sinh sạch.

- Luồn 2 đầu lõi cáp vào ống măng sông, ép bằng dụng cụ ép cốt chuyên dùng, quấn các lớp băng cách điện xung quanh mối nối theo đúng qui định của nhà chế tạo.

# TIẾN ĐỘ THI CÔNG

- Nhà thầu thi công lắp đặt thiết bị trong vòng 03 tháng sau khi được cấp thiết bị.

| TT | Nội dung công việc | Thời gian thi công 3 tháng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 |
| 1 | Chuẩn bị công trường | x |  |  |
| + | Đền bù giải phóng mặt bằng |  |  |  |
| 2 | Thi công lắp đặt thiết bị |  | x |  |
| + | Làm móng |  |  |  |
| + | Đào mương cáp |  |  |  |
| + | Kéo rải, căng dây |  |  |  |
| 3 | Cài đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh kết nối |  | x |  |
| 4 | Nghiệm thu, bàn giao |  |  | x |

# BIỂU ĐỒ NHÂN LỰC VÀ DỰ TRÙ PHƯƠNG TIỆN THI CÔNG

  - Biểu đồ nhân lực

Theo tiến độ, khối lượng công việc để tính toán xác định biểu đồ nhân lực thi công theo từng thời điểm.

| STT | Họ và tên | Bậc thợ | Bậc AT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Giám đốc công ty |  |  | 1 |
|  | PGĐ. Kỹ thuật - CHT | 5/7 | 5/5 | 1 |
|  | Cán bộ kỹ thuật | 5/7 | 5/5 | 2 |
|  | CN làm việc trực tiếp | 4/7 | 5/5 | 25 |

  - Bảng dự trù phương tiện, máy móc thi công

Theo tiến độ, khối lượng công việc để tính toán xác định số lượng xe máy cần thiết phục vụ thi công.

Nhà thầu trang bị đầy đủ dụng cụ thi công cho nhóm công tác, các cá nhân phục vụ công tác thi công tuỳ thuộc hạng mục thi công

| STT | Tªn m¸y mãc thiÕt bÞ | Tªn n­íc vµ n¨m s¶n xuÊt | C¸c th«ng sè kü thuËt chÝnh | Sè l­îng | Thuéc së h÷u cña nhµ thÇu | Thuª cña ng­êi kh¸c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | §Çm cãc | §øc | THEO 020A | 01 | x |  |
| 2 | Xe cÈu tù hµnh | H.quèc | 12T | 01 | x |  |
| 3 | Xe n©ng | NhËt | 5T | 02 | x |  |
| 4 | Cuèc, xÎng, xµ beng | VN |  | 01 | x |  |
| 5 | M¸y khoan | T.Quèc | 220V-50Hz | 01 | x |  |
| 6 | M¸y hµn | T.Quèc | 220V-50Hz | 01 | x |  |
| 7 | M¸y c¾t | T. Quèc | 220V-50Hz | 01 | x |  |
| 8 | Xe ben | H.quèc | 3T | 01 | x |  |
| 9 | Xe « t« t¶i 5 tÊn | H.quèc | 5T | 01 | x |  |

Các trang bị an toàn:

| TT | Tên dụng cụ an toàn | SL | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dây da an toàn | 20 bộ |  |
| 2 | Tiếp địa di động | 05 bộ |  |
| 3 | Bút thử | 02 cái |  |
| 4 | Quần áo - Bảo hộ lao động | 20 bộ |  |

# BIỆN PHÁP AN TOÀN TRONG THI CÔNG

Tất cả công nhân tham gia thi công công trình đều được học tập các quy trình quy phạm, kiểm tra sát hạch, phải có thẻ an toàn vệ sinh lao động, thẻ an toàn điện và được trang bị trang phục bảo hộ lao động đúng quy định.

  - Quy định chung:

Công tác kỹ thuật an toàn trong tổ chức thi công không kể qui mô công trình lớn hay nhỏ, đơn giản hay phức tạp, tất cả mọi người tham gia xây dựng công trình đều phải nghiêm chỉnh chấp hành qui trình qui phạm an toàn của công trình.

Trước khi tiến hành làm việc những người có trách nhiệm như: Cán bộ kỹ thuật, đội trưởng, tổ trưởng phụ trách an toàn...phải kiểm tra các yêu cầu kỹ thuật an toàn của công việc mình phụ trách và phải có trách nhiệm vơí công việc đó.

Trước khi làm việc phải tổ chức cho công nhân học tập, thảo luận về biện pháp thi công, qui trình kỹ thuật an toàn và kiểm tra sát hạch những điều chủ yếu kỹ thuật an toàn có ảnh hưởng đến nhiệm vụ thi công.

Dụng cụ thi công phải được kiểm tra trước lúc làm việc đảm bảo chắc chắn phù hợp với điều kiện làm việc, đồng thời phải sử dụng đúng tính năng kỹ thuật qui định.

Công nhân làm việc nhất thiết phải được trang bị phòng hộ lao động theo qui định của công việc và phải sử dụng tốt các phương tiện được trang bị.

Thường xuyên thông báo những trường hợp tai nạn lao động xảy ra trong cán bộ công nhân viên với cơ quan pháp lý cấp trên để có biện pháp ngăn ngừa tai nạn tái diễn và tổ chức rút kinh nghiệm. Biện pháp an toàn khi làm việc trên cao:

Những người làm việc trên cao từ 3m trở lên phải có đầy đủ sức khoẻ, có giấy chứng nhận sức khoẻ của cơ quan y tế, đã được học tập, kiểm tra quy trình đạt yêu cầu và được cấp thẻ trèo cao.

Những người làm việc trên cao phải tuân theo các mệnh lệnh và các biện pháp an toàn do người phụ trách, cán bộ kỹ thuật chỉ dẫn.

Nghiêm cấm bố trí những người uống rượu, bia, không đủ sức khoẻ làm việc trên cao.

Khi làm việc trên cao, quần áo phải gọn gàng, đội mũ bảo hộ và đeo dây an toàn. Dây an toàn phải mắc vào những điểm cổ định chắc chắn.

Khi làm việc trên cao phải có túi đựng dụng cụ thi công và được treo vào điểm cố định.

Cấm đưa dụng cụ, vật liệu lên cao hoặc từ trên cao xuống bằng cách tung, ném mà phải dùng dây buộc để kéo lên hạ xuống thông qua các puli.

  - Biện pháp an toàn khi vận chuyển dụng cụ, vật liệu, thiết bị:

Ôtô dùng để vận chuyển thiết bị, nguyên vật liệu phải biết rõ trọng tải, không được chở quá trọng tải cho phép, khi xe dừng hẳn mới được xếp dỡ hàng.Vật liệu xếp trên xe không được thò ra ngoài thành xe, nếu cồng kềnh phải chèn buộc chắc chắn. Khi chuyên chở các vật liệu dài hơn thành xe phải buộc vào đầu cuối của vật liệu cờ đỏ hoặc một tín hiệu nào đó. Khi xe chạy qua chỗ ngoặt phải chú ý người qua lại hai bên lề đường. Chở những vật liệu, thiết bị cao hơn thành xe phải chú ý khi đi qua đường dây điện, thông tin, gầm cầu, cành cây và đường có nhiều mấp mô, xe phải giảm tốc độ.

Các xe thô sơ do người kéo khi chuyển, chở vật liệu nặng, cồng kềnh phải buộc dây chắc chắn. Qua các đường cong xuống dốc phải đi chậm. Khi xe chở nặng lên dốc phải có gỗ chèn bánh xe.

Đòn gánh, đòn khiêng, đòn trượt, bằng gỗ hay bằng tre phải tốt, chắc chắn.

Khi lôi kéo những vật nặng, dài như cấu kiện thép, tó, sắt...lên cao hay xuống thấp phải chú ý kiểm tra dây cáp nâng vật thật chắc chắn, người kéo phải có chỗ đứng thật vững chắc. Nếu dùng tời kéo phải chú ý trục quay, dây cáp, khoá hãm trước khi quay tời.

Lúc đang kéo vật nặng lên cao hay xuống thấp tuyệt đối không cho phép người đi lại hay đứng dưới. Tránh vật rơi xuống gây tai nạn.

  - Kỹ thuật an toàn khi rải dây và lắp các phụ kiện:

Khi chuyển những ru lô dây dẫn phải theo đúng những điều quy định, trong quá  trình bốc dỡ vận chuyển các ru lô, dây đều được kê lên bộ mê bằng sắt hoặc hố chắc chắn, nếu phải dùng sức người dựa lên bộ mê thì phải có biện pháp an toàn để ru lô dây dẫn không đổ vào người làm việc ở đó.

Những ru lô bị vỡ phải có biện pháp sửa chữa trước khi chở ra tuyến, tránh để dây cọ xát vào đinh hoặc cạnh sắc của gỗ.trường hợp ru lô bị vỡ nhiều phải thay ru lô khạc để đảm bảo an toàn trong qúa trình làm việc. Khi ra dây phải kê ru lô theo mặt phẳng nghiêng so với mặt đất không lớn hơn 45 độ để cuộn dây khỏi lăn tự do và phải theo hướng của tuyến.

Khi rải dây bằng phương pháp thủ công phải phân công các nhóm như sau:

- Nhóm rải dây và nối dây

- Nhóm kéo dây quay tời

- Nhóm đi dọc tuyến đễ gỡ các dây bị vướng, bị chập, bị cóc.

- Nhóm đứng gác những vị trí cần thiết, các nhóm này dưới sự chỉ huy của đồng chí đội trưởng hoặc đội phó hoặc đồng chí được uỷ quyền.

Các nhóm công tác được liên hệ mật thiết với nhau và có tính chất dây chuyền nên ký hiệu tín hiệu phải thống nhất, có thể dùng cờ, còi, loa hoặc dùng truyền miệng từ vị trí này sang vị trí khạc.

Trước khi rải dây phải kiểm tra theo dõi trong vùng mà dây và người đi qua đề phòng tai nạn cho công nhân kéo dây. Dây bị xước, khi rải dây qua mương rãnh, khe sâu phải dùng dây mồi bằng dây thừng buộc vào dây dẫn rồi ném qua mương rãng, khe sâu. Đầu dây thừng được quàng qua bàn tay và buộc vào đầu dây một tải trọng nhẹ để ném qua được dễ dàng, chiều dài của dây được lấy bằng 2 chiều rộng của mương cộng thêm 15 - 20m.

  - Biện pháp phòng chống chạy nổ:

    - Các biện pháp phòng chạy nổ:

- Thực hiện nghiêm chỉnh về pháp lệnh phòng chống chạy nổ.

- Không được mang các vật dễ chạy nổ vào công trường.

- Có các biển báo cấm lửa ở những nơi dễ chạy.

- Các công trình tạm có khả năng gây chạy (như nhà bếp, kho bãi ...) bố trí ở cuối hướng gió, ở các vị trí thấp và phải có nội quy phòng chạy chữa chạy.

- Sử dụng các vật liệu khó chạy như tôn, khung nhà thép,tường bao quanh bằng tôn ... để làm các công trình tạm có khả năng hay gây chạy.

- Tuyên truyền, giáo dục vận động mọi người nghiêm chỉnh chấp hành các nội quy an toàn phòng chạy chữa chạy.

- Có các hình thức khen thưởng và kỷ luật nghiêm minh.

    - Các biện pháp chữa cháy:

- Khi xảy ra chạy dùng kẻng hoặc trống (hoặc bất cứ dụng cụ phát âm thanh nào đánh liên hồi).

- Điện thoại báo cho đơn vị PCCC nơi gần nhất biết địa điểm chạy.

- Khi xảy ra chạy ở khu vực có điện phải kịp thời ngắt cầu dao.

- Đối với các đám chạy như xăng, dầu phải dùng bình CO2.

- Đối với công tác hàn điện yêu cầu người trực tiếp tham gia hàn phải có: mặt lạ, kính, khẩu trang và đặc biệt cần có bình chữa cháy để bên cạnh. Khi hàn phải có tấm chắn để bảo vệ tránh bụi hàn bắn ra ngoài vào các vật dụng dễ cháy gây cháy nổ.

# LIỆT KÊ – TỔNG KÊ VẬT TƯ THIẾT BỊ