NỘI DUNG VÀ BIÊN CHẾ DỰ ÁN

Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình “Xây dựng mới các TBA E-01, F-01 và lưới điện hạ áp sau TBA cấp điện cho khu chức năng đô thị Green City Đan Phượng” được biên chế như sau:

- Tập 1: Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công

+ Quyển 1.1: Thuyết minh chung

+ Quyển 1.2: Đặc tính kỹ thuật vật tư thiết bị

- Tập 2: Các bản vẽ

- Tập 3: Phụ lục tính toán

- Tập 4: Dự toán công trình

Mục lục Quyển 1.2: Đặc tính kỹ thuật vật tư thiết bị

1.1. Yêu cầu chung của vật tư thiết bị lắp đặt trên lưới	3

1.2. Bảng danh mục vật tư – thiết bị sử dụng trong dự án và các tiêu chuẩn áp dụng	4

1.3. Yêu cầu kỹ thuật của vật tư thiết bị	6

1.3.1. Máy biến áp dầu	6

1.3.2. Tủ RMU 24kV kiểu compact	17

1.3.3. Ống chì tủ RMU	33

1.3.4. FRTU có chức năng giám sát và điều khiển (sử dụng tại các trạm có yêu cầu đủ chức năng giám sát và điều khiển đóng/cắt từ xa):	35

1.3.5. Cảm biến dòng điện, cảm biến điện áp:	40

1.3.6. Dây đồng bọc cách điện 22kV cách điện XLPE	43

1.3.7. Cáp ngầm 3 lõi, loại chống thấm nước, có màn chắn băng đồng 3x240mm2	46

1.3.8. Hộp đầu cáp góc Elbow:	53

1.3.9. Hộp nối cáp ngầm trung áp	55

1.3.10. Hộp đầu cáp góc T-plug loại đơn	58

1.3.11. Tủ điện hạ áp.	61

1.3.12. Tụ bù hạ áp 3 pha 0,4kV (loại trong nhà)	66

1.3.13. Tủ điều khiển tụ bù hạ thế	69

1.3.14. Tủ trung gian, tủ phân phối	75

1.3.15. Máy cắt hạ áp MCB	81

1.3.16. Máy cắt hạ áp MCCB	86

1.3.17. Máy cắt điện hạ áp cách điện không khí – ACB	91

1.3.18. Biến dòng hạ áp	95

1.3.19. Cáp hạ áp	97

1.3.20. Phụ kiện cáp hạ áp:	105

1.3.21. Đầu cốt	109

1.3.22. Ống nhựa gân xoắn	112

1.3.23. Ống co nhiệt hạ thế	114

1.3.24. Biển báo an toàn các loại	115

1.3.25. Mốc báo hiệu cáp	117

1.3.26. Tiêu chuẩn mạ kẽm nhúng nóng	118

1.3.27. Vật liệu xây dựng	121

  - Yêu cầu chung của vật tư thiết bị lắp đặt trên lưới

- Điều kiện môi trường:

- Độ cao lắp đặt				: <1000m (so với mực nước biển)

- Điều kiện khí hậu				: Nhiệt đới, nóng ẩm

- Nhiệt độ môi trường lớn nhất		: 450 C

- Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất		: 00C

- Nhiệt độ môi trường trung bình		: 250C

- Độ ẩm trung bình				: 85%

- Độ ẩm lớn nhất				: 100%

- Hệ số động đất				: 0,1g tương đương động đất cấp 7

- Tốc độ gió lớn nhất			: 160km/h.

- Điều kiện làm việc lưới điện trung thế:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |
| --- | --- |
| Điện áp vận hành (kV) | 23 |
| Điện áp cao nhất (kV) | 24 |
| Sơ đồ | 3 pha |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (kV) | 50 |
| Điện áp chịu xung sét 1,2/50µs (trị số đỉnh) kV | 125 |
| Khoảng trống nhỏ nhất pha-pha và pha đất (trong nhà/ngoài trời) mm | 220/330 |
| Chiều dài đường bò cách điện cho lưới trung áp định mức (trong nhà/ngoài trời) mm/kV | ≥ 16/20 |
| Điện áp xung |  |
| - Giữa các cực với đất (kV) | 125 |
| - Giữa hàm tĩnh và động khi dao ở vị trí mở | 145 |
| Điện áp có tần số công nghiệp trong 1 phút ở tình trạng ướt và khô với đất. |  |
| - Giữa các cực với đất ướt/khô (kV) | 45/50 |
| - Giữa hàm tĩnh và động khi dao ở vị trí mở (kV) | 55/60 |
| - Chịu dòng điện ngắn mạch trong 1s (kA) | ≥16kA |

- Điều kiện làm việc lưới điện hạ thế:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 0,4 |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 4 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 1,2 |
| Tần số (Hz) | 50 |

  - Bảng danh mục vật tư – thiết bị sử dụng trong dự án và các tiêu chuẩn áp dụng

| TT | Danh mục vật tư-thiết bị | Tiêu chuẩn áp dụng |
| --- | --- | --- |
|  | Máy biến áp dầu 22kV | Áp dụng theo Quyết định 2430/QĐ-EVNHANOI ngày 19/3/2026 |
|  | Tủ RMU 22kV kiểu Compact | Áp dụng theo Quyết định số 2418/QĐ-EVNHANOI ngày 19/3/2026 |
|  | Ống chì tủ RMU | Áp dụng theo Thông báo số 916/TB-EVNHANOI ngày 20/10/2021 |
|  | FRTU có chức năng giám sát và điều khiển | Áp dụng theo quyết định 1505/QĐ-EVNHANOI ngày 27/02/2020 |
|  | Cảm biến dòng điện, cảm biến điện áp | Áp dụng theo quyết định 1505/QĐ-EVNHANOI ngày 27/02/2020 |
|  | Dây đồng bọc cách điện 22kV cách điện XLPE | Áp dụng theo QĐ số 3447/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội |
|  | Cáp ngầm trung áp ruột đồng 3 lõi | Áp dụng theo Quyết định số 2428/QĐ-EVNHANOI ngày 19/3/2026 |
|  | Hộp đầu cáp góc Elbow | Áp dụng theo Quyết định số 2428/QĐ-EVNHANOI ngày 19/3/2026 |
|  | Hộp nối cáp ngầm trung thế | Áp dụng theo Quyết định số 2428/QĐ-EVNHANOI ngày 19/3/2026 |
|  | Hộp đầu cáp góc T-plug loại đơn | Áp dụng theo Quyết định số 2428/QĐ-EVNHANOI ngày 19/3/2026 |
|  | Tủ điện hạ áp | Áp dụng theo Quyết định số 9871/QĐ-EVNHANOI ngày 27/11/2020 |
|  | Tụ bù hạ áp | Áp dụng theo Quyết định số 9871/QĐ-EVNHANOI ngày 27/11/2020 |
|  | Tủ điều khiển tụ bù hạ áp | Áp dụng theo Quyết định số 9871/QĐ-EVNHANOI ngày 27/11/2020 |
|  | Tủ trung gian, tủ phân phối | Áp dụng theo Quyết định số 9871/QĐ-EVNHANOI ngày 27/11/2020 |
|  | Máy cắt hạ áp MCB | Áp dụng theo Quyết định số 2431/QĐ-EVNHANOI ngày 19/03/2026 |
|  | Máy cắt hạ áp MCCB | Áp dụng theo Quyết định số 2431/QĐ-EVNHANOI ngày 19/03/2026 |
|  | Máy cắt hạ áp ACB | Áp dụng theo Quyết định số 2431/QĐ-EVNHANOI ngày 19/03/2026 |
|  | Biến dòng hạ áp | Áp dụng theo Quyết định số 9871/QĐ-EVNHANOI ngày 27/11/2020 |
|  | Cáp hạ áp | Áp dụng theo Quyết định số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/6/2021 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội |
|  | Phụ kiện cáp hạ áp | Áp dụng theo Quyết định số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/6/2021 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội |
|  | Đầu cốt | Áp dụng theo Quyết định số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/6/2021 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội |
|  | Ống nhựa gân xoắn | Áp dụng TCVN 8699:2011 |
|  | Ống co nhiệt hạ thế | Áp dụng theo tiêu chuẩn ANSI/IEEE C37.20 |
|  | Biển báo an toàn các loại | Áp dụng theo Thông tư số 41/2025/TT-BCT ngày 22/06/2025 của Bộ Công Thương |
|  | Mốc báo hiệu cáp | Theo thông báo 769/TB-EVNHANOI ngày 11/8/2023 về quy định tạm thời bố trí mốc báo hiệu cáp ngầm, hầm nối cáp. |
|  | Tiêu chuẩn mạ kẽm nhúng nóng | Văn bản số 3764EVN/ĐLHN-P04 ngày 19/8/2004 |
|  | Vật liệu xây dựng |  |

  - Yêu cầu kỹ thuật của vật tư thiết bị

    - Máy biến áp dầu

Tiêu chuẩn áp dụng

Quyết định 2430/QĐ-EVNHANOI ngày 19/3/2026 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến áp ngâm dầu điện áp đến 35kV áp dụng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.

Yêu cầu kỹ thuật

- Yêu cầu chung

- MBA là loại hở, 3 pha (điện áp  định mức sơ cấp 22kV), nạp dầu hoàn chỉnh, ruột máy ngâm trong dầu,  kiểu  làm mát bằng gió tự nhiên (ONAN).

- Máy được thiết kế, chế tạo phù hợp với điều kiện vận hành ngoài trời, lắp trên cột điện hoặc lắp trên bệ móng bê tông hoặc lắp đặt trong nhà.

- Tất cả vật liệu, công nghệ chế tạo, thử nghiệm và thiết bị được cung    cấp phải phù hợp với các điều kiện quy định của TCVN, tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp cho từng vị trí lắp đặt, trong điều kiện vận hành bình thường cũng như các trường hợp bất lợi nhất đã được dự tính và phải đạt được tuổi thọ thiết kế.

- Thiết kế phải đảm bảo cho việc lắp đặt, thay thế và bảo dưỡng sửa chữa thuận tiện, giảm thiểu các rủi ro gây cháy nổ và gây hại cho môi trường.

- Vỏ máy biến áp

- Vỏ máy biến áp phải được thiết kế đảm bảo có thể nâng hạ, vận chuyển mà không bị biến dạng hư hỏng hay rò dầu.

- Vỏ máy được làm kín hoàn toàn bằng liên kết bu lông, có van lấy mẫu dầu, bộ chỉ thị mức dầu và không có bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu  kín) hoặc có trang bị bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu hở).

- Đáy vỏ máy hình chữ nhật hoặc oval. Vỏ máy phải có móc cẩu để vận chuyển và móc để tháo dỡ nắp máy khi cần kiểm tra.

- Vật liệu làm vỏ máy là thép chịu lực, có bề dày đảm bảo chịu được áp lực bên trong máy (tối thiểu 49 kPa trong 8 giờ) ở các chế độ vận hành bình thường cũng như khi xảy ra sự cố và được bảo vệ phòng nổ bằng van áp lực (với MBA < 1600 kVA) hoặc rơle áp lực (với MBA > 1600 kVA có máy cắt phía sơ cấp).

- Bộ phận giải toả áp lực (van phòng nổ) được thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60076-22-1, đảm bảo yêu cầu phòng chống cháy nổ khi có hiện tượng bất thường hoặc sự cố nội bộ máy. Áp lực làm việc của van phải phù hợp với thiết kế vỏ máy biến áp.

- Bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu hở) hoặc cơ cấu chứa dầu giãn nở (đối với máy biến áp kiểu kín) được nối thông với thùng máy biến áp.

- Đối với máy biến áp kiểu hở: Trong dải nhiệt độ dầu trong máy biến áp từ 5°C đến 105°C, dung tích thùng dầu phụ phải đảm bảo sao cho dầu trong thùng dầu phụ không được tràn ra ngoài và không thấp hơn đáy bình dầu phụ. Đáy bình dầu phụ có độ cao tương đương đầu sứ xuyên trung áp. Bình dầu phụ phải có cơ cấu thở chống nhiễm ẩm (bình si phông) lắp rời bên ngoài.

- Đối với máy biến áp kiểu kín, vỏ máy phải có cơ  cấu chứa dầu giãn  nở để trong dải nhiệt độ làm việc (5°C đến 105°C) hoặc khi bị tác động bởi các thao tác bình thường (bốc  dỡ, vận chuyển v.v.) hoặc khi thử nghiệm,  mức dầu trong máy (được kiểm tra qua ống kiểm tra mức dầu) phải nằm  trong giới hạn cho phép.

- Đối với các máy biến áp kiểu hở có công suất lớn có thể yêu cầu chế tạo cánh tản nhiệt rời, bắt với thân máy biến áp bằng mặt bích và có thể tháo rời khi vận chuyển.

- Tiếp địa cho máy được thực hiện cho mạch từ và vỏ máy, đảm bảo tiếp xúc điện chắc chắn. Cực nối đất vỏ máy được bố trí tại phần dưới thùng về phía sứ xuyên hạ áp và có ký hiệu nối đất. Tiếp địa phải được bắt bằng bulông có ren không nhỏ hơn M12.

- Xử lý bề mặt: Thùng chứa máy biến áp và các phụ tùng phải được sơn bằng công nghệ sơn tĩnh điện với độ dày lớp sơn phủ đảm bảo khả năng bảo vệ chống gỉ, chống ăn mòn vỏ máy đồng thời phải phù hợp với đặc tính giãn nở của vỏ máy (đối với MBA kiểu kín).

- Màu của sơn bên ngoài của thùng máy phải đảm bảo khả năng tản nhiệt của máy biến áp cũng như tránh hấp thụ nhiệt năng từ ánh nắng mặt trời (màu xám nhạt, mã màu tham khảo RAL 7046).

- Đối với máy biến áp vỏ mạ kẽm được lắp đặt ở khu vực nhiễm mặn cao như các khu vực bờ biển, hải đảo v.v vỏ máy biến áp phải được xử lý chống gỉ bằng phương pháp mạ kẽm nhúng nóng, độ dày lớp mạ phù hợp theo TCVN 5408: 2007. Khi vỏ máy biến áp đã được mạ kẽm nhúng nóng thì  không áp dụng sơn tĩnh điện như yêu cầu tại khoản 11 Điều này.

- Gioăng làm kín MBA phải làm bằng vật liệu chịu được dầu cách điện, chịu được các tác nhân về dao động cơ học, nhiệt và ẩm, phù hợp với điều kiện môi trường làm việc ngoài trời. Tiêu chuẩn kỹ thuật của gioăng như sau:

- Độ trương nở trong dầu biến áp của gioăng sau 96 giờ ở 80oC: không quá 02% (thử nghiệm theo TCVN 2752:2008).

- Độ giãn dài khi kéo đứt ≥ 350% (thử nghiệm theo TCVN 4509:2013).

- Hệ số lão hóa trong dầu biến áp và trong không khí sau 96 giờ ở 80oC phải tương ứng ≥ 85% và 90% (thử nghiệm theo TCVN 2229:2007).

- Các đầu cực, kẹp cực đấu nối cho dây dẫn phía sơ cấp, thứ cấp và dây tiếp địa làm bằng đồng hoặc đồng thau mạ thiếc hoặc mạ bạc. Phần đầu cực phía thứ cấp là loại đầu cosse bản 2 lỗ hoặc 4 lỗ dùng đấu nối bằng cosse ép.

- Các chi tiết mang điện như: ty sứ, đai ốc, vòng đệm làm bằng đồng hoặc đồng thau.

- Các chi tiết không mang điện như: bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v làm bằng thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.

- Lõi từ và cuộn dây

- Lõi từ được chế tạo từ vật liệu lá thép kỹ thuật điện (thép silic cán nguội đẳng hướng). Các lá thép được phủ cách điện 2 mặt, không có ba-via.

- Cuộn dây máy biến áp phải được chế tạo bằng sợi dây đồng kỹ thuật điện có đặc tính cơ lý theo TCVN 7675-1:2007, TCVN 7675-12:2007 hoặc tương đương.

- Lõi từ và cuộn dây phải được bắt chặt với vỏ máy và có móc nâng để nâng tháo lõi thép và cuộn dây ra khỏi vỏ. Cuộn dây phải được thiết kế để có thể tháo lắp khỏi lõi từ khi cần thiết.

- Dầu máy biến áp

Dầu MBA là loại dầu khoáng (Mineral insulating oils) mới chưa qua sử dụng, có phụ gia kháng oxy hóa, phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 60296 Ed.5.0:2020, ASTM D3487:2016 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết của dầu máy biến áp:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu dầu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60296: 2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tương đương |
| 5 | Độ nhớt, ở 40oC | mm2/s | ≤ 12 |
| 6 | Quan sát bên ngoài |  | Trong, sáng, không có nước và tạp chất |
| 7 | Chỉ số màu |  | < 0,5 |
| 8 | Loại dầu |  | Loại A (mã “I”) theo IEC 60296: 2020 |
| 9 | Điểm chớp cháy nhỏ nhất (cốc kín) | oC | 135 |
| 10 | Hàm lượng nước | ppm | ≤ 30 |
| 11 | Điện áp đánh thủng + Trước khi lọc sấy: + Sau khi lọc sấy: | kV kV | ≥ 30 ≥ 70 |
| 12 | Trị số trung hòa (độ acid) | mgKOH/g | ≤ 0,01 |
| 13 | Sức căng bề mặt ở 25oC | nN/m | > 43 |
| 13 | Tỷ trọng (ở 20oC) | g/ml | ≤ 0,895 |
| 14 | Hàm lượng phụ gia chống oxy hóa | % W | [0,08 ÷ 0,4] |
| 15 | Ăn mòn Sulphur |  | Không |
| 16 | Hợp chất Furfural |  | Không phát hiện (cho phép < 0,05 mg/kg) |
| 17 | Hệ số suy giảm điện môi (DDF) ở 90oC | % | < 0,5 |
| 18 | Độ ổn định kháng ôxy hóa: Được thử nghiệm bằng một trong các phương pháp sau: |  |  |
| 18.1 | - Phương pháp thử cặn – axit theo tiêu chuẩn IEC 61125 (loại “I” – 500 giờ): |  |  |
|  | + Khối lượng cặn: | % | < 0,05 |
|  | + Trị số axit sau ôxy hóa | mgKOH/1g dầu | < 0,3 |
| 18.2 | - Phương pháp thử theo thời gian theo tiêu chuẩn ASTM D2112 | phút | > 195 |
| 18.3 | - Phương pháp ASTM D2440 – 72 giờ: |  |  |
|  | + Khối lượng cặn: | % | < 0,1 |
|  | + Trị số axit sau ôxy hóa | mgKOH/1g dầu | < 0,3 |
| 18.4 | - Phương pháp GOST 981-75: 14 giờ |  |  |
|  | + Khối lượng cặn (%). |  | < 0,01 |
|  | + Trị số axit sau ôxy hóa (mgKOH/1g dầu) |  | < 0,1 |
| 19 | PCBs |  | Không phát hiện (cho phép < 2 mg/kg) |

- Sứ xuyên

- Sứ xuyên phải chịu được dòng định mức và dòng quá tải cho phép của MBA. Các sứ xuyên phải là loại ngoài trời và ở mỗi cấp điện áp phải là cùng loại với nhau. Sứ xuyên phải được thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp và thử xung sét theo mức cách điện được nêu tại Điều 17 Tiêu chuẩn TCCS 01:2023/EVN.

- Toàn bộ các sứ xuyên phải bố trí hợp lý bên ngoài vỏ MBA, cùng cấp điện áp phải cùng phía với nhau.

- Chiều dài đường rò ≥ 25 mm/kV (đối với khu vực môi trường ô nhiễm nặng, yêu cầu ≥ 31 mm/kV).

- Đối với các trường hợp MBA lắp đặt trong nhà (trạm kín, trạm phân phối hợp bộ) mà phía cao áp sử dụng cách điện kiểu kín thì  thiết kế  MBA  phải đảm bảo phù hợp với việc đấu nối bằng đầu Elbows, T-Plug.

- Bộ điều chỉnh điện áp (đổi nấc điện áp)

- Phía sơ cấp MBA phải có bộ điều chỉnh điện áp không điện, với 05 nấc điều chỉnh: ± 2 x 2,5%. Trường hợp đường dây dài, điện áp không đảm bảo có thể xem xét sử dụng MBA có nấc điều chỉnh ± 2 x 5%.

- Bộ điều chỉnh điện áp  được bố trí tay thao tác trên mặt máy, có thể   dễ dàng điều chỉnh từ bên ngoài mà không ảnh hưởng đến kết cấu  máy, có chỉ thị và hướng dẫn rõ ràng tại chỗ và trong tài liệu hướng dẫn kèm theo. Tay thao tác (núm xoay điều chỉnh nấc) phải được chế tạo bằng vật liệu hợp kim không gỉ.

- Bộ điều chỉnh điện áp phải có thông số dòng định mức ≥ 1,3 lần và phải chịu được thử nghiệm ngắn hạn ≥ 2,5 lần dòng định mức sơ cấp MBA.

- Bộ chỉ thị mức dầu, đồng hồ đo nhiệt độ dầu MBA

- Bộ chỉ thị mức dầu: Máy biến áp phải có bộ chỉ thị mức dầu trong thùng máy. Cơ cấu chỉ thị mức dầu phải bố trí sao cho việc quan sát chỉ thị mức dầu thuận tiện khi MBA đang vận hành. Trên cơ cấu chỉ thị mức dầu phải đánh dấu mức dầu cực đại và cực tiểu tương ứng với nhiệt độ dầu trong thùng máy biến áp ở nhiệt độ 105°C và 0°C.

- Bộ chỉ thị nhiệt độ lớp dầu trên MBA: Trên nắp máy phải bố trí sẵn ống lắp bộ chỉ thị nhiệt độ dầu. Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng, MBA có thể được yêu cầu trang bị nhiệt kế (loại có kim cố định) hoặc đồng hồ đo nhiệt độ dầu lớp trên cùng của MBA. Cơ cấu chỉ thị nhiệt độ dầu phải được bố trí thuận tiện cho việc đọc chỉ số khi MBA đang vận hành.

- Nhãn mác

- MBA phải có nhãn mác bằng hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ, chịu được thời tiết mưa nắng, chống ăn mòn và được lắp đặt chắc chắn trên vỏ máy tại vị trí dễ quan sát về phía sứ xuyên hạ áp, các số liệu được khắc chìm  và có phủ sơn không phai. Ngôn ngữ ghi trên nhãn bằng tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh. Nhãn máy được lắp chặt với thùng vỏ máy bằng đinh rút hoặc hàn, tại vị trí dễ quan sát.

- Thông tin tối thiểu phải có trên nhãn máy:

- Loại MBA.

- Số hiệu tiêu chuẩn.

- Tên nhà chế tạo, quốc gia và thành phố mà MBA được lắp ráp.

- Số sêri của nhà chế tạo (Serial number).

- Năm sản xuất.

- Công suất định mức (kVA hoặc MVA).

- Tần số định mức (Hz).

- Điện áp định mức (V hoặc kV) phía sơ cấp/thứ cấp và điện áp ứng với các nấc điều chỉnh.

- Dòng điện định mức (A hoặc kA) phía sơ cấp/ thứ cấp.

- Sơ đồ đấu dây/Tổ đấu dây.

- Điện áp ngắn mạch (Uk%).

- Tổn hao không tải (Po); tổn hao có tải (Pk) ở nhiệt độ cuộn dây 75oC.

- Kiểu làm mát.

- Khối lượng tổng.

- Thể tích dầu.

- Hàm lượng PCBs trong dầu cách điện.

- Niêm phong về niêm phong

- Hai trong số các bulông mặt bích MBA được chế tạo riêng (khoan lỗ đầu bulông) để có thể kẹp chì niêm phong, đảm bảo không mở được máy mà không phá niêm phong.

- Mỗi MBA có 1 số chế tạo (Serial number) riêng, không trùng lặp. Số chế tạo phải được khắc chìm trên nắp máy hoặc vị trí thích hợp trên vỏ  máy  để thuận tiện quan sát từ mặt đất. Cỡ chữ số chế tạo trên vỏ máy tối thiểu là    60 mm và được sơn hoặc dán đề-can (decal) màu đỏ bền với điều kiện môi trường vận hành.

- Chì niêm phong sẽ do Đơn vị chịu trách nhiệm về thử nghiệm, nghiệm thu MBA kẹp chì, có biên bản ghi rõ số chế tạo từng máy và mã hiệu chì niêm phong.

- Ký hiệu và đánh dấu

Các trị số: Dung lượng danh định MBA (kVA), các đầu ra, sứ xuyên và vị trí tiếp địa vỏ máy phải có ký hiệu và được đánh dấu bằng phương pháp dập hoặc sơn, đảm bảo bền chắc và dễ nhìn thấy.

- Thử nghiệm

Các thử nghiệm được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam, IEC và các tiêu chuẩn tương đương, phù hợp với các thông số được mô tả trong các thông số kỹ thuật chi tiết. Các thử nghiệm được chia thành các loại sau:

- Thử nghiệm thường xuyên (Routine test)

Thử nghiệm thường xuyên (hay thử nghiệm xuất xưởng) được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi MBA sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60076-1, TCVN 6306 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Đo điện trở 1 chiều, điện trở cách điện cuộn dây (ở tất cả các nấc, các cuộn dây).

- Đo tỷ số điện áp và sơ đồ vectơ (tổ đấu dây của MBA) (ở tất cả các nấc, các cuộn dây).

- Đo tổn hao có tải (Pk) và điện áp ngắn mạch (Uk%).

- Đo tổn hao không tải (Po) và dòng điện không tải (Io%).

- Thử cách điện vòng dây bằng điện áp cảm ứng.

- Kiểm tra cơ cấu điều chỉnh điện áp .

- Kiểm tra độ kín đối với vỏ thùng MBA.

- Thử nghiệm điện áp phóng điện dầu với khe hở 2,5 mm.

- Thử nghiệm điển hình (Type test)

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu máy biến áp 3  pha  có cấp điện áp 22/0,4 (kV). Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo  tiêu chuẩn IEC 60076-1, TCVN 6306 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt.

- Thử nghiệm điện môi.

- Xác định độ ồn.

- Đo tổn hao không tải và dòng điện không tải ở 90% và 110% điện áp định mức.

- Thử nghiệm đặc biệt (Special test)

Thử nghiệm khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch theo tiêu chuẩn TCVN 6306-5 (IEC 60076-5): Nhà sản xuất phải cung cấp biên bản thử nghiệm ngắn mạch thực hiện trên mẫu MBA 3 pha có cấp điện áp 22/0,4 (kV) do phòng thử nghiệm thuộc Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL: Short circuit Testing Liasion) cấp.

- Dãy công suất định mức

Dãy công suất định mức theo IEC 60076. Trong đề án này, MBA phân phối 3 pha 22/0,4 (kV) được lựa chọn công suất như sau: 1600 (kVA).

- Khả năng chịu quá tải

- Máy biến áp lực phải đảm bảo vận hành ở các chế độ quá tải bình thường, thời gian và mức độ quá tải cho phép như sau:

| Bội số quá tải theo định mức | Thời gian quá tải (giờ-phút) với mức tăng nhiệt độ của lớp dầu trên cùng so với nhiệt độ không khí trước khi quá tải, oC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13,5 | 18 | 22,5 | 27 | 31,5 | 36 |
| 1,05 | Lâu dài |  |  |  |  |  |
| 1,10 | 3-50 | 3-25 | 2-50 | 2-10 | 1-25 | 1-10 |
| 1,15 | 2-50 | 2-25 | 1-50 | 1-20 | 0-35 | - |
| 1,20 | 2-05 | 1-40 | 1-15 | 0-45 | - | - |
| 1,25 | 1-35 | 1-15 | 0-50 | 0-25 | - | - |
| 1,30 | 1-10 | 0-50 | 0-30 | - | - | - |
| 1,35 | 0-55 | 0-35 | 0-15 | - | - | - |
| 1,40 | 0-40 | 0-25 | - | - | - | - |
| 1,45 | 0-25 | 0-10 | - | - | - | - |
| 1,50 | 0-15 | - | - | - | - | - |

- Máy biến áp phải đảm bảo vận hành quá tải ngắn hạn cao hơn dòng điện  định mức theo các giới hạn sau:

| Quá tải theo dòng điện, % | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thời gian quá tải, phút | 120 | 80 | 45 | 20 | 10 |

Ngoài ra, máy biến áp phải đảm bảo vận hành quá tải với dòng điện cao hơn định mức tới 40 % với tổng thời gian đến 6 giờ trong một ngày đêm trong 5 ngày liên tiếp.

- Tổ nối dây

Các MBA phân phối 3 pha, 22/0,4 (kV) có tổ đấu dây là Dyn-11.

- Mức cách điện

MBA phải được thiết kế và thử nghiệm với những cấp cách điện sau đây:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | Điện áp cao nhất của thiết bị (kV) | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV) | Điện áp chịu xung sét 1,2/50µs (trị số đỉnh) (BIL) (kV) |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | 24 | 50 | 125 |
| 0,4 | - | 3 | - |

- Độ ồn

Đối với MBA 3 pha 2 cuộn dây (cuộn sơ cấp cao áp > 1,2 kV): Độ ồn cho phép của MBA không được vượt quá trị số trong các bảng dưới đây:

| Công suất (kVA) | Tự làm mát (Self-cooled) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Loại hở (Ventilated), dB | Loại kín (Sealed), dB |
| 1600 | 66 | 65 |

Cách xác định độ ồn theo tiêu chuẩn IEC 60076-10.

- Độ tăng nhiệt

Độ tăng nhiệt độ của dầu/cuộn dây tương ứng không quá 60oC/65oC.

Giới hạn độ tăng nhiệt độ của dầu/cuộn dây quy định ở trên có thể được điều chỉnh với hệ số điều chỉnh phù hợp tương ứng với điều kiện môi trường  làm việc của máy biến áp được hướng dẫn theo tiêu chuẩn IEC 60076-2. Căn cứ vào thực tế môi trường lắp đặt, vận hành của máy biến áp, Đơn vị quy định giới hạn độ tăng nhiệt độ của dầu/cuộn dây phù hợp.

- Tiêu chuẩn về tổn hao không tải, tổn hao có tải và điện áp ngắn mạch

| Công suấ t định mức (kVA) | Tổn hao không tải (Po) cực đại (W) | Tổn hao có tải (Pk) cực đại ở nhiệt độ cuộn dây 750C (W) | Điện áp ngắn mạch nhỏ nhất (Uk) (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Máy biến áp 3 pha 22/0,4 (kV) |  |  |  |
| 1600 | 1305 | 13680 | 6,0 |

Các MBA công suất khác áp dụng phương pháp nội suy tuyến tính.

- Bảng thông số kỹ thuật chính của MBA:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Theo TCKT nêu trên |
| 5 | Loại |  | kín, ngâm dầu, làm mát tự nhiên (ONAN) |
| 6 | Số pha |  | 3 pha |
| 7 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 8 | Công suất định mức | KVA | 1600 |
| 9 | Số sứ đầu vào phía cao áp | Quả | 03 |
| 10 | Loại sứ đầu vào phía cao áp |  |  |
| 11 | Điện áp định mức cuộn cao áp | kV | 22 |
| 12 | Điện áp cao nhất của thiết bị | kV | 24 |
| 13 | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn | kV | ≥50 |
| 14 | Điện áp chịu xung sét cao nhất (1.2/50µs) | kV | ≥125 |
| 15 | Số sứ đầu vào phía hạ áp | Quả | 04 |
| 16 | Điện áp danh định cuộn hạ áp | kV | 0,4 |
| 17 | Tổ đấu dây |  | Dyn-11 |
| 18 | Trung tính cuộn cao áp |  | Cách ly |
| 19 | Trung tính cuộn hạ áp |  | Nối đất trực tiếp |
| 20 | Độ tăng nhiệt độ của dầu/cuộn dây tương ứng không quá | °C | 60/65 |
| 21 | Tổn hao không tải cực đại (Po) | W |  |
|  | - MBA 3 pha 1600kVA | W | 1305 |
| 22 | Tổn hao ngắn mạch cực đại (Pk) | W |  |
|  | - MBA 3 pha 1600kVA | W | 13680 |
| 23 | Điện áp ngắn mạch nhỏ nhất (Uk%) | % |  |
|  | - MBA 3 pha 1600kVA | % | 6,0 |
| 24 | Vỏ máy biến áp |  | Đáp ứng YCKT 01:2026/ EVNHANOI |
| 25 | Lõi từ và cuộn dây |  | Đáp ứng YCKT 01:2026/ EVNHANOI |
| 26 | Dầu cách điện của MBA |  | Đáp ứng YCKT 01:2026/ EVNHANOI |
| 26.1 | Hãng/nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 26.2 | Chủng loại gốc dầu |  | Nêu cụ thể |
| 26.3 | Mã hiệu dầu |  | Nêu cụ thể |
| 26.4 | Tổng khối lượng dầu | kg | Nêu cụ thể |
| 27 | Sứ xuyên |  | Đáp ứng YCKT 01:2026/ EVNHANOI |
| 28 | Bộ chỉ thị mức dầu, đồng hồ đo nhiệt độ dầu MBA |  | Đáp ứng YCKT 01:2026/ EVNHANOI |
| 29 | Bộ điều chỉnh điện áp |  | Đáp ứng YCKT 01:2026/ |
| 30 | Thử nghiệm |  | EVNHANOI |
| 31 | Khả năng chịu quá tải |  | Đáp ứng YCKT 01:2026/ |
| 32 | Tổng trọng lượng MBA | kg | Nêu cụ thể |
| 33 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ chế tạo và bản vẽ mô tả kích thước (Dài x Rộng x Cao). |  | Có |
| 34 | Đầu cáp cho cáp phía cao áp khi MBA sử dụng sứ đầu vào kiểu Elbows. |  | Có (theo thiết kế cụ thể tại vị trí lắp đặt) |
| 35 | Biên bản thử nghiệm điển hình và thử nghiệm thường xuyên. |  | Có |

    - Tủ RMU 24kV kiểu compact

      - Tiêu chuẩn áp dụng:

Quyết định số 2418/QĐ-EVNHANOI ngày 19/3/2026 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Yêu cầu kỹ thuật tủ Ring Main Unit kiểu nguyên khối cấp điện áp 22kV và 35kV áp dụng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.

      - Các điều kiện chung

- Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị:

| Hạng mục | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 400C |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 00C |
| Nhiệt độ trung bình, được đo trong khoảng thời gian 24 giờ | ≤350C |
| Bức xạ mặt trời | Không bị ảnh hưởng bởi bức xạ mặt trời. |
| Độ cao lắp đặt so với mực nước biển | ≤ 1.000 mét |
| Mức độ ô nhiễm của không khí xung quanh | Không bị ô nhiễm đáng kể bởi bụi, khói, khí ăn mòn và/hoặc dễ cháy, hơi biển hoặc muối và thuộc mức độ ô nhiễm “rất nhẹ” (very light) theo tiêu chuẩn IEC TS 60815-1:2008 |
| Giá trị trung bình của độ ẩm tương đối: - Trong khoảng thời gian 24 giờ: - Trong khoảng thời gian một tháng: | ≤ 95% ≤ 90% |
| Giá trị trung bình của áp suất hơi nước(1): - Trong khoảng thời gian 24 giờ. - Trong khoảng thời gian một tháng. | ≤ 2,2 kPa ≤ 1,8 kPa |
| Rung động do các nguyên nhân bên ngoài hoặc động đất | Không vượt quá sự rung động do chính hoạt động của thiết bị đóng cắt. |
| Ghi chú: - Có thể xảy ra hiện tượng ngưng tụ khi nhiệt độ thay đổi đột ngột trong thời gian có độ ẩm cao. - Độ ẩm cao cũng có thể do hơi nước từ dưới đất tại các vị trí lắp đặt ngầm, hoặc từ mương cáp nối với thiết bị đóng cắt bốc lên và xâm nhập vào bên trong thiết bị. |  |

- Điều kiện vận hành hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống điện (kV) | 22 |
| --- | --- |
| Sơ đồ | 3 pha 4 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp cao nhất của thiết bị (kV) | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 |

      - Các yêu cầu về thiết kế của tủ RMU

- Yêu cầu chung:

            - Tủ RMU kiểu nguyên khối được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 62271-200, loại thiết bị đóng cắt trong nhà (Indoor switchgear), trong đó:

- Mỗi tủ RMU kiểu nguyên khối có thể được lắp đặt từ hai khối chức năng trở lên (các khối chức năng có thể là máy cắt, hoặc dao cắt có tải cách ly, hoặc dao cắt có tải cách ly kèm bệ chì, hoặc đấu cáp trực tiếp); các thành phần mang điện cao áp thuộc mạch chính của các khối chức năng được đặt chung trong một ngăn chứa đầy khí (gas-filled compartment). Vỏ của ngăn chứa đầy khí được làm bằng kim loại và được nối đất. Ngoài ra:

+ Thiết kế của tủ là tủ RMU kiểu nguyên khối không mở rộng được.

+ Các loại tủ RMU kiểu nguyên khối được lắp đặt các kết nối bên ngoài ngăn chứa đầy khí để có thể kết nối với lưới điện hoặc hệ thống lắp đặt khác bên ngoài.

            - Tủ RMU được thiết kế phân loại khả năng tiếp cận là loại A, trong đó:

- Loại tiếp cận A: Chỉ những người được ủy quyền tiếp cận.

            - Các mặt được phân loại hồ quang bên trong (Classified sides) của tủ RMU đáp ứng các tiêu chí của thử nghiệm hồ quang bên trong được ký hiệu là:

- F: cho mặt trước (for front side).

- L: cho mặt bên (for lateral side).

- R: cho phía sau (for rear side).

            - Nhà sản xuất phải ghi rõ các thông tin về chỉ định phân loại hồ quang bên
trong (IAC), loại khả năng tiếp cận và mặt phân loại hồ quang bên trong của vỏ bọc bên ngoài của tủ RMU trên mặt trước tủ RMU bằng các ký hiệu sau:

- Phân loại: IAC (Internal Arc Classification).

- Loại khả năng tiếp cận: A, B.

- Các mặt phân loại của vỏ: F, L, R.

            - Căn cứ yêu cầu thiết kế của từng dự án, đơn vị lựa chọn loại khả năng tiếp cận và mặt phân loại hồ quang bên trong của vỏ bọc bên ngoài của tủ RMU là A FL.

            - Tủ RMU phải được thiết kế vị trí thoát hồ quang khi có sự cố phát sinh bên trong tủ RMU để đảm bảo an toàn cho con người, công trình.

            - Tủ RMU phải có bảng tên nhãn hiệu (Nameplates), vật liệu chế tạo và nội dung các thông tin ghi trên bảng tên nhãn hiệu của hệ thống tủ RMU phải phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 62271-200.

            - Các tủ RMU có yêu cầu kết nối SCADA phải được trang bị các thiết bị, phụ kiện để giám sát, điều khiển từ xa và kết nối với hệ thống SCADA theo thiết kế của dự án (yêu cầu kỹ thuật về trang bị, lắp đặt các thiết bị, phụ kiện phục vụ kết nối, khai thác tín hiệu SCADA xem Phần VI của Tiêu chuẩn này).

- Yêu cầu kỹ thuật của vỏ bọc bên ngoài (enclosure):

            - Vỏ bọc bên ngoài của tủ RMU được chế tạo từ thép tấm, được mạ kẽm và/hoặc sơn phủ tĩnh điện để bảo vệ chống ăn mòn, lớp sơn tĩnh điện bên ngoài sử dụng màu ghi sáng thông dụng (không giới hạn việc sử dụng vỏ bọc bên ngoài làm bằng nhôm hợp kim, hoặc thép không gỉ).

            - Các yêu cầu kỹ thuật của vỏ bọc bên ngoài phải đáp ứng các quy định có liên
quan của Tiêu chuẩn IEC 62271-200.

- Yêu cầu kỹ thuật của ngăn chứa đầy khí (gas-filled compartment):

            - Ngăn chứa đầy khí của tủ RMU được chế tạo kiểu Hệ thống áp suất gắn kín (Sealed pressure systems), lớp vỏ của ngăn này được chế tạo bằng thép không gỉ, chịu được mức áp suất theo thiết kế, cấp bảo vệ của vỏ bọc (cấp IP) của ngăn này tối thiếu phải đạt IP65 (theo IEC 60529), có trang bị cơ cấu phòng nổ và cơ cấu này phải được lắp ở vị trí mà khi nó hoạt động không gây nguy hiểm cho người vận hành.

            - Bên trong ngăn chứa đầy khí được nạp đầy khí SF6 (hoặc khí cách điện khác) với áp suất thiết kế. Độ kín của ngăn chứa đầy khí phải đảm bảo độ rò rỉ khí cách điện không lớn hơn 0,1%/năm (đối với khí SF6) trong suốt vòng đời sản phẩm.

            - Ngăn chứa đầy khí phải được trang bị thiết bị giám sát áp lực khí (pressure) hoặc mật độ khí (density) bên trong ngăn này. Thiết bị giám sát áp lực khí (hoặc mật độ khí) này phải đáp ứng các đặc điểm thiết kế và chức năng hoạt động như sau:

- Hoạt động theo áp lực khí (hoặc mật độ khí) SF6 (hoặc khí cách điện khác)
trong ngăn kín chứa đầy khí, có cơ cấu chỉ thị tại chỗ và phải được thiết kế sao cho
người vận hành dễ dàng quan sát bằng mắt thường tại vị trí lắp đặt và phân biệt được mức áp lực khí (hoặc mật độ khí) bên trong ngăn kín chứa đầy khí đang ở mức sẵn sàng cho hoạt động hoặc đang ở mức cấm hoạt động.

- Đối với thiết bị giám sát áp lực khí (hoặc mật độ khí) lắp cho các tủ RMU có yêu cầu kết nối SCADA thì ngoài các yêu cầu trên, kết quả giám sát của chúng phải đảm bảo không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ môi trường và chúng phải có tiếp điểm đầu ra (dry contact). Tiếp điểm đầu ra này phải đảm bảo tác động (chuyển trạng thái tiếp điểm) chính xác ngay khi áp lực khí (hoặc mật độ khí) cách điện bên trong ngăn chứa đầy khí bị suy giảm đến mức cấm hoạt động và nó được sử dụng để phục vụ chức năng giám sát từ xa, cấu hình logic liên động điều khiển (các) thiết bị đóng cắt từ xa.

            - Các yêu cầu kỹ thuật của ngăn chứa đầy khí phải đáp ứng các quy định có liên quan của Tiêu chuẩn IEC 62271-200.

- Yêu cầu kỹ thuật của các thanh cái, thanh dẫn kết nối:

            - Vật liệu chế tạo các thanh cái, thanh dẫn của tủ RMU được làm bằng đồng hoặc hợp kim của đồng.

            - Đối với tủ RMU kiểu mở rộng được, các thanh cái kết nối của nó lắp bên
ngoài ngăn chứa đầy khí, cách điện bằng không khí, phải sử dụng các giải pháp bọc kín bằng vật liệu cách điện rắn, kèm theo đầy đủ các phụ kiện để kết nối và cách điện; các thanh cái kết nối và phụ kiện của chúng sau khi lắp đặt hoàn chỉnh, phải đảm bảo mức cách điện theo cấp điện áp tương ứng, đồng thời chúng phải đảm bảo thuận tiện trong việc thay thế, lắp bổ sung tủ RMU.

- Yêu cầu kỹ thuật về khóa liên động và khóa an toàn:

            - Từng tủ RMU và các khối chức năng của tủ phải có đủ các cơ cấu khóa liên động (interlocks) để ngăn ngừa các thao tác nhầm (thao tác không đúng quy trình) và đảm bảo an toàn cho người vận hành khi truy cập, công tác bên trong tủ RMU.

            - Các yêu cầu về khóa liên động phải đáp ứng các quy định trong các phần tương ứng của bộ tiêu chuẩn IEC 62271.

            - Tại các vị trí để tra tay đòn thao tác và/hoặc các nút, lẫy đóng cắt và vị trí nối đất của các dao cắt có tải cách ly, máy cắt, cầu dao cách ly phải được trang bị cơ cấu khóa móc (padlocking) để có thể khóa lại khi cần thiết.

- Yêu cầu kỹ thuật về các chỉ thị trạng thái:

            - Trạng thái đóng, cắt của dao cắt có tải cách ly, máy cắt, dao cách ly, vị trí nối đất được hiển thị bằng các cơ cấu chỉ thị trực quan. Tất cả các chỉ thị trạng thái của các thiết bị đóng cắt phải được thiết kế sao cho vị trí của các thiết bị đóng cắt tuy ở vị trí khác nhau, nhưng đều được hiển thị ở mặt trước tủ, để người vận hành dễ dàng nhận biết bằng mắt thường từ bên ngoài mà không cần phải mở tủ.

            - Cơ cấu chỉ thị trạng thái của các thiết bị đóng cắt phải đáp ứng các yêu cầu
kỹ thuật được đề cập trong các phần tương ứng của bộ tiêu chuẩn IEC 62271.

- Yêu cầu kỹ thuật về bảng điều khiển:

Tất cả các cơ cấu thao tác, điều khiển, chỉ thị như: các khóa chuyển mạch; lẫy, nút, chốt, vị trí tra tay đòn thao tác; cơ cấu chỉ thị vị trí, trạng thái (cờ, đèn, con bài...); bộ báo điện áp; bộ báo sự cố, rơ-le bảo vệ ... phải được bố trí tập trung thành “Bảng điều khiển” ở mặt trước tủ và chúng phải thể hiện được sơ đồ nguyên lý đấu nối, nhận diện chủng loại, trạng thái vận hành hiện thời của các thiết bị đóng cắt và điều khiển của tủ (còn được gọi là sơ đồ mimic).

- Yêu cầu kỹ thuật của ngăn cáp:

            - Ngăn cáp của các ngăn tủ RMU có đấu nối cáp trung áp phải được thiết kế phù hợp cho việc lắp đặt cáp trung áp từ phía dưới đáy tủ đi lên.

            - Ngăn cáp được trang bị cửa hoặc tấm lắp để che kín và chúng có thể mở ra hoặc tháo ra được để người vận hành có thể tiếp cận vào bên trong ngăn cáp một cách thuận tiện khi lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa, thay thế cáp và phụ kiện.

            - Ngăn cáp (kết hợp với loại hộp đầu cáp) phải được thiết kế sẵn sàng cho việc đấu chồng 02 sợi cáp cho mỗi pha theo yêu cầu thiết kế của dự án.

            - Bên trong ngăn cáp phải được lắp sẵn các đai, kẹp giữ cáp (cable clamp), đảm bảo cố định được từng pha cáp và sợi cáp trung áp trong ngăn cáp một cách chắc chắn.

      - Yêu cầu kỹ thuật của các ngăn tủ RMU

- Yêu cầu kỹ thuật ngăn dao cắt có tải cách ly:

            - Sử dụng khối chức năng dao cắt có tải cách ly để đóng cắt mạch điện chính
của cáp lộ đến (trường hợp đặc biệt có thể sử dụng làm ngăn phân đoạn thanh cái
của hệ thống tủ RMU)

            - Dao cắt có tải cách ly là loại 3 pha, dập hồ quang bằng khí SF6 (hoặc khí
cách điện khác), hoặc chân không, được trang bị bộ truyền động thao tác mở chốt
độc lập (Independent unlatched operation), cơ chế thao tác (operating mechanism)
gồm 03 vị trí Đóng/Cắt/Nối đất.

            - Mỗi ngăn tủ này phải được trang bị bộ báo điện áp 3 pha.

            - Trong một tủ RMU kiểu nguyên khối có (n) ngăn dao cắt có tải cách ly thì cho phép lắp đặt (n-1) bộ báo sự cố (FPI), mỗi bộ FPI được kèm theo bộ CT để cung cấp tín hiệu dòng điện cho FPI (trường hợp hệ thống tủ RMU có kết nối SCADA, có thể sử dụng loại bộ báo sự cố chế tạo riêng biệt hoặc loại được tích hợp vào thiết bị RTU).

            - Ngăn tủ này phải được trang bị ngăn cáp với thiết kế đáp ứng khả năng vận hành liên tục LSC2.

            - Trường hợp tủ RMU có yêu cầu kết nối SCADA thì ngăn tủ này phải được lắp sẵn các trang bị, phụ kiện để cung cấp/chấp hành các tín hiệu thuộc danh sách tín hiệu SCADA theo thiết kế của dự án. Trường hợp không yêu cầu kết nối SCADA, thiết kế của ngăn này ẫn phải sẵn sàng cho việc lắp đặt lắp đặt các trang bị, phụ kiện giám sát, điều khiển từ xa trong tương lai.

- Yêu cầu kỹ thuật ngăn dao cắt có tải cách ly kèm bệ chì:

            - Sử dụng khối chức năng dao cắt có tải cách ly kèm bệ chì để đóng cắt và bảo vệ cho MBA phân phối (hoặc cho phụ tải điện khác phù hợp).

            - Dao cắt có tải cách ly là loại 3 pha, dập hồ quang bằng khí SF6 (hoặc khí cách điện khác), hoặc chân không, được trang bị bộ truyền động thao tác mở chốt độc lập, cơ chế thao tác 03 vị trí Đóng/Cắt/Nối đất.

            - Bộ truyền động của dao cắt có tải cách ly phải được liên động với cơ cấu đập của cầu chì (striker, còn gọi là chốt) và cơ cấu liên động này phải tự động cắt dao cắt có tải cách ly khi cầu chì của bất kỳ pha nào tác động (giải phóng chốt).

            - Nối tiếp với mạch chính của dao cắt có tải cách ly là bệ chì.

            - Bệ chì phải được thiết kế và bố trí ở vị trí dễ dàng tiếp cận để thay thế cầu chì mà không cần phải sử dụng các dụng cụ đặc biệt hoặc phải ngừng hoạt động cả hệ thống tủ RMU.

            - Cơ chế truyền động nối đất và vị trí cần nối đất của ngăn tủ này phải đảm bảo nối đất đồng thời cả phía trước và phía sau mạch chính của bệ chì khi thao tác dao cắt có tải cách ly đến vị trí nối đất.

            - Mỗi ngăn tủ này phải được trang bị bộ báo điện áp 3 pha.

            - Không lắp bộ báo sự cố cho ngăn tủ này.

            - Ngăn tủ này phải được trang bị ngăn cáp với thiết kế đáp ứng khả năng vận hành liên tục LSC2.

            - Trường hợp tủ RMU có yêu cầu kết nối SCADA thì ngăn tủ này phải được lắp sẵn các trang bị, phụ kiện để cung cấp các tín hiệu thuộc danh sách tín hiệu SCADA theo thiết kế của dự án.

- Yêu cầu kỹ thuật ngăn máy cắt:

            - Sử dụng khối chức năng máy cắt để đóng cắt mạch điện chính của cáp lộ đến, hoặc MBA phân phối, hoặc phụ tải điện khác phù hợp (trường hợp đặc biệt có thể sử dụng làm ngăn phân đoạn thanh cái của hệ thống tủ RMU).

            - Khối chức năng máy cắt của ngăn tủ này có thể là loại gồm máy cắt có tích hợp bộ dao cách ly 3 pha và bộ dao cách ly 3 pha đó có cơ chế thao tác 3 vị trí (Đóng/Cắt/Nối đất). Hoặc là loại chỉ có máy cắt, không tích hợp dao cách ly 3 pha nhưng khi đó máy cắt phải có chức năng cách ly khi máy cắt mở và có cơ chế thao tác 3 vị trí Đóng/Cắt/Nối đất.

            - Máy cắt là loại 3 pha, dập hồ quang bằng chân không, hoặc khí SF6 (hoặc khí cách điện khác).

            - Máy cắt phải được trang bị bộ truyền động thao tác mở chốt độc lập và phải có cơ cấu tích trữ năng lượng để phục vụ cắt máy cắt khi có tín hiệu cắt máy cắt từ rơ-le bảo vệ.

            - Mỗi ngăn tủ này phải trang bị 01 bộ báo điện áp 3 pha, 01 rơ-le bảo vệ và bộ CT đủ cả 3 pha để cung cấp tín hiệu dòng điện cho rơ-le bảo vệ. Trường hợp máy cắt sử dụng rơ-le kiểu nguồn tự cấp thì máy cắt phải được thiết kế mạch cắt phù hợp và ngăn tủ này phải được trang bị các CT để cấp nguồn nuôi cho rơ-le và cấp nguồn cho mạch cắt máy cắt.

            - Không lắp bộ báo sự cố cho ngăn tủ này.

            - Ngăn tủ này phải được trang bị ngăn cáp với thiết kế đáp ứng khả năng vận hành liên tục LSC2.

            - Trường hợp tủ RMU có yêu cầu kết nối SCADA thì ngăn tủ này phải được lắp sẵn các trang bị, phụ kiện để cung cấp/chấp hành các tín hiệu thuộc danh sách tín hiệu SCADA theo thiết kế của dự án. Trường hợp tủ RMU không yêu cầu kết nối SCADA hoặc không yêu cầu đóng cắt máy cắt bằng điện (tại chỗ hoặc từ xa) thì thiết kế của khối chức năng máy cắt vẫn phải sẵn sàng cho việc lắp đặt các trang bị, phụ kiện giám sát, điều khiển từ xa trong tương lai.

      - Các yêu cầu về thử nghiệm tủ RMU

- Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Từng tủ RMU sau khi lắp đặt hoàn chỉnh phải được thử nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 62271-200:2021. Các hạng mục thử nghiệm xuất xưởng bao gồm:

            - Thử nghiệm điện môi trên mạch điện chính (Dielectric test on the main circuit).

            - Thử nghiệm mạch nhị thứ (nếu có) (Tests on auxiliary and control circuits).

            - Đo điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit).

            - Kiểm tra độ kín (của ngăn chứa đầy khí) (Tightness test).

            - Kiểm tra thiết kế (Design and visual checks).

            - Đo phóng điện cục bộ (Partial discharge Measurement).

            - Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation tests).

            - Thử nghiệm chịu áp suất của ngăn chứa đầy khí (Pressure tests of gas-filled compartments); Hạng mục thử nghiệm xuất xưởng này không áp dụng cho các ngăn chứa đầy khí có áp suất nạp từ 50 kPa (áp suất tương đối) trở xuống.

- Thử nghiệm điển hình (Type test):

- Thử nghiệm điển hình tủ RMU phải do Đơn vị thử nghiệm được cấp chứng nhận đáp ứng Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 thực hiện và phát hành biên bản thử nghiệm; trong đó, biên bản thử nghiệm các hạng mục liên quan đến dòng điện ngắn mạch và thử nghiệm hồ quang bên trong (Internal arc test) phải do thành viên của Hiệp hội thử nghiệm ngắn mạch (Short-circiut Testing Liaison) phát hành.

- Các hạng mục thử nghiệm điển hình cho tủ RMU và các thành phần của nó được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60298:1990 hoặc các phiên bản của tiêu chuẩn IEC 62271-200 bao gồm các hạng mục sau:

            - Thử nghiệm điện môi (Dielectric tests).

            - Đo điện trở của mạch điện (Measurement of the resistance of circuits) hoặc Đo điện trở (Resistance measurement).

            - Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature-rise tests) hoặc Thử nghiệm dòng điện liên tục (Continuous current tests).

            - Thử nghiệm chịu đựng dòng điện ngắn mạch ngắn hạn và dòng điện đỉnh (Short-time withstand current and peak withstand current tests).

            - Kiểm tra khả năng đóng và cắt (Verification of making and breaking capacities).

            - Thử nghiệm phát xạ tia X đối với bộ ngắt chân không (X-radiation test procedure for vacuum interrupters).

            - Thử nghiệm hoạt động cơ khí (Mechanical operation tests).

            - Thử nghiệm chịu áp suất của ngăn chứa đầy khí (Pressure withstand test for gas-filled compartments).

            - Thử nghiệm hồ quang bên trong (đối với ngăn chứa đầy khí và ngăn cáp) (Internal arc test).

      - Yêu cầu kỹ thuật của các phụ kiện chính

Trang bị đi kèm với tủ RMU bao gồm một hoặc nhiều loại phụ kiện sau đây:

- Bộ báo điện áp 3 pha:

Sử dụng sản phẩm được sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 61243-5:1997 (VDS) hoặc IEC 62271-213:2021 (VDIS), đảm bảo có chức năng phát hiện một cách chắc chắn CÓ hoặc KHÔNG CÓ sự hiện diện của điện áp tại vị trí cần xác định tình trạng điện áp.

- Bộ báo sự cố:

            - Sử dụng sản phẩm được chế tạo theo công nghệ kỹ thuật số. Cấu trúc thiết kế của bộ báo sự cố (FPI) có thể là phần tử riêng biệt để lắp trên mặt tủ điện, hoặc là phần tử tích hợp chung trong bộ thiết bị đầu cuối (RTU).

            - Có thể sử dụng loại FPI dùng nguồn nuôi bằng pin Lithium, hoặc nguồn tự cấp, hoặc nguồn kép, hoặc nguồn ngoài tùy theo đặc điểm cung cấp nguồn nuôi tại vị trí lắp đặt; đối với loại FPI có nguồn nuôi kiểu tự cấp, chúng phải có khả năng chỉ thị tín hiệu sự cố ngay cả khi mạch chính của tủ RMU lắp FPI đó bị mất điện.

            - Tối thiểu phải có các chức năng phát hiện các sự cố ngắn mạch pha-pha, pha-
đất; mỗi chức năng đều có khả năng cài đặt, chỉnh định được giá trị tác động và thời gian tác động. Đối với bộ báo sự cố sử dụng cho lưới điện trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng, phải có giải pháp đo lường các tín hiệu đầu vào (dòng điện, điện áp) hoặc có thuật toán thích hợp để phát hiện các sự cố ngắn mạch pha-đất (chạm đất).

            - Tối thiểu có 01 tiếp điểm đầu ra độc lập; tiếp điểm đầu ra này phải có khả
năng tự giữ ngay sau khi bộ báo sự cố tác động, cho đến khi bộ báo sự cố được giải trừ (tại các trạm được kết nối SCADA, nếu sử dụng bộ báo sự cố kiểu tích hợp chung trong thiết bị RTU hoặc kiểu riêng biệt nhưng có khả năng gửi tín hiệu đã tác động qua giao diện kết nối thì không bắt buộc chúng phải có tiếp điểm đầu ra phục vụ cho mục đích báo tín hiệu).

            - Được tích hợp sẵn cơ cấu chỉ thị (đèn báo hoặc màn hình) để hiển thị và quan sát được trạng thái vận hành, tình trạng tác động tại mặt trước của FPI bằng mắt thường.

            - Có khả năng kiểm tra được (test) sự hoạt động của FPI (trực tiếp tại thiết bị hoặc gián tiếp thông qua giao diện kết nối).

            - Có khả năng giải trừ cưỡng bức (reset) tại thiết bị và tự động giải trừ sau những khoảng thời gian có thể lựa chọn được. Đối với các bộ báo sự cố sử dụng để lắp đặt cho các tủ RMU có kết nối SCADA, chúng phải có khả năng giải trừ được từ xa.

- Rơ-le bảo vệ:

Rơ-le bảo vệ lắp cho khối chức năng máy cắt gồm những đặc điểm về thiết kế và chức năng hoạt động chính như sau:

            - Là sản phẩm được chế tạo theo công nghệ kỹ thuật số, đáp ứng Tiêu chuẩn IEC 60255.

            - Có thể sử dụng loại rơ-le dùng nguồn nuôi kiểu nguồn tự cấp, hoặc nguồn ngoài, hoặc nguồn kép tùy theo đặc điểm cung cấp nguồn nuôi tại vị trí lắp đặt; đối với loại rơ-le dùng nguồn nuôi kiểu nguồn tự cấp, rơ-le phải được thiết kế sao cho người sử dụng có thể cài đặt, xem thông số cài đặt, thông tin sự cố trong rơ-le ngay cả khi mạch chính của tủ RMU lắp rơ-le đó không có điện.

            - Tích hợp các chức năng bảo vệ, đo lường, điều khiển tự động chính sau đây:

- Bảo vệ quá dòng điện pha (50/51):

+ Tối thiểu có 01 cấp bảo vệ với đặc tính thời gian độc lập (Definite time-DT) có thể cài đặt được giá trị tác động và thời gian tác động, bao gồm cả chức năng cắt nhanh.

+ Tối thiểu có 01 cấp bảo vệ với đặc tính thời gian phụ thuộc (Inverse Definite Minimum Time-IDMT) có thể cài đặt, lựa chọn theo các đường cong tiêu chuẩn IEC hoặc ANSI, IEEE.

- Bảo vệ quá dòng chạm đất (50N/51N):

+ Tối thiểu có 01 cấp bảo vệ với đặc tính thời gian độc lập (Definite time-DT) có thể cài đặt được giá trị tác động và thời gian tác động, bao gồm cả chức năng cắt nhanh.

+ Tối thiểu có 01 cấp bảo vệ với đặc tính thời gian phụ thuộc (Inverse Definite Minimum Time-IDMT) có thể cài đặt, lựa chọn theo các đường cong tiêu chuẩn IEC hoặc ANSI, IEEE.

- Có chức năng hạn chế dòng điện xung kích khi đóng MBA (có thể cài đặt được bằng cách lựa chọn bật/tắt chức năng hoặc cài đặt thời gian tác động).

- Có khả năng đo lường; hiển thị thông số vận hành, thông tin sự cố; cài đặt chỉnh định; khai thác thông tin vận hành, thông tin sự cố và giải trừ sự cố tại thiết bị ở tại vị trí lắp đặt (không giới việc sử dụng loại rơle có khả năng khai thác thông tin từ xa).

- Cầu chì:

            - Cầu chì dùng cho ngăn dao cắt có tải cách ly kèm bệ chì để bảo vệ MBA phân phối là loại hỗ trợ bảo vệ (back-up fuse), sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 7999- 1:2009 (IEC 60282-1:2005), phù hợp với công suất của MBA được bảo vệ và có khả năng cắt tất cả các dòng điện từ dòng điện cắt lớn nhất danh định xuống đến dòng điện cắt nhỏ nhất danh định.

            - Cầu chì phải được thiết kế có cơ cấu đập (striker).

            - Thông số kỹ thuật về dòng điện định mức và dòng điện cắt của cầu chì được
lựa chọn phù hợp với vị trí lắp đặt theo thiết kế của từng dự án cụ thể

- Các hộp đầu cáp và phụ kiện:

            - Các hộp đầu cáp và phụ kiện đấu nối kèm theo sử dụng cho các tủ RMU (có
đấu nối cáp trung áp) là loại dùng cho cáp cách điện khô, kiểu hộp đầu cáp trung áp, hộp đầu cáp góc Elbow hoặc đầu cáp góc T-plug được quy định trong "Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam". Số hiệu TCCS 17:2021/EVN, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành và các bổ sung, sửa đổi, thay thế (nếu có).

            - Đối với ngăn tủ RMU có yêu cầu đấu chồng 02 sợi cáp cho mỗi pha, các đầu
cáp để lắp đặt cho tủ này phải phù hợp để khi lắp đặt không phải thay đổi kích thước ngăn cáp của tủ.

- CT và VT:

            - CT, VT lắp đặt trong tủ RMU có thể sử dụng một trong các loại sau: Cảm ứng điện từ (Inductive), điện tử (Electronic), thụ động công suất thấp (Low-Power passive), giao diện kỹ thuật số (Digital interface) ... được sản xuất theo bộ tiêu chuẩn IEC 60044 hoặc IEC 61869.

            - Đối với các CT, VT được thiết kế để đấu nối trực tiếp vào lưới điện trung áp của hệ thống tủ RMU, yêu cầu chúng phải có khả năng chịu được điện áp làm việc lớn nhất của hệ thống tủ RMU với thời gian liên tục, lâu dài.

            - Cấp chính xác, dung lượng định mức của CT, VT phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các mạch đo lường, bảo vệ và theo thiết kế của dự án.

            - Cấu trúc lắp đặt của các CT, VT phải đảm bảo dễ dàng tháo lắp, thay thế tại hiện trường mà không gây ảnh hưởng đến thiết kế cơ khí và điện của tủ RMU cũng như không phải thay thế các phụ kiện đấu nối (như sứ xuyên, hộp đầu cáp trung áp) khi thay CT, VT. Trường hợp tủ RMU có yêu cầu đấu chồng 02 sợi cáp cho mỗi pha, cho phép sử dụng CT hoặc VT kiểu chân sứ.

            - Vị trí lắp đặt các CT, VT phải đảm bảo thuận tiện trong quá trình kiểm tra, thử nghiệm định kỳ khi đã đưa tủ RMU vào vận hành.

- Các phụ kiện lắp đặt khác và dụng cụ thao tác:

            - Tủ RMU và hệ thống tủ RMU phải được cung cấp các phụ kiện, dụng cụ sau:

- Hệ thống thanh cái, thanh nối và phụ kiện đấu nối đồng bộ kèm theo.

- Các đai, kẹp giữ cáp (cable clamp) được lắp sẵn trong ngăn cáp để cố định từng pha cáp và sợi cáp.

- Các dụng cụ thao tác, dụng cụ chuyên dụng đặc thù kèm theo tủ RMU (tay quay, đòn thao tác...).

            - Đơn vị có thể yêu cầu cung cấp thêm các phụ kiện sau đây:

- Các chụp cách điện để che kín các đầu sứ xuyên của tủ RMU (để chống phóng điện giữa các đầu sứ xuyên) trong trường hợp cần đóng điện từng phần của hệ thống tủ RMU.

- Bộ phụ kiện rời để phục vụ thử nghiệm cáp trung áp của tủ RMU (mà không cần tháo hộp đầu cáp và cáp ra khỏi sứ xuyên).

      - Yêu cầu về trang bị, lắp đặt các phụ kiện phục vụ giám sát, điều khiển từ xa cho hệ thống tủ RMU có kết nối SCADA

- Các phụ kiện cung cấp/chấp hành tín hiệu SCADA:

Tùy theo yêu cầu thiết kế của dự án, tủ RMU có kết nối SCADA có thể được
trang bị một hoặc nhiều các phụ kiện dưới đây để cung cấp tín hiệu hoặc chấp hành các tín hiệu giám sát, điều khiển từ xa gồm:

- Các tiếp điểm phụ chỉ trạng thái đóng, cắt của dao cắt có tải, máy cắt, dao cách ly (nếu có), tiếp điểm phụ báo cầu chì đã tác động.

- Thiết bị giám sát áp lực (hoặc mật độ) khí cách điện có tiếp điểm đầu ra (dry contact).

- Máy biến dòng điện, máy biến điện áp.

- Động cơ điện để đóng/cắt/tích năng kèm bộ truyền động bằng điện.

- Các phụ kiện để kết nối SCADA, cung cấp nguồn nuôi, nguồn thao tác:

            - Yêu cầu về trang bị, lắp đặt các phụ kiện:

- Hệ thống tủ RMU có kết nối SCADA phải được trang bị các phụ kiện sau:

+ Thiết bị RTU.

+ Thiết bị viễn thông (còn gọi là thiết bị định tuyến hoặc Router/Modem). Thiết
bị này có thể tích hợp chung với thiết bị RTU trong cùng một bộ thiết bị.

+ Bộ nguồn (bao gồm bộ chuyển đổi nguồn AC/DC và sạc ắc quy).

+ Bộ ắc quy.

- Các phụ kiện kết nối SCADA trên được lắp đặt trong ngăn hạ áp của hệ thống
tủ RMU hoặc trong vỏ tủ riêng theo yêu cầu thiết kế của dự án.

- Đối với thiết bị viễn thông, các đơn vị có thể tự trang bị riêng mà không cần
yêu cầu phải cung cấp cùng với RTU, bộ nguồn và bộ ắc quy nêu trên, trong trường hợp đó, ngăn hạ áp của hệ thống tủ RMU hoặc vỏ tủ riêng vẫn phải bố trí không gian để đơn vị lắp đặt thiết bị viễn thông.

            - Yêu cầu kỹ thuật của các phụ kiện:

- Các đơn vị chủ động xây dựng, ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể cho thiết
bị RTU, thiết bị viễn thông, bộ nguồn, bộ ắc quy, giải pháp lắp đặt và danh sách tín hiệu SCADA, đảm bảo phù hợp với cơ sở hạ tầng kỹ thuật của hệ thống SCADA và yêu cầu tự động hóa của Đơn vị mình.

- Thống nhất sử dụng giá trị điện áp định mức 24V DC là giá trị điện áp định mức đầu ra của bộ nguồn, bộ ắc quy và điện áp định mức của nguồn nuôi, nguồn thao tác của các phụ kiện kết nối SCADA, giám sát, điều khiển từ xa cho hệ thống tủ RMU có kết nối SCADA. Trường hợp thay thế riêng lẻ từng phần tử, cho phép sử dụng giá trị điện áp nguồn nuôi, nguồn điều khiển định mức của thiết bị/hệ thống hiện hữu.

- Hồ sơ, tài liệu kỹ thuật kèm theo

Tủ RMU và hệ thống tủ RMU tối thiểu phải được cung cấp kèm theo các hồ sơ, tài liệu kỹ thuật sau đây:

            - Hồ sơ kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật thể hiện các thuyết minh mô tả, thông số, bản vẽ kỹ thuật của tủ RMU và các phụ kiện chính (như: Hộp đầu cáp, cầu chì, CT, VT, bộ báo điện áp, bộ báo sự cố, rơ-le bảo vệ, các phụ kiện kết nối SCADA).

            - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng của tủ RMU và các phụ kiện của tủ RMU.

            - Phần mềm cài đặt, chỉnh định rơ-le và phụ kiện kết nối (đối với các rơ-le có khả năng cài đặt, chỉnh định thông qua cổng giao tiếp).

            - Phần mềm cấu hình, quản lý thiết bị RTU và thiết bị SCADA.

            - Các biên bản thử nghiệm điển hình, giấy chứng nhận chất lượng

Bảng đặc tính kỹ thuật chung của tủ RMU 22kV

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cấp điện áp danh định | kV | 22 |
| I | Phần tủ RMU |  |  |
| 1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-200 và các yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn này |
| 2 | Cấu trúc thiết kế |  | Kiểu nguyên khối (Compact type) |
| 3 | Môi trường lắp đặt, vận hành |  | Trong nhà (Indoor) |
| 4 | Số pha |  | 3 pha |
| 5 | Sơ đồ thanh cái |  | 1 hệ thống thanh cái |
| 6 | Yêu cầu về mở rộng |  | Không yêu cầu |
| 7 | Vỏ bọc bên ngoài (enclosure) |  | Đáp ứng Điều 5 YCKT 22:2026/EVNHANOI |
| 8 | Ngăn hạ áp lắp đặt phụ kiện SCADA cho những vị trí có kết nối SCADA. |  | Đáp ứng cho các TBA (xem sơ đồ nguyên lý các TBA) |
| 9 | Ngăn chứa đầy khí (gasfilled compartment): |  | Kiểu hệ thống áp suất gắn kín (Sealed pressure systems) Đáp ứng Điều 5 YCKT 22:2026/EVNHANOI |
| 9.1 | Vật liệu chế tạo vỏ ngăn chứa đầy khí |  | Thép không gỉ |
| 9.2 | Cấp bảo vệ (tối thiểu) |  | IP65 |
| 9.3 | Tỷ lệ rò khí trên tổng khối lượng khí trên mỗi năm | % | ≤ 0,1/năm (ứng với khí SF6) |
| 9.4 | Thiết bị giám sát áp lực (hoặc mật độ) khí cách điện |  | Đáp ứng Điều 5 YCKT 22:2026/EVNHANOI. |
| 9.5 | Trang bị cơ cấu phòng nổ |  | Có |
| 10 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 11 | Điện áp làm việc lớn nhất cảu thiết bị | kV | ≥ 24 |
| 12 | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp (50 Hz): |  |  |
| 12.1 | Giữa pha-pha, pha-đất | kV | ≥ 50 |
| 12.2 | Qua khoảng mở giữa hai cực của thiết bị đóng cắt gồm: dao cách ly, dao cắt có tải cách ly, loại máy cắt yêu cầu có chức năng cách ly. | kV | ≥ 60 |
| 13 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs) (BIL): |  |  |
| 13.1 | Giữa pha-pha, pha-đất | kVp | ≥ 125 |
| 13.2 | Qua khoảng mở giữa hai cực của thiết bị đóng cắt gồm: dao cách ly, dao cắt có tải cách ly, loại máy cắt yêu cầu có chức năng cách ly. | kVp | ≥ 145 |
| 14 | Vật liệu làm thanh cái, thanh dẫn |  | Đồng |
| 15 | Dòng điện định mức của mạch chính | A | ≥ 630 |
| 16 | Dòng điện chịu ngắn mạch ngắn hạn định mức của mạch chính (Ik) | kAms | ≥ 16 |
| 17 | Thời gian chịu dòng điện ngắn mạch ngắn hạn định mức của mạch chính (tk) | Giây | ≥ 1 |
| 18 | Dòng điện chịu xung đỉnh định mức của mạch chính (Ip) | kA(xung) | ≥ 2,5 Ik (tương ứng theo dòng điện Ik đã lựa chọn). |
| 19 | Phân loại hồ quang bên trong theo loại tiếp cận và mặt phân loại của vỏ tủ RMU |  | A FL |
| 20 | Hướng thoát hồ quang |  | Hướng xuống dưới |
| 21 | Cơ cấu khóa liên động (interlocks), khóa chốt (padlocking). |  | Đáp ứng Điều 5 YCKT 22:2026/EVNHANOI |
| III | Phụ kiện kèm theo |  | Đáp ứng Điều 5 YCKT 22:2026/EVNHANOI |
| IV | Hồ sơ tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng Điều 5 YCKT 22:2026/EVNHANOI |

Bảng đặc tính kỹ thuật ngăn RMU dao cắt có tải cách ly 22kV

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cấp điện áp danh định | kV | 22 |
| I | Yêu cầu kỹ thuật của ngăn tủ RMU |  |  |
| 1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-200 |
| 2 | Cấu trúc thiết kế |  | Tích hợp chung trong tủ RMU kiểu nguyên khối (Compact type) |
| 3 | Khả năng vận hành liên tục (của ngăn cáp) |  | LSC2 |
| II | Yêu cầu kỹ thuật của dao cắt có tải cách ly |  |  |
| 1 | Tiêu chuẩn áp dụng: |  | IEC 62271-103 |
| 2 | Số cực |  | 3 |
| 3 | Cơ chế truyền động và thao tác |  | 3 pha, 3 vị trí (Đóng/Cắt/Nối đất) |
| 4 | Dòng điện định mức và dòng cắt tải định mức | A | ≥ 630 |
| 5 | Số lần đóng cắt cơ khí | Lần | ≥ 1.000 (M1) |
| 6 | Độ bền điện tối thiểu (class E) |  | E3 |
| 7 | Khả năng đóng cắt khi thực hiện chức năng nối đất (theo IEC 62271-102): |  |  |
| 7.1 | Số lần đóng cắt cơ khí | Lần | ≥ 1.000 (M0) |
| 7.2 | Độ bền điện tối thiểu (class E) |  | E2 (hoặc tương đương E2) |
| III | Phụ kiện kèm theo |  |  |
| 1 | Bộ báo điện áp 3 pha | Trọn bộ | Đáp ứng Điều 5 YCKT 22:2026/EVNHANOI. |
| 2 | Bộ báo sự cố (FPI) |  | Đáp ứng |
| 3 | Bộ hộp đầu cáp và phụ kiện |  | Kèm theo hộp đầu cáp T-plug phù hợp với cáp đồng 24kV-3x240mm2, cáp đồng 24kV 1x50mm2 |
| 4 | Các CT lắp đủ cả 3 pha để cung cấp tín hiệu dòng điện cho FPI. |  | Đáp ứng Điều 5 YCKT 22:2026/EVNHANOI |
| 5 | Các phụ kiện lắp đặt và dụng cụ thao tác. |  | Đáp ứng Điều 5 YCKT 22:2026/EVNHANOI |
| 6 | Các trang bị phục vụ giám sát, điều khiển từ xa (áp dụng cho vị trí có kết nối SCADA). |  | (Đáp ứng Điều 5 YCKT 22:2026/EVNHANOI). |

Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật ngăn dao cắt có tải cách ly kèm bệ chì

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cấp điện áp danh định | kV | 22 |
| I | Yêu cầu kỹ thuật của ngăn tủ RMU |  |  |
| 1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-200, IEC 62271-105 |
| 2 | Cấu trúc thiết kế |  | Tích hợp chung trong tủ RMU kiểu nguyên khối (Compact type) |
| 3 | Khả năng vận hành liên tục (của ngăn cáp) |  | LSC2 |
| II | Yêu cầu kỹ thuật của dao cắt có tải cách ly |  |  |
| 1 | Tiêu chuẩn áp dụng: |  | IEC 62271-103, IEC 62271-105 |
| 2 | Số cực |  | 3 |
| 3 | Cơ chế truyền động và thao tác |  | 3 pha, 3 vị trí (Đóng/Cắt/Nối đất) |
| 4 | Liên động với cầu chì lắp trong bệ chì đi kèm |  | Tự động cắt dao cắt có tải cách ly khi bất kỳ pha cầu chì nào tác động. |
| 5 | Dòng điện định mức và dòng cắt tải định mức | A | ≥ 200 |
| 6 | Số lần đóng cắt cơ khí | Lần | ≥ 1.000 (M1) |
| 7 | Độ bền điện tối thiểu (class E) |  | E2 |
| 8 | Khả năng đóng cắt khi thực hiện chức năng nối đất (theo IEC 62271-102) |  |  |
| 8.1 | Vị trí cần nối đất và cơ chế truyền động, thao tác |  | Nối đất đồng thời phía trước và phía sau mạch chính của bệ chì khi thao tác dao cắt có tải cách ly đến vị trí nối đất. |
| 8.2 | Số lần đóng cắt cơ khí | Lần | ≥ 1.000 (M0) |
| 8.3 | Độ bền điện tối thiểu (class E) |  | E2 (hoặc tương đương E2) |
| III | Phụ kiện kèm theo |  |  |
| 1 | Bộ báo điện áp 3 pha |  | Theo yêu cầu tại YCKT 22:2026/EVNHANOI. |
| 2 | Cầu chì |  | Theo yêu cầu tại YCKT 22:2026/EVNHANOI. |
| 3 | Bộ hộp đầu cáp và phụ kiện. |  | Theo yêu cầu tại YCKT 22:2026/EVNHANOI. |
| 4 | Các phụ kiện lắp đặt và dụng cụ thao tác. |  | Theo yêu cầu tại YCKT 22:2026/EVNHANOI. |
| 5 | Các trang bị phục vụ giám sát, điều khiển từ xa (áp dụng cho vị trí có kết nối SCADA). |  | Cho trạm E-01 (trên cơ sở các yêu cầu tại Theo yêu cầu tại YCKT 22:2026/EVNHANOI). |

    - Ống chì tủ RMU

Áp dụng theo Thông báo số 916 /TB-EVNHANOI ngày 20/10/2021 của Tổng Công ty điện lực TP Hà Nội về việc hướng dẫn áp dụng dây chảy lắp cho cầu chảy giải phóng khí và ống cầu chảy cao áp dùng để giới hạn dòng điện bảo vệ các máy biến áp trên lưới điện Thành phố Hà Nội.

              - Dây chảy lắp cho cầu chảy giải phóng khí:

- Căn cứ tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 7999-2:2009- Cầu chảy giải p hóng khí và các bảng đặc tính thời gian – dòng điện trước hồ quang của dây chảy đã nêu trong tiêu chuẩn;

- Căn cứ tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 7999-1:2009- Cầu chảy giới hạn dòng điện, tại phụ lục F - Phương pháp giảm thông số đặc trưng khi nhiệt độ môi trường xung quanh cầu chảy và thông số % dòng điện danh định và ảnh hưởng của nhiệt độ xung quang của ống cầu chảy;

- Căn cứ các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định vận hành máy biến áp hiện nay đang có hiệu lực cũng như khuyến nghị vận hành của các hãng sản xuất thiết bị đóng cắt và dây chảy đã tính đến các yếu tố quá tải, dòng điện xung kích từ hóa, điều kiện làm việc, khả năng chịu ngắn mạch của từng loại máy biến áp theo tiêu chuẩn TCVN 6306-5 hoặc IEC 60076-5.

- Thông số kỹ thuật dây chảy lắp cho cầu chảy giải phóng khí các máy biến áp tại lưới điện Thành phố Hà Nội tạm thời như sau:

- Loại: K (Cắt nhanh).

- Các nhà thầu (sản xuất) phải cung cấp các đường cong thời gian cắt theo dòng sự cố hiệu dụng (time-current characteristic) và đường cong dòng điện tức thời theo dòng sự cố hiệu dung (cut-off characteristic).

- Các nhà sản xuất cầu chảy bảo vệ máy biến áp cần phải làm bảng khuyến nghị cho người sử dụng áp dụng các thông số định mức của dây chảy theo các gam máy biến áp (kVA).

- Thông số áp dụng dây chảy lắp cho cầu chảy giải phóng khí theo các máy biến áp và cấp điện áp khác nhau như sau:

| TT | Dung lượng MBA | Loại dây chảy |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (kVA) | 22kV | 35kV |
| 1 | 1600 | 65K | 40K |

- Lưu ý: * chỉ được áp dụng khi cầu chảy giải phóng khí có tiêu chuẩn dòng điện làm việc liên tục định mức của FCO, LBFCO ≥ 200A.

              - Ống cầu chảy cao áp dùng để giới hạn dòng điện:

Việc thay thế các ống cầu chảy cao áp dùng để giới hạn dòng điện tại các đơn vị: yêu cầu các đơn vị mua đúng ống cầu chảy của hãng sản xuất để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; trường hợp nếu không mua của hãng sản xuất tủ phải nghiên cứu rõ thông số ống cầu chảy của hãng sản xuất và khuyến nghị của hãng sản xuất thiết bị đóng cắt (tủ trung áp, tủ RMU,...vv) để áp dụng phù hợp; thông số dòng điện định mức phải đúng theo thông số hãng sản xuất tủ khuyến cáo sử dụng. Các thông t in trên trên ống cầu chảy phải thể hiện (theo mục 5.2 Nhãn nhận biết của TCVN 7999- 1:2009) đầy đủ các thông tin cần có trên ống cầu chảy gồm:

- Tên nhà chế tạo hoặc thương hiệu;

- Kiểu thiết kế của nhà chế tạo;

- Điện áp danh định;

- Dòng điện danh định;

- Dòng điện cắt lớn nhất danh định;

- Loại (hỗ trợ bảo vệ, thông dụng, toàn dải);

- Dòng điện cắt nhỏ nhất danh định (chỉ đối với cầu chảy hỗ trợ bảo vệ);

- Nhiệt độ áp dụng lớn nhất (đối với cầu chảy được thiết kế để sử dụng ở nhiệt độ xung quanh lớn hơn 40oC được thử nghiệm theo Phụ lục E của TCVN 7999-1:2009;

- Loại cơ cấu đập (nhẹ, trung bình hoặc nặng), nếu có;

- Vị trí của cơ cấu đập (nếu thuộc đối tượng áp dụng);

- Cũng phải chỉ ra trên cả ống cầu chảy và đế cầu chảy, khi thuộc đối tượng áp dụng, nếu chúng được thiết kế để làm việc ngoài trời, hoặc sử dụng trong dầu, trừ khi thông tin này có trong kiểu thiết kế hoặc mã nhận biết.

Lưu ý: Để phù hợp với tiêu chuẩn tủ RMU lắp đặt trong công trình đề nghị nhà thầu kiểm tra lại thông tin tủ RMU trong dự án trước khi mua ống cầu chảy cao áp.

    - FRTU có chức năng giám sát và điều khiển (sử dụng tại các trạm có yêu cầu đủ chức năng giám sát và điều khiển đóng/cắt từ xa):

(Áp dụng theo quyết định 1505/QĐ-EVNHANOI ngày 27/02/2020 của Tổng công ty Điện lực Hà Nội)

      - Thuyết minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật:

              - Tiêu chuẩn áp dụng:

Bộ FRTU và các khối chức năng, phụ kiện đi kèm phải được thiết kế, chế tạo, kiểm nghiệm các chức năng liên quan theo các tiêu chuẩn IEC (các phiên bản mới nhất) hoặc tương đương sau đây:

- IEC 60870-5-104: Giao thức truyền thông.

- IEC 61000-4-xx: Thử nghiệm tương thích điện từ.

- IEC 60068-2-xx: Thử nghiệm môi trường.

- IEC 60255-xx: Thử nghiệm điện, cơ và an toàn sản phẩm.

- IEC 60529: Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài.

              - Yêu cầu kỹ thuật:

- Khối chức năng chính của FRTU có chức năng giám sát, điều khiển phải do chính hãng sản xuất tủ RMU thiết kế, sản xuất, đảm bảo hoạt động đồng bộ với hệ thống tủ RMU. FRTU có cấu tạo dạng module. Mỗi ngăn lộ trung áp sẽ được giám sát và điều khiển bởi một module chuyên dụng ( đảm bảo chức năng đo lường dòng điện, điện áp, chỉ báo sự cố, giám sát trạng thái ngăn lộ, điều khiển xa và có giao diện mimic để giám sát và vận hành cho ngăn lộ trung áp). Số lượng module điều khiển giám sát ngăn lộ trung thế có thể tích hợp lớn hơn 08 để đảm bảo việc mở rộng, dự phòng trong tương lai.

- Chức năng: Thu thập các tín hiệu đo lường, trạng thái vận hành, chỉ báo sự cố, điều khiển vận hành tủ RMU trên lưới điện (FRTU phải có đầy đủ type test thể hiện các chức năng trên); kết nối, trao đổi các tín hiệu với trung tâm điều khiển.

- Cấu tạo của thiết bị có thể là một khối thống nhất tích hợp đầy đủ các chức năng, hoặc được cấu thành từ các khối chức năng riêng rẽ ghép lại, nhưng thiết kế của chúng phải có khả năng mở rộng để đáp ứng nhu cầu mở rộng thiết bị khi cần thiết; cấp bảo vệ của các khối chức năng (tích hợp hoặc riêng rẽ) tối thiểu đạt IP2x, được thiết kế phù hợp để hoạt động trong môi trường nhiệt đới nóng ẩm.

- Tổng thể hệ thống thiết bị phải đảm bảo đáp ứng các chức năng chính như:

+ Có chức năng đo lường được dòng điện (I), điện áp (U), công suất (P, Q, S), hệ số công suất (cosφ) của lưới điện 3 pha; phát hiện, chỉ báo sự cố; giám sát các trạng thái và điều khiển đóng/cắt các thiết bị nhất thứ; có khả năng thu thập các tín hiệu cần thiết khác như áp lực khí SF6, nhiệt độ ...

+ Kết nối, trao đổi tín hiệu với Trung tâm điều khiển xa bằng đường truyền vô tuyến mạng 4G theo giao thức IEC 60870-5-104, ưu tiên thiết bị hỗ trợ mạng 5G và có khả năng chuyển đổi giao diện truyền thông hữu tuyến trong trường hợp đầu tư hệ thống truyền thông bằng hữu tuyến. Chức năng (hoặc thiết bị) định tuyến router/modem phải có khả năng hỗ trợ đủ các chức năng bảo mật thông tin theo chuẩn VPN và phù hợp để kết nối vào mạng riêng ảo (APN) do các nhà mạng Việt Nam cung cấp. FRTU có khả năng kết nối Wifi với các thiết bị ngoại vi cho công tác kiểm tra, thao tác tại hiện trường.

+ Có khả năng ghi lại và lưu trữ các sự cố, sự kiện; các sự kiện, sự cố phải được gắn nhãn thời gian thực.

+ Có đủ các chỉ thị (bằng đèn LED, biểu tượng và sơ đồ mimic) để hiển thị, cảnh báo tình trạng làm việc của thiết bị như: Trạng thái FRTU; trạng thái cảnh báo (Alarm); trạng thái nguồn cung cấp (AC Power), trạng thái ắc quy (Battery Alarm); trạng thái đường truyền (Communication).

+ Có khả năng cấu hình tại chỗ hoặc từ xa bằng phần mềm có bản quyền không giới hạn thời gian sử dụng. Phần mềm phải có khả năng truy cập từ xa để cấu hình, chuẩn đoán lỗi và quản lý FRTU.

+ Có hỗ trợ tính năng giao diện Webserver để: Cấu hình, theo dõi trạng thái hoạt động của FRTU, theo dõi các thông số cài đặt mạng và tải về các sự kiện và thao tác đóng cắt thiết bị nhất thứ thuộc hệ thống tủ RMU.

+ Có khả năng thực hiện các tính năng tự động hóa lưới điện: tự động chuyển mạch ATS, tự động hóa mạch vòng (Loop Automation), …

+ Có bộ biến đổi nguồn AC/DC để cấp nguồn hoạt động cho hệ thống SCADA (như FRTU, thiết bị viễn thông, bộ chỉ báo sự cố, rơle, các mô-dun vào/ra...) và phụ nạp hệ thống ắc quy để lưu trữ và cấp nguồn của hệ thống khi mất nguồn AC. Bộ biến đổi nguồn AC/DC có chức năng tự giám sát tại chỗ và từ xa và có khả năng giám sát trạng thái ắc quy trong quá trình vận hành. Dung lượng ắc quy phải đảm bảo duy trì sự hoạt động của toàn bộ hệ thống và phục vụ thao tác đóng/cắt ít nhất 10 lần cho các ngăn thiết bị trong vòng 24 giờ kể từ khi mất điện lưới.

- Toàn bộ các thiết bị và nguồn nuôi thuộc bộ FRTU phải được lắp đặt, bảo vệ trong tủ điện kín, tủ được chế tạo để lắp đặt trong nhà (trong trạm xây, trạm tủ ki-ốt, trạm trụ thép một cột), vật liệu vỏ tủ phải có khả năng chịu được ngoại lực tác động và các ảnh hưởng của môi trường bên ngoài. Ngoài các thiết bị chính, trong tủ phải được lắp đặt đầy đủ trọn bộ các phụ kiện như: Các khóa điều khiển chế độ (Local/Remote, On/Off…), đèn báo, aptomat cấp nguồn, thanh gài, máng đi dây nhị thứ, bộ sấy, đèn chiếu sáng nội bộ…; cho phép tích hợp bộ FRTU chung trong tủ RMU nếu chúng được thiết kế có đủ không gian phù hợp.

Phụ kiện: Đồng bộ kèm theo các phụ kiện tiêu chuẩn, đáp ứng thực hiện tất cả các chức năng yêu cầu để thuận tiện cho việc quản lý, cấu hình, khai thác dữ liệu tại hiện trường và trên hệ thống.

      - Bảng yêu cầu kỹ thuật và cam kết

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Thiết bị FRTU |  |  |
| 1 | Hãng chế tạo |  | Ghi rõ |
| 2 | Nguồn gốc xuất xứ |  | Ghi rõ |
| 3 | Website của nhà sản xuất |  | Ghi rõ |
| 4 | Kiểu máy/mã hiệu |  | Ghi rõ |
| 4.1 | Loại tủ RMU |  |  |
| 5 | Đáp ứng môi trường làm việc |  |  |
|  | - Nhiệt độ | 0C | 0 ÷ ≥ + 60 |
|  | - Độ ẩm trung bình | % | ≥ 85 |
| 6 | Chức năng |  | Thu thập, gửi/nhận các tín hiệu đo lường, trạng thái, cảnh báo, điều khiển từ xa cho hệ thống tủ RMU. |
| 7 | Giao thức trao đổi dữ liệu với Trung tâm điều khiển |  | IEC 60870-5-104 |
| 8 | Giao diện truyền thông vô tuyến |  | Mạng 4G |
| 9 | Giao diện truyền thông hữu tuyến |  | Có khả năng chuyển đổi sang giao diện truyền thông hữu tuyến khi cần thiết. |
| 10 | Số cổng giao tiếp Ethernet (RJ45) |  | ≥ 01 |
| 10.1 | Hỗ trợ kết nối Wifi |  | Có |
| 10.2 | Tự động hóa lưới điện |  |  |
|  | Tự động chuyển mạch ATS |  | Đáp ứng |
|  | Tự động hóa mạch vòng (Loop Automation) |  | Đáp ứng |
| 11 | Phần mềm cấu hình kèm theo bản quyền không giới hạn thời gian sử dụng. |  | Có (có khả năng cấu hình tại chỗ, từ xa) |
| 12 | Đồng bộ thời gian |  | Qua giao thức của hệ thống SCADA |
| 13 | Hỗ trợ tính năng giao diện Web để phục vụ: |  |  |
|  | - Theo dõi trạng thái hoạt động và thao tác điều khiển FRTU |  | Có |
|  | - Cấu hình FRTU và theo dõi các thông sô cài đặt mạng |  | Có |
|  | - Tải về các sự kiện (log file, archive) |  | Có |
| 14 | Độ trễ tín hiệu (tín hiệu số và tín hiệu tương tự) | giây (s) | ≤ 04 |
| 15 | Nguồn nuôi định mức |  | 24V DC |
| 16 | Khả năng mở rộng |  | Có |
| 17 | Chức năng đo lường: |  |  |
| 17.1 | Dòng điện từng pha |  | Ia, Ib, Ic |
| 17.2 | Điện áp từng pha |  | Ua,b,c; Uab, bc, ca |
| 17.3 | Giá trị P, Q, S, cosφ từng pha |  | Có |
| 17.4 | Giá trị P, Q tổng 3 pha |  | Có |
| 17.5 | Đo lường, giám sát chiều công suất |  | Có |
| 17.6 | Cấp chính xác đo lường trong dải định mức | % | ≤1 |
| 18 | Chức năng chỉ báo sự cố (FPI): |  |  |
| 18.1 | Phát hiện sự cố pha-pha |  | Không hướng và có hướng (50, 51, 67) |
| 18.2 | Phát hiện sự cố pha-đất |  | Không hướng và có hướng (50N, 51N, 67N) |
| 18.3 | Thời gian duy trì tín hiệu | phút | ≥ 05 (và có thể điều chỉnh được). |
| 18.4 | Khả năng giải trừ (reset) từ xa hoặc tự động reset sau khoảng thời gian cài đặt. |  | Có |
| 18.5 | Khả năng hiển thị |  | Các trạng thái và tín hiệu cảnh báo bằng đèn LED, biểu tượng... |
| 19 | Chức năng định tuyến (router/modem) 4G |  | Chuẩn công nghiệp |
| 19.1 | Giao diện truyền thông |  | Mạng 4G (ưu tiên hỗ trợ mạng 5G). |
| 19.2 | Khả năng tương thích |  | Tương thích mạng 4G, 5G của các nhà mạng Việt Nam. |
| 19.3 | Hỗ trợ mạng 5G |  | Ghi rõ |
| 19.4 | Chức năng lựa chọn mạng (4G, 5G) |  | Tự động hoặc thủ công |
| 19.5 | Hỗ trợ mạng riêng ảo VPN. |  | Có |
| 19.6 | Số lượng khe SIM |  | ≥ 1 |
| 19.7 | Ăng-ten đồng bộ kèm theo |  | Có |
| 19.8 | Trường hợp sử dụng thiết bị riêng biệt: |  |  |
|  | - Hãng chế tạo |  | Ghi rõ |
|  | - Nguồn gốc xuất xứ |  | Ghi rõ |
|  | - Website của nhà sản xuất |  | Ghi rõ |
|  | - Kiểu máy/mã hiệu |  | Ghi rõ |
|  | - Đáp ứng môi trường làm việc |  |  |
|  | + Nhiệt độ | 0C | 0 ÷ ≥ + 60 |
|  | + Độ ẩm trung bình | % | ≥ 85 |
|  | - Nguồn nuôi định mức |  | 24V DC |
| 19.9 | Bảo mật |  |  |
|  | - Đáp ứng tiêu chuẩn an ninh mạng IEC62351-8 - Có chức năng phân quyền truy cập - Có khả năng khóa các cổng truyền thông không sử dụng để giảm nguy cơ truy nhập từ bên ngoài (hardening port) |  | Có |
| II | Bộ nguồn nuôi |  |  |
| 1 | Hãng chế tạo, đồng bộ với hãng sản xuất FRTU |  | Ghi rõ |
| 2 | Nguồn gốc xuất xứ |  | Ghi rõ |
| 3 | Website của nhà sản xuất |  | Ghi rõ |
| 4 | Kiểu máy/mã hiệu |  | Ghi rõ |
| 5 | Nhiệt độ làm việc | 0C | 0 ÷ ≥ + 60 |
| 6 | Điện áp đầu vào | V AC | 220±10% (hoặc dải nguồn rộng hơn) |
| 7 | Điện áp đầu ra của hệ thống (không giới hạn số lượng và các mức điện áp đầu ra cấp cho các khối chức năng riêng rẽ khác trong toàn bộ hệ thống). | V DC | 24±10% (hoặc dải nguồn rộng hơn) |
| 8 | Nguồn đầu ra nạp ắc quy (có chức năng tự điều chỉnh điện áp) |  | Có |
| 9 | Chức năng quản lý ắc quy - Bảo vệ ắc quy khỏi ngắn mạch, chống phân cực ngược và ngăn ngừa phóng điện sâu - Tự động kiểm tra tình trạng ắc quy - Giám sát kết nối ắc quy, cảnh báo ắc quy hỏng. |  | Có |
| 10 | Nguồn đầu ra cho mạch thao tác (động cơ) | V DC | 24 |
| 11 | Hệ thống bình ắc quy |  | Ắc quy kín |
|  | - Hãng/Nước sản xuất |  | Ghi rõ |
|  | - Chủng loại |  | Ghi rõ |
|  | - Tổng điện áp đầu ra định mức | V DC | 12÷24 |
|  | - Điện áp định mức 1 bình | V DC | Ghi rõ |
|  | - Số lượng bình | bình | Ghi rõ |
|  | - Dung lượng định mức | Ah | Theo tính toán (1) |
| 12 | Công suất đầu ra của hệ thống nguồn (W) (1) |  |  |
|  | - Khi không sử dụng cùng với ắc quy | W | Ghi rõ |
|  | - Khi sử dụng cùng với ắc quy (xung đóng cắt) | W | Ghi rõ |
| 13 | Xuất tín hiệu cho giám sát từ xa (tối thiểu) |  |  |
|  | - Lỗi nguồn AC (mất, giảm quá thấp) |  | Có |
|  | - Lỗi nguồn DC (Hư hỏng ắc quy, thấp điện áp) |  | Có |
| III | Tủ bảo vệ kín trọn bộ |  |  |
| 1 | Phạm vi lắp đặt |  | Trong nhà (Indoor/Trong trạm xây, trạm ki-ốt) |
| 2 | Vật liệu (Nhôm, hợp kim nhôm, thép không rỉ, thép sơn tĩnh điện ...) |  | Ghi rõ |
| 3 | Cấp bảo vệ (theo IEC 60529) |  | Ghi rõ |
| 4 | Vật liệu, phụ kiện đấu nối và lắp đặt trọn bộ. |  | Có |
| 5 | Khả năng lắp thêm thiết bị mở rộng |  | Có |
| 6 | Độ dày khung tủ | mm | 1,5 |

Chú thích:

- (1): Theo tính toán, đảm bảo yêu cầu công suất của hệ thống (kết nối, trao đổi dữ liệu, giám sát, đo lường, điều khiển) và đảm bảo duy trì sự hoạt động của hệ thống đồng thời cho phép đóng/cắt thiết bị nhất thứ (dao cắt có tải, máy cắt) của tủ hợp bộ RMU ít nhất 10 lần trong thời gian tối thiểu 24 giờ sau khi bị mất nguồn phụ nạp. Nhà thầu phải cung cấp dữ liệu tính toán công suất để đánh giá sự phù hợp so với thông số đã đề xuất.

    - Cảm biến dòng điện, cảm biến điện áp:

(Áp dụng theo quyết định 1505/QĐ-EVNHANOI ngày 27/02/2020 của Tổng công ty Điện lực Hà Nội)

      - Thuyết minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật:

              - Tiêu chuẩn áp dụng:

Máy biến dòng điện (cảm biến dòng điện), máy biến điện áp (cảm biến điện áp) sử dụng là loại thiết bị được thiết kế, chế tạo, kiểm nghiệm theo các tiêu chuẩn IEC (các phiên bản mới nhất) hoặc tương đương sau đây:

- IEC 61869-1 (Edition 1.0 2007-10): Máy biến áp dụng cụ -Phần 1: Yêu cầu chung

- IEC 61869-2 (Edition 1.0 2012-09): Máy biến áp dụng cụ - Phần 2: Yêu cầu bổ sung cho máy biến dòng.

- IEC 61869-10 (Edition 1.0 2017-12): Máy biến áp dụng cụ - Phần 10: Yêu cầu bổ sung đối với máy biến dòng thụ động công suất thấp (LPCT).

- IEC 61869-11 (Edition 1.0 2017-12): Máy biến áp dụng cụ - Phần 11: Yêu cầu bổ sung đối với máy biến điện áp thụ động công suất thấp (LPVT).

              - Yêu cầu kỹ thuật:

- Máy biến dòng điện loại thứ nhất được chế tạo theo công nghệ máy biến áp thụ động công suất thấp (low-power current transformer-LPCT) là dạng hình xuyến, có khả năng tách rời (split core type) phù hợp để lắp đặt vào thân sợi cáp lực cách điện, hoặc là loại không tách rời phù hợp khi lắp vào hộp đầu cáp cách điện trong khoang cáp tủ RMU (sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 61869-10 hoặc tương đương).

- Máy biến dòng điện loại thứ hai được chế tạo theo công nghệ máy biến áp cảm ứng (CTs) là dạng hình xuyến, có khả năng tách rời (split core type), phù hợp để lắp đặt vào thân sợi cáp lực cách điện trong khoang cáp tủ RMU (sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 61869-1+2 hoặc tương đương).

- Máy biến điện áp được chế tạo theo công nghệ máy biến áp thụ động công suất thấp (low-power voltage transformer-LPVT), dạng hình trụ, phù hợp để lắp vào đầu cáp trung áp kiểu T-plus trong khoang tủ RMU. Phù hợp để lắp cho các đầu cáp trung áp kiểu T-plus của các hãng thông dụng như Nexsans, Raychem, Cellpack, Prysmian, NKT, Südkabel, ABB Kabeldon, TE conectivity..., tiết diện cáp đến 1x400mm2 (sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 61869-11 hoặc tương đương).

- Dây kết nối mạch thứ cấp của LPCT, LPVT đáp ứng chuẩn cổng RJ45 CAT6 và có khả năng đấu nối lại để phù hợp với kiểu kết nối mạch dòng điện, điện áp của thiết bị FRTU hoặc bộ báo sự cố có kết nối truyền thông khi cần thiết. Dây kết nối mạch thứ cấp của CTs được cung cấp theo chuẩn đấu nối bằng vít bắt thông dụng.

- Phụ kiện: Đồng bộ kèm theo các phụ kiện tiêu chuẩn (cáp mạch thứ cấp, dây nối đất, kẹp định vị, bu-lông kết nối....), đáp ứng thực hiện tất cả các chức năng yêu cầu để thuận tiện cho việc lắp đặt tại hiện trường.

      - Bảng yêu cầu kỹ thuật và cam kết:

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Máy biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) loại thứ nhất-LPCT |  |  |
| 1 | Hãng chế tạo |  | Ghi rõ |
| 2 | Nguồn gốc xuất xứ |  | Ghi rõ |
| 3 | Website của nhà sản xuất |  | Ghi rõ |
| 4 | Kiểu máy/mã hiệu |  | Ghi rõ |
| 5 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 6 | Dòng điện định mức sơ cấp (Ipr) | A | ≥80 |
| 7 | Dòng ổn định nhiệt liên tục định mức (Icth) | A | ≥2500 |
| 8 | Tỷ số biến định mức (Kr) |  | ≥80A/22,5mV hoặc ≥80A/150mV ở tần số 50Hz |
| 9 | Điện áp đầu ra thứ cấp (Usr) |  | 22,5mV hoặc 150mV ở tần số 50Hz |
| 10 | Cấp chính xác | % | ≤1 |
| 11 | Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị (Um) | kV | ≥0,72 |
| 12 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp mạch thứ cấp (1 phút) | kV | 3kV |
| 13 | Đường kính trong lòng của LPCT | mm | ≥85 |
| 14 | Kẹp định vị cách điện |  | Có |
| 15 | Vị trí lắp đặt |  | Trên thân cáp hoặc trên đầu cáp T plus trung áp |
| II | Máy biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) loại thứ hai-CTs |  |  |
| 1 | Hãng chế tạo |  | Ghi rõ |
| 2 | Nguồn gốc xuất xứ |  | Ghi rõ |
| 3 | Website của nhà sản xuất |  | Ghi rõ |
| 4 | Kiểu máy/mã hiệu |  | Ghi rõ |
| 5 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 6 | Dòng điện định mức sơ cấp (Ipr) | A | ≥500 |
| 7 | Dòng điện định mức thứ cấp (Isr) | A | 1 |
| 8 | Dòng ổn định nhiệt liên tục định mức (Icth) | A | ≥600 |
| 9 | Cấp chính xác | % | ≤1 |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp mạch thứ cấp (1 phút) | kV | 4kV |
| 11 | Đường kính trong lòng của CTs | mm | ≥85 |
| 12 | Kẹp định vị cách điện |  | Có |
| 13 | Vị trí lắp đặt |  | Trên thân cáp hoặc trên đầu cáp T plus trung áp |
| III | Máy biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) LPVT |  |  |
| 1 | Hãng chế tạo |  | Ghi rõ |
| 2 | Nguồn gốc xuất xứ |  | Ghi rõ |
| 3 | Website của nhà sản xuất |  | Ghi rõ |
| 4 | Kiểu máy/mã hiệu |  | Ghi rõ |
| 5 | Điện áp định mức sơ cấp (Upr) | kV | 22/√3 |
| 6 | Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị (Um) | kV | 24 |
| 7 | Tỷ số biến định mức (Kr) |  | 20/√3kV:3,25/√3V hoặc 10 000:1 |
| 8 | Cấp chính xác |  | 0,5/3P |
| 9 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp | kV | 50 |
| 10 | Điện áp chịu đựng xung sét | kV | 125 |
| 11 | Hệ số quá điện áp định mức (Fv) |  | 1,9 trong thời gian 8 giờ |
| 12 | Vị trí lắp đặt |  | Gắn vào đầu cáp T plus trung áp |

    - Dây đồng bọc cách điện 22kV cách điện XLPE

Áp dụng theo QĐ số 3447/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội.

1. Yêu cầu chung:

- Điều kiện kỹ thuật này bao gồm các phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng của dây trung áp bọc cách điện XLPE hoặc EPR hoặc tương đương.

2. Tiêu chuẩn áp dụng.

TCVN 5935-2 (IEC60502-2): Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp

điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um = 1,2kV) đến 30kV (Um = 36kV).

TCVN 6612 (IEC 60228) :       Ruột dẫn của cáp cách điện.

TCVN 10889 (IEC 60229):      Cáp điện - Thử nghiệm trên vỏ ngoài dạng đùn

có chức năng bảo vệ đặc biệt.

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn.

3. Thiết kế và lắp đặt.

- Tổng quát:

- Kết hợp: Số, tiết diện của ruột dẫn, điện áp định mức và loại hợp chất cách điện được nêu trong phần mô tả hàng hoá và biểu giá.

- Dây dẫn được treo trên cột ở độ cao từ 5 đến 20m.

- Chất cách điện phải làm bằng phương pháp đùn ép.

- Đặc tính kỹ thuật

- Cấp điện áp: sử dụng tại cấp điện áp 22kV hoặc 35kV

- Nhiệt độ cho phép lớn nhất của dây dẫn ở chế độ làm việc:

- Làm việc bình thường: 90oC

- Khi tải tăng cưỡng bức: 105oC

- Khi ngắn mạch: 250oC

- Ruột dẫn.

- Ruột cáp phải là dây dẫn đồng ủ mềm loại nhiều sợi được ép tròn vặn xoắn, có điện trở lõi và cấu trúc lõi phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6612 (IEC 60228) class 2.

- Chất cách điện ruột dẫn.

- Chất cách điện ruột dẫn bằng XLPE (hoặc EPR hoặc tương đương) có trộn phụ gia, carbon đen…đảm bảo độ bền với bức xạ cực tím và chịu được tác động của thời tiết, chất cách điện được được chế tạo theo phương pháp đùn ép.

- Đánh ký hiệu.

- Lớp ngoài phải đánh ký hiệu với:

- Loại, điện áp định mức, tên nhà chế tạo, năm sản xuất (hai số cuối)

- Số lõi và tiết diện danh định

- Chỉ ra chiều dài từng mét, ví dụ 1m, 2m, 3m...

- Khoảng cách giữa các lần đánh ký hiệu không quá 1m và cách hai đầu mút của sợi cáp ít nhất là 0,3m.

4. Yêu cầu về thử nghiệm:

- Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình phải được sử dụng đối với tất cả các loại dây bọc được cung cấp.

- Toàn bộ thiết bị phải thông qua các cuộc thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 5935-2 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.

5. Yêu cầu khác:

- Dây bọc phải được vận chuyển trên các cuộn lô, tổng trọng lượng của dây bọc và cuộn lô không vượt quá 5000kg với đường kính mặt bích tối đa 2,2m.

- Chỉ 1 sợi dây bọc được cuốn vào mỗi cuộn lô.

- Phần bên trong của mỗi cuộn lô phải bọc một lớp chống nước trước và sau khi cuốn dây bọc trên cuộn lô đó. Đầu dây bọc trong lô khi chưa sử dụng được bảo vệ bằng chụp đầu cáp kiểu co ngót nóng.

- Các cuộn lô phải được bao bọc bằng các miếng gỗ cứng đóng đinh và được giữ cố định bằng các băng thép.

- Toàn bộ phần gỗ phải được bảo quản để đảm bảo chống ẩm, ô nhiễm nước mặn và các loại côn trùng.

6. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dây bọc cách điện XLPE 22kV-1 pha |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Dây bọc cách điện XLPE |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 6 | Loại |  | Đồng |
| 7 | Số sợi đồng của lõi dây bọc 1x50 | sợi | 6 |
| 8 | Tiết diện danh định của lõi dây bọc | mm2 | 1x50 |
| 9 | Điện áp hệ thống cao nhất | kV | 24 |
| 10 | Đường kính của lõi dây bọc 1x50 | mm | 7,7 - 8,6 |
| 11 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE hoặc EPR hoặc tương đương |
| 12 | Độ dầy danh định của lớp cách điện | mm | 5,5 |
| 13 | Đường kính ngoài của dây bọc | mm | Nêu cụ thể |
| 14 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | oC | 90 |
| 15 | Khả năng mang tải của dây (*) | A | Nêu cụ thể |
| 16 | Điện trở một chiều của dây dẫn tại t = 20oC 1x50 | Ω/km | 0,387 |
| 17 | Điện trở xoay chiều của dây dẫn tại t = 90oC 1x50 | Ω/km | Nêu cụ thể |
| 18 | Hệ số tổn hao tối đa (tanδ) | x10-4 | ≤ 40 |
| 19 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch của dây |  |  |
| 19.1 | t = 0,1s 1x50 | kA | 22 |
| 19.2 | t = 0,2s 1x50 | kA | 16 |
| 19.3 | t = 0,3s 1x50 | kA | 13 |
| 20 | Trọng lượng toàn bộ dây | kg/km | Nêu cụ thể |
| 21 | Trọng lượng lõi dẫn đồng | kg/km | Nêu cụ thể |
| 22 | Chiều dài cáp tối đa trên lô cuốn cáp | m | 500 |
| 23 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | 2,2 |
| 24 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | kg | 5000 |
| 25 | Biên bản thí nghiệm type test và routine test |  | có |
| 26 | Biên bản test phải đáp ứng các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-2 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | có |
| 27 | Tài liệu kỹ thuật của cáp kèm theo |  | có |

Ghi chú:

- (*) Khả năng mang tải của dây bọc tại điều kiện nhiệt độ của không khí 30oC.

    - Cáp ngầm 3 lõi, loại chống thấm nước, có màn chắn băng đồng 3x240mm2

Tiêu chuẩn áp dụng: Quyết định số 2428/QĐ-EVNHANOI ngày 19/3/2026 Về việc ban hành Yêu cầu kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.

Phần I. Yêu cầu chung

- Cấu trúc cáp

- Cấu trúc cơ bản từ trong ra ngoài của cáp ngầm như sau:

- 03 ruột dẫn điện chống thấm nước.

- Lớp màn chắn của ruột dẫn điện.

- Lớp cách điện.

- Lớp màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại.

- Chất độn

- Lớp bọc bên trong (inner covering).

- Lớp bọc phân cách (separation sheath).

- Áo giáp.

- Lớp vỏ bọc bên ngoài.

- Công nghệ sản xuất:

Các lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện, lớp cách điện và màn chắn bán dẫn của lớp cách điện được tạo thành bằng phương pháp đùn đồng thời trong môi trường kín hoặc các công nghệ khác tiên tiến hơn.

- Đóng gói bành cáp (Rulô cáp/Tang cáp)

Bành cáp được làm bằng vật liệu bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam ít nhất là 2 năm. Đảm bảo vận chuyển, thi công không bị hư hỏng.

Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định cụ thể các yêu cầu của bành cáp như: đường kính ngoài tối đa, bề rộng tối đa, cấu tạo lỗ giữa của bành cáp đảm bảo thuận lợi trong công tác vận chuyển, bảo quản và thi công.

Chiều dài cáp trong mỗi bành: Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định chiều dài thích hợp, thuận lợi trong vận chuyển nhưng phải hạn chế tối đa việc nối cáp.

Phần II. Đặc tính kỹ thuật của cáp

- Ruột dẫn điện:

- Ruột dẫn điện được thiết kế bao gồm các vật liệu chống thấm nước (water blocking material) xâm nhập vào bên trong ruột dẫn. Sử dụng băng chống thấm trong lõi cáp.

- Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng hoặc tao nhôm tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt:

| Tiết diện danh định của ruột dẫn điện [mm²] | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện |  | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện 20oC [/km] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhôm | Đồng | Nhôm | Đồng |
| 6 | Không sử dụng | 6 | Không sử dụng | 3,08 |
| 10 | 6 | 6 | 3,08 | 1,83 |
| 16 | 6 | 6 | 1,91 | 1,15 |
| 25 | 6 | 6 | 1,2 | 0,727 |
| 35 | 6 | 6 | 0,868 | 0,524 |
| 50 | 6 | 6 | 0,641 | 0,387 |
| 70 | 12 | 12 | 0,443 | 0,268 |
| 95 | 15 | 15 | 0,32 | 0,193 |
| 120 | 15 | 18 | 0,253 | 0,153 |
| 150 | 15 | 18 | 0,206 | 0,124 |
| 185 | 30 | 30 | 0,164 | 0,0991 |
| 240 | 30 | 34 | 0,125 | 0,0754 |
| 300 | 30 | 34 | 0,100 | 0,0601 |
| 400 | 53 | 53 | 0,0778 | 0.047 |
| 500 | 53 | 53 | 0,0605 | 0,0366 |
| 630 | 53 | 53 | 0,0469 | 0,0283 |

- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất cho phép và loại vỏ bọc ngoài được sử dụng:

| Vật liệu vỏ bọc | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong điều kiện làm việc bình thường [C] |
| --- | --- |
| ST2 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PVC) | 90 |
| ST7 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PE) | 90 |

- Màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện:

Màn chắn ruột dẫn phải bằng vật liệu phi kim loại và phải bằng hợp chất bán dẫn dạng đùn, có thể được đặt lên trên dải băng bán dẫn. Hợp chất bán dẫn dạng đùn phải được gắn chặt vào cách điện.

- Lớp cách điện:

- Lớp cách điện được định hình bên ngoài lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện bằng phương pháp đùn.

- Vật liệu cấu tạo: XLPE hay EPR.

- Chiều dày cách điện:

- Danh nghĩa (tn):

- Đối với cáp 12,7/22kV: 5,5 mm.

- Đối với cáp 20/35kV: 8,8mm.

- Chiều dày nhỏ nhất (tmin) không được thấp hơn tmin ≥ 0,9 tn – 0,1

- Độ sai lệch giữa giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất phải đáp ứng (tmax - tmin) / tmax ≤ 0,15

Ghi chú: tmax và tmin được đo ở cùng một mặt cắt ngang.

Chiều dày của lớp phân cách hoặc màn chắn bán dẫn bất kỳ trên ruột dẫn hoặc bên ngoài lớp cách điện không được tính vào chiều dày cách điện.

- Phóng điện cục bộ và độ bền điện áp:

| Điện áp định mức | 12,7 kV (Uo)/22 kV | 20 (Uo)/35 kV |
| --- | --- | --- |
| Điện áp cao nhất của hệ thống | 24 kV | 38,5 kV |
| Phóng điện cục bộ tối đa ở 1,73Uo: |  |  |
| - Thử nghiệm điển hình | 05 pC | 05 pC |
| - Thử nghiệm thường xuyên | 10 pC | 10 pC |
| Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp: |  |  |
| - Thử nghiệm thường xuyên | 3,5Uo trong 05 phút | 3,5Uo trong 05 phút |
| - Thử nghiệm điển hình | 4Uo trong 04 giờ | 4Uo trong 04 giờ |
| Độ bền điện áp cách điện xung (thử nghiệm điển hình) | 125 kV | 180 kV |

- Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn đối với các vật liệu cách điện:

| Vật liệu cách điện | Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn [C] |  |
| --- | --- | --- |
|  | Làm việc bình thường | Ngắn mạch (thời gian tối đa 5s) |
| Polyetylen khâu mạch (XLPE) | 90 | 250 |
| Cao su etylen propylen (EPR) | 90 | 250 |

- Màn chắn cách điện:

- Màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại.

- Lớp phi kim loại phải được đùn trực tiếp lên cách điện của từng lõi và làm bằng hợp chất bán dẫn có thể bóc ra được.

- Trên bề mặt ngoài của phần màn chắn phi kim loại, chỉ dẫn “LỚP BÁN DẪN: LOẠI BỎ KHI LÀM HỘP NỐI - ATTENTION: REMOVE WHEN CONNECTING” được in liên tục bằng mực có màu tương phản với màu của phần màn chắn phi kim loại

- Bên ngoài lớp bán dẫn định hình bằng phương pháp đùn có bọc một lớp băng bán dẫn có tính trương nở có tác dụng chống thấm nước.

- Phần kim loại phải được áp sát lên trên phần băng bán dẫn chống thấm nước.

- Màn chắn kim loại phải làm bằng đồng gồm có một hoặc nhiều dải băng, hoặc một lưới đan hoặc một lớp sợi dây đồng tâm hoặc kết hợp giữa các sợi dây và (các) dải băng. Bề rộng tối thiểu của băng đồng: 12,5 mm. Độ dày tối thiểu của băng đồng: 0,127mm. Độ gối mép của băng đồng ≥ 15% bề rộng băng đồng.

- Các màn chắn kim loại của các lõi phải tiếp xúc với nhau.

- Ký hiệu phân biệt các lõi của cáp ngầm: Ba lõi của cáp ngầm sẽ được phân biệt bằng các dãi băng màu đỏ, xanh dương và vàng, mỗi màu cho một lõi, được đặt phía dưới lớp màn chắn kim loại.

- Lớp bọc bên trong và chất độn:

- Lớp bọc bên trong được tạo thành bằng phương pháp đùn.

- Cho phép sử dụng một lớp bó thích hợp trước khi đùn lớp bọc bên trong.

- Vật liệu sử dụng làm lớp bọc bên trong và chất độn phải thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và tương thích với vật liệu cách điện.

- Chiều dày của lớp vỏ bọc bên trong:

| Đường kính giả định của đường tròn ngoại tiếp 3 lõi [mm] |  | Chiều dày của lớp bọc bên trong [mm] |
| --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng |  |
|  | 25 | 1,0 |
| 25 | 35 | 1,2 |
| 35 | 45 | 1,4 |
| 45 | 60 | 1,6 |
| 60 | 80 | 1,8 |
| 80 |  | 2,0 |

- Lớp bọc phân cách:

- Khi màn chắn kim loại và lớp áo giáp làm bằng kim loại khác nhau thì chúng phải được phân cách bằng vỏ bọc dạng đùn.

- Lớp bọc phân cách này có thể thay cho lớp bọc bên trong hoặc bổ sung thêm cho lớp bọc bên trong.

- Không đòi hỏi vỏ bọc phân cách khi đã sử dụng các biện pháp để đạt được độ kín nước theo chiều dọc trong vùng của các lớp kim loại.

- Vật liệu cấu tạo: PVC.

- Chất lượng của loại vật liệu sử dụng cho lớp vỏ bọc phân cách phải phù hợp với nhiệt độ làm việc của cáp.

- Chiều dày danh nghĩa của lớp vỏ bọc phân cách được làm tròn đến 0,1 mm gần nhất và được tính theo công thức 0,02D + 0,6 mm nhưng không được nhỏ hơn 1,2 mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc phân cách tính bằng milimét.

- Giá trị nhỏ nhất không được nhỏ hơn 0,2mm so với 80% giá trị danh nghĩa: tmin ≥ 0,8tn – 0,2 (mm).

- Áo giáp:

- Áo giáp làm bằng kim loại bằng dải băng kép.

- Áo giáp kiểu dải băng phải được quấn theo kiểu xoắn ốc thành hai lớp sao cho dải băng bên ngoài ở xấp xỉ chính giữa đè lên khe hở của dải băng bên trong. Khe hở giữa các vòng liền kề của từng dải băng không được vượt quá 50 % chiều rộng của dải băng.

- Vật liệu:

+ Dải băng phải là thép, thép mạ kẽm, nhôm hoặc hợp kim nhôm. Dải băng thép phải được cán nóng hoặc cán nguội có chất lượng thương phẩm.

+ Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện.

- Chiều dày danh nghĩa của băng quấn dùng làm áo giáp:

| Đường kính giả định dưới lớp áo giáp [mm] |  | Chiều dày của dải băng [mm] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng | Thép hoặc thép mạ | Nhôm hoặc hợp kim nhôm |
|  | 30 | 0,2 | 0,5 |
| 30 | 70 | 0,5 | 0,5 |
| 70 |  | 0,8 | 0,8 |

Chiều dày danh định của băng quấn dùng làm áo giáp nên chọn theo dãy sau:

+ Băng quấn bằng thép: 0,2 - 0,5 - 0,8 mm.

+ Băng quấn bằng nhôm và hợp kim nhôm: 0,5 - 0,8 mm.

Chiều dày băng quấn dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 10%.

- Lớp vỏ bọc bên ngoài:

- Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn.

- Vật liệu cấu tạo: PVC loại ST2 hoặc PE loại ST7, do người mua quy định cụ thể.

- Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài được làm tròn đến 0,1mm gần nhất và được tính toán theo công thức 0,035D + 1,0mm nhưng không được nhỏ hơn 1,8mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc bên ngoài.

- Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ phải không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm.

- Bán kính uốn cong khi thử nghiệm điển hình: 15x(d+D)5% với d là đường kính ruột dẫn và D là đường kính ngoài của cáp.

- Ký hiệu cáp:

Trên mặt ngoài của lớp vỏ bọc bên ngoài, cách khoảng 01 mét phải được in nổi dòng chữ: Cấp điện áp “12,7/22kV” hoặc “20/35kV”+ vật liệu cách điện “/” + vật liệu của lớp vỏ bọc bên trong + “/” + loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm  vỏ bọc ngoài + “Cu -” hoặc “Al-” + “3x” + tiết diện ruột dẫn điện sử dụng cho dây pha [mm2] + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo.

- Đánh dấu chiều dài:

- Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm.

- Mỗi bành cáp có thể bắt đầu đánh dấu chiều dài từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng.

Phần III. Các yêu cầu về thử nghiệm

Đối với cáp ngầm 22 kV, thử nghiệm thường xuyên và điển hình được thực hiện đầy đủ theo các phương pháp và yêu cầu thử nghiệm quy định tại IEC 60502-2:2014.

Đối với cáp ngầm 35 kV, thử nghiệm thường xuyên và điển hình được thực hiện đầy đủ theo các phương pháp và yêu cầu thử nghiệm quy định tại IEC 60502-2:2014 hoặc IEC 60840-2020.

Trường hợp thử nghiệm thường xuyên và điển hình được thực hiện theo IEC 60502-2:2014, các hạng mục thử nghiệm được thực hiện như sau:

- Thử nghiệm thường xuyên (routine tests):

- Đo điện trở ruột dẫn.

- Thử nghiệm phóng điện cục bộ (ở 1,73Uo).

- Thử nghiệm điện áp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 05 phút).

- Thử nghiệm điện trên vỏ cáp (Electrical test on oversheath of the cable).

- Thử nghiệm điển hình (type test):

- Thử nghiệm điện tuần tự theo các bước sau:

- Thử nghiệm uốn, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.

- Đo tg.

- Thử nghiệm chu kỳ nhiệt, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện  (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.

- Thử nghiệm xung, tiếp theo là thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 15 phút).

- Thử nghiệm điện áp trong 4 giờ (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 4Uo).

- Thử nghiệm không điện:

- Đo chiều dày cách điện.

- Đo chiều dày của vỏ bọc phi kim loại (bao gồm lớp vỏ bọc phân cách được tạo thành bằng phương pháp đùn nhưng không được kể lớp bọc bên trong).

- Thử nghiệm để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa.

- Thử nghiệm để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa.

- Thử nghiệm lão hóa bổ sung trên các mảnh cáp hoàn chỉnh.

- Thử nghiệm tổn hao khối lượng của vỏ bọc PVC loại ST2.

- Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao trên cách điện (PVC) và vỏ bọc phi kim loại.

- Thử nghiệm tính kháng nứt của vỏ bọc PVC (thử nghiệm sốc nhiệt-heat shock test).

- Thử nghiệm tính kháng ôzôn của cách điện EPR.

- Thử nghiệm kéo giãn trong lò nhiệt của cách điện EPR và XLPE (hot set test).

- Thử nghiệm hấp thu nước của cách điện (water absorption).

- Thử nghiệm cháy lan trên một cáp (đối với vỏ bọc loại ST2).

- Đo hàm lượng bột than đen của vỏ bọc ngoài PE (vỏ bọc loại ST7).

- Thử nghiệm độ co ngót của  cách điện XLPE (shrinkage test).

- Thử nghiệm độ co ngót đối với vỏ bọc ngoài PE (shrinkage test).

- Thử nghiệm tính bóc được đối với màn chắn cách điện.

- Thử nghiệm chống thấm nước.

    - Hộp đầu cáp góc Elbow:

Tiêu chuẩn áp dụng: Quyết định số 2428/QĐ-EVNHANOI ngày 19/3/2026 về việc ban hành Yêu cầu kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.

Phần I. Yêu cầu chung

- Cấu trúc:

Hộp đầu cáp góc Elbow dùng cho cáp một lõi bao gồm 01 hộp đầu cáp thẳng và 1 elbows để đấu một cáp ngầm trung thế một lõi vào một ngăn tủ điện.

Hộp đầu cáp thẳng được thiết kế để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.

Loại: Co nguội, co nóng, sử dụng trong nhà.

Elbow được thiết kế để đấu nối đầu cáp thẳng vào tủ điện.

Mỗi hộp đầu đáp góc được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp  phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp góc.

- Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:

Loại: 24kV - 1x50mm² được sản xuất theo IEC 60502-2.

Vật liệu làm lõi cáp: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE, EPR.

Độ dày của lớp cách điện:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5mm.

Loại có màn chắn kim loại sợi đồng.

Lớp giáp: Theo IEC 60502-2.

Mỗi một hộp đầu cáp của 1 pha cáp phải cung cấp 01 dây tiếp địa; chiều dài của dây tiếp tiếp địa tối thiểu là 600mm; tiết diện của dây tiếp địa phải đảm bảo:

≥ 16mm2 đối với cáp tiết diện đến 120mm2

Phần II. Đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp góc elbow

- Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút

- Độ bền điện áp xung:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV.

- Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo.

- Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là  23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường  từ 10C đến 30C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương.

- Khoảng cách rò tối thiểu: 20 mm/kV.

Phần III. Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình

Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013):

- Trình tự thử 1:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường nước (Heating cycles under water).

- Thử tháo lắp 05 lần (disconnect/connect).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 2:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

- Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 3:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

- Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 4:

- Thử thao tác cơ khí đối với đầu cáp có tiếp xúc loại trượt (operating eye).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Ngoài các thử nghiệm theo trình tự như quy định trên, các thử nghiệm sau được thực hiện trên các mẫu phụ kiện riêng rẽ:

- Điện trở màn chắn (screen resistance).

- Dòng rò trên màn chắn (screen leakage current).

- Dòng sự cố ban đầu (fault current initiation).

- Lực thao tác (Operating force).

- Điểm thử nghiệm điện dung (capacitive test point).

    - Hộp nối cáp ngầm trung áp

Tiêu chuẩn áp dụng: Quyết định số 2428/QĐ-EVNHANOI ngày 19/3/2026 về việc ban hành Yêu cầu kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.

Phần I. Yêu cầu chung

- Cấu trúc

Loại: Co nguội đổ nhựa, co nóng đổ nhựa, quấn băng đổ nhựa.

Hộp nối cáp 24kV có thể dùng để nối cáp ngầm 24kV cách điện XLPE hay EPR với cáp ngầm 24kV cách điện XLPE hay EPR.

Hộp nối cáp 35kV có thể dùng để nối cáp ngầm 24kV cách điện XLPE hay EPR với cáp ngầm 35kV cách điện XLPE hay EPR.

Hộp nối cáp bao gồm:

a. Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần nối cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.

- Mỗi một pha cáp phải có 01 dây tiếp địa (và cũng là dây nối màn chắn đồng), có tiết diện đảm bảo:

≥ 25mm2 đối với cáp tiết diện từ 150mm2 ÷ 300mm2

- Chiều dài của dây nối màn chắn kim loại (màn chắn đồng) theo cấp điện áp của cáp như sau:

1200mm với cáp 22kV

1300mm với cáp 35kV

Đối với hộp nối loại đổ nhựa, nhựa cách điện và chất đóng rắn được đóng gói sao cho người sử dụng dễ dàng trộn lẫn mà không cần thêm bất kỳ dụng cụ nào khác.

b. Các vải làm sạch và dung môi làm sạch.

Cáp sau khi được nối có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt.

Mỗi hộp nối đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp  phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt hộp nối cáp.

- Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:

Loại: 35kV- 3x240 mm² được sản xuất theo IEC 60502-2.

Vật liệu làm lõi cáp: Đồng hoặc nhôm

Vật liệu cách điện: XLPE, EPR

Độ dày của lớp cách điện:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5mm.

- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 8,8 mm.

Người mua phải mô tả cụ thể màn chắn kim loại (băng đồng hay sợi đồng) và tiết diện của loại cáp cần đấu nối khi mua sắm.

Lớp giáp:  Theo IEC 60502-2

Phần II. Đặc tính kỹ thuật của hộp nối cáp

- Thông số kỹ thuật

- Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút

- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 90 kVAC/05phút và/hoặc 80 kVDC/15phút.

- Độ bền điện áp xung:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV.

- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 180kV.

- Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo.

- Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là  23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường  từ 10C đến 30C): theo tiêu chuẩn IEC 61442:2005 hoặc tương đương.

- Mối nối cáp có thể vận hành ở vị trí ướt và đáp ứng thử nghiệm theo độ bền điện áp ở điều kiện ướt.

- Phụ kiện:

- Đối với hộp nối cáp 3x240 mm² 	: 3 ống nối 240 mm².

Nhà sản xuất hộp nối cáp phải xác nhận chất lượng ống nối cung cấp kèm theo hộp nối cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp nối cáp cung cấp.

Có thể sử dụng các loại ống nối sau:

- Sử dụng ống nối dạng ép làm bằng đồng/xử lý đồng nhôm phù hợp với tiết diện và chủng loại cáp sử dụng.

- Sử dụng ống loại xiết bứt đầu bu lông làm bằng vật liệu lưỡng kim (bimetal) phù hợp với tiết diện và chủng loại cáp sử dụng.

- Các ống nối phải đảm bảo khả năng mang dòng điện tải lớn nhất của loại cáp tương ứng.

Phần III. Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình

Thử nghiệm điển hình và trình tự thử được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013):

- Trình tự thử 1:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation)

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường nước (Heating cycles under water).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 2:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 3:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) hay DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination)

    - Hộp đầu cáp góc T-plug loại đơn

Tiêu chuẩn áp dụng: Quyết định số 2428/QĐ-EVNHANOI ngày 19/3/2026 về việc ban hành Yêu cầu kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.

Phần I. Yêu cầu chung

- Cấu trúc:

Loại: Co nguội, co nóng, sử dụng trong nhà.

Hộp đầu cáp góc T-plug loại đơn dùng cho cáp ba lõi bao gồm 1 hộp đầu cáp thẳng dùng cho cáp ba lõi và 3 T-plugs để có thể đấu một cáp ngầm trung áp ba lõi vào một ngăn tủ điện.

Hộp đầu cáp góc T-plug loại đơn dùng cho cáp một lõi bao gồm 1 hộp đầu cáp thẳng dùng cho cáp một lõi và 1 T-plug để có thể đấu một cáp ngầm trung áp một lõi vào một ngăn tủ điện.

Hộp đầu cáp thẳng được thiết kế để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối. Lưu ý: Hộp đầu cáp thẳng phải được cung cấp đầy đủ các ống cách điện (Insulation tube) cho các pha cáp; các ống cách điện này có thể sử dụng chủng loại co rút hoặc chủng loại ống dẻo dạng săm hoặc tương đương và có chiều dài phù hợp để bảo vệ các cấu trúc bên trong của pha cáp sau khi đã tách bỏ lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài của pha cáp.

T-plug được thiết kế để đấu nối đầu cáp thẳng vào tủ điện, có thể sử dụng để nối được cả hai loại cáp ngầm trung áp màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng.

Đối với hộp đầu cáp góc sử dụng cho cáp 3 lõi: Người mua phải quy định cụ thể khoảng cách tối thiểu từ bushing của ngăn đầu cáp đến chạc ba (chia cáp 3 lõi thành 3 cáp 1 lõi).

Mỗi hộp đầu đáp góc được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp  phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp góc.

- Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:

Loại: 24kV-3x240 mm² được sản xuất theo IEC 60502-2.

Vật liệu làm lõi cáp: Đồng hoặc nhôm

Vật liệu cách điện: XLPE, EPR

Độ dày của lớp cách điện:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5mm.

- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 8,8mm.

Người mua phải mô tả cụ thể màn chắn kim loại (băng đồng hay sợi đồng) và tiết diện của loại cáp cần đấu nối khi mua sắm.

Lớp giáp: Theo IEC 60502-2.

Mỗi một hộp đầu cáp của 1 pha cáp phải cung cấp 01 dây tiếp địa; chiều dài của dây tiếp tiếp địa tối thiểu là 600mm; tiết diện của dây tiếp địa phải đảm bảo:

≥ 25mm2 đối với cáp tiết diện từ 150mm2 ÷ 300mm2

Phần II. Đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp góc loại đơn

- Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút

- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 90 kVAC/05phút và/hoặc 80 kVDC/15phút.

- Độ bền điện áp xung:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV.

- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 180kV.

- Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo.

- Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là  23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường  từ 10C đến 30C): theo tiêu chuẩn IEC 61442:2005 hoặc tương đương.

- Khoảng cách rò tối thiểu: 20 mm/kV.

- Nhà sản xuất T-plug phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo T-plug đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với T-plug cung cấp.

Phần III. Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình

Thử nghiệm điển hình và trình tự thử được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013):

- Trình tự thử 1:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường nước (Heating cycles under water).

- Thử tháo lắp 05 lần (disconnect/connect).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 2:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

- Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 3:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

- Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 4:

- Thử thao tác cơ khí đối với đầu cáp có tiếp xúc loại trượt (operating eye).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Ngoài các thử nghiệm theo trình tự như quy định trên, các thử nghiệm sau được thực hiện trên các mẫu phụ kiện riêng rẽ:

- Điện trở màn chắn (screen resistance).

- Dòng rò trên màn chắn (screen leakage current).

- Dòng sự cố ban đầu (fault current initiation).

- Lực thao tác (Operating force).

- Điểm thử nghiệm điện dung (capacitive test point)

    - Tủ điện hạ áp.

###### Tiêu chuẩn áp dụng

Quyết định  số 9871/QĐ-EVNHANOI ngày 27/11/2020 về việc ban hành tiêu chuẩn vật tư thiết bị trên lưới điện hạ áp trong Tổng công ty điện lực TP Hà Nội.

Tiêu chuẩn công tơ điện tử và thiết bị truyền dữ liệu trong Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt Nam số 103/QĐ-EVN ngày 21/6/2017.

###### Yêu cầu chung

Yêu cầu đặc điểm kỹ thuật thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói, giao hàng của tủ điện hạ áp và các thiết bị đồng bộ được lắp đặt trong tủ hạ áp vừa lắp đặt trong nhà vừa lắp đặt ngoài trời.

Các sai khác so với phần điều kiện kỹ thuật này sẽ được nhà thầu nêu trong phụ lục riêng (đính kèm hồ sơ dự thầu nêu rõ các sai khác so với tài liệu thầu).

###### Yêu cầu khác

  - Yêu cầu về điện

Tủ điện hạ áp phải được thiết kế phù hợp với các giá trị định mức sau:

| -Hệ thống điện áp 3 pha trung tính nối đất | 230/400V |
| --- | --- |
| - Cấp cách điện | 0.6/1KV |
| - Điện áp cao nhất | 600V |
| - Tần số | 50Hz |
| - Khoảng cách dòng dò nhỏ nhất | 20mm/kV |
| - Điện áp thử AC-50Hz trong 1 phút | 3.5kV |
| - Điện áp xung danh định | 8.0kV |
| - Mức bảo vệ + Trong nhà + Ngoài trời | IP 44 IP 54 |

  - Yêu cầu về thiết kế

Tủ điện hạ áp sẽ được cung cấp toàn bộ và đấu nối phù hợp vớí các cấu hình sau:

- Trong 01 tủ điện hạ thế trọn bộ: Các ATM sử dụng cùng 1 hãng sản xuất để thuận tiện cho việc chỉnh định bảo vệ; thuận tiện cho công tác vận hành, bảo hành và mở rộng trong tương lai.

| TT | Công suất MBA (kVA) | Tiết diện thanh cái (mm) | ACB tổng (A) | MCCB/MCB nhánh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1600 | Tương đương 2x140x5 | 2500 | Theo yêu cầu của KĐT |

Tiết diện thanh cái tủ phù hợp với công suất máy biến áp

- Hệ thống thanh cái tủ bằng đồng phải chịu được lực điện động khi có dòng ngắn mạch chạy qua theo bảng thông số như sau:

|  | 2000÷2500 |
| --- | --- |
| Loại tủ (A) |  |
| Khả năng chịu dòng ngắn mạch danh định (kA/1s) | 55 |
| Khả năng chịu dòng ngắn mạch đỉnh (kA) | 115,5 |

  - Phần chung:

- Tủ điện có vị trí khoét lỗ cáp đầu vào và đầu ra tương ứng với cấu hình trên.

- Tủ điện hạ áp được trang bị các thiết bị đo lường và các phụ kiện sau được lắp ở đầu vào bên trên ATM tổng:

+ Trong tủ thiết kế vị trí lắp đặt: Một công tơ 3 pha điện tử.

+ Một bộ máy biến dòng điện (mỗi bộ 3 chiếc biến dòng 1 pha), có cấp chính xác 0,5 dùng cho đếm kWh, kVARh.

+ Các công tơ và các bộ biến dòng được lắp ở khoang riêng (khoang chống tổn thất) có khoá và kẹp chì niêm phong riêng.

+ Tủ điện có thiết kế vị trí lắp đặt bộ truyền tín hiệu đo xa của công tơ điện tử.

+ Chống sét hạ áp 500V.

- Toàn bộ thông số đo lường dòng điện và điện áp sẽ được theo dõi qua hệ thống đo xa.

- Tủ hạ áp trọn bộ phải tuân theo tiêu chuẩn IEC 60439 và cung cấp hợp bộ các phụ kiện cần thiết kèm theo.

- Các thanh cái đồng phải được gia công kéo nguội và được mạ bạc hoặc mạ thiếc ở tại các điểm nối và dòng điện định mức thanh cái phải đạt như đã nêu ở phần trên.

- Các thanh cái được bọc cách điện màu, thanh dẫn đi áp tô mát bọc cách điện màu theo quy định.

- Tủ được trang bị các giá đỡ cho các cáp vào và ra.

- Mức bảo vệ đối với tủ điện ngoài trời là IP54 và trong nhà là IP44 theo tiêu chuẩn IEC-60529.

- Tất cả mọi công việc đấu nối thiết bị đóng cắt và bảo dưỡng đều phải được tiến hành phía trước mặt tủ.

- Dây điều khiển đấu nối trong tủ điện hạ áp là dây đồng bện, cách điện PVC có tiết diện tối thiểu 2,5mm2.

- Vỏ tủ điện (loại lắp ở ngoài trời) phải dùng tôn dày 2mm, tráng kẽm và phải được xử lý công nghệ sơn tĩnh điện ở cả 2 mặt theo tiêu chuẩn ANSI 70, sơn phủ màu ghi sáng, có vị trí nối đất, nối không.

###### Yêu cầu về thiết bị bên trong tủ

  - Aptomat hạ thế kiểu MCCB/ACB

- Aptomat trong tủ bao gồm 01 Aptomat tổng và các Aptomat nhánh, số lượng aptomat nhánh tương ứng với cấu hình tủ đã nêu ở trên.

- Tài liệu kỹ thuật yêu cầu gửi kèm MCCB/ACB:

+ Tài liệu mô tả các loại MCCB/ACB

+ Các bản vẽ đấu nối, lắp đặt, kích thước.

+ Các biên bản thí nghiệm Type Tests và Routine Test của MCCB/ACB.

  - Máy biến dòng

  - Máy biến dòng có dòng thứ cấp định mức 5A và phù hợp với dung lượng tủ:

| TT | Tủ hạ áp | Tỷ số máy biến dòng |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2500A | 2500/5A |

- Cấp chính xác tối thiểu là 0,5 theo TC: IEC 60185 và có các giá trị định mức cơ và nhiệt không nhỏ hơn các thiết bị khác đã được lắp đặt trên mạch   chính.

- Máy biến dòng phải chịu được 120% Iđm mà không được vượt quá nhiệt độ cho phép đã nêu ở trên.

###### Yêu cầu về nhãn mác

Tủ hạ áp phải có tấm mác gắn ở vị trí thích hợp dễ nhìn và bao gồm các nội dung sau:

- Loại tủ hạ áp - Nhà chế tạo-Số Seri

- Năm sản xuất

- Điện áp định mức

- Dòng điện định mức

- Tần số định mức

###### Yêu cầu về thông tin đưa vào tài liệu thầu

- Giấy chứng nhận thí nghiệm điển hình áp tô mát

- Phụ lục: Đặc điểm kỹ thuật riêng và cam kết

- Các bản vẽ mô tả bố trí thiết bị

- Các tài liệu kỹ thuật mô tả thiết bị và bản kê các phụ kiện có trong tủ hạ áp.

- Tuổi thọ thiết kế trung bình của thiết bị, điều kiện và chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ thiết kế.

- Hướng dẫn bảo quản, vận chuyển, quy trình lắp đặt, thí nghiệm đóng điện thiết bị sau lắp đặt.

- Hướng dẫn vận hành thiết bị trong điều kiện bình thường, xử lý những bất thường; cảnh báo những chế độ vận hành không bình thường làm ảnh hưởng đến chất lượng, tuổi thọ thiết bị (có phân loại mức độ ảnh hưởng do các chế độ vận hành không bình thường khác nhau gây ra).

- Hướng dẫn về tần suất, hạng mục kiểm tra, giám sát, theo dõi những chỉ thị, biểu hiện trên thiết bị để phát hiện kịp thời bất thường, nguy cơ hư hỏng thiết bị.

- Hướng dẫn công tác thí nghiệm (định kỳ theo từng giai đoạn từ khi bắt đầu đưa thiết bị vào vận hành, các hạng mục thí nghiệm phải thí nghiệm) các thông số và cách đánh giá để đảm bảo thiết bị đủ tiêu chuẩn vận hành tin cậy.

- Hướng dẫn công tác bảo dưỡng định kỳ; thay thế linh phụ kiện; sửa chữa những hư hỏng của từng bộ phận để đảm bảo thiết bị đáp ứng vận hành đúng  các chức năng.

- Nêu những yêu cầu về đào tạo trang thiết bị cần để vận hành, thí nghiệm, kiểm tra, giám sát, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị; khuyến cáo những linh phụ kiện cần dự phòng và điều kiện thay thế.

###### Yêu cầu về thí nghiệm

- Tủ và các thiết bị đóng cắt phải qua thí nghiệm xuất xưởng tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn IEC tương ứng.

###### Yêu cầu về đóng gói và giao hàng

- Mỗi một tủ điện hạ áp đều được đóng gói để bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển và bảo quản.

###### Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yêu cầu kỹ thuật chung của tủ điện |  |  |
| 1.1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |
| 1.2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu rõ |
| 1.3 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ |
| 1.4 | Kiểu |  | Nêu rõ |
| 1.5 | Điện áp danh định | kV | 0.4 |
| 1.6 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | 0.6/1 |
| 1.7 | Tần số | HZ | 50 |
| 1.8 | Khoảng cách đường rò nhỏ nhất | mm/k V | 20 |
| 1.9 | Mức cách điện | KV | 0.6/1 |
| 1.10 | Điện áp thử AC 50HZ trong 1 phút | kV | 3.5 |
| 1.11 | Điện áp xung danh định | KV | 8.0 |
| 1.12 | Nhiệt độ môi trường | 0C | 25 |
| 1.13 | Mức bảo vệ ngoài trời cho vỏ tủ |  | IP54 |
| 1.14 | Mức bảo vệ trong nhà cho vỏ tủ |  | IP44 |
| 1.15 | Vật liệu thanh cái |  | Đồng mạ |
| 1.16 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ |  | Có |
| 1.17 | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test |  | Có |
| 6 | Cấu hình: Tủ điện hạ áp tổng MBA 1600kVA |  |  |
| 6.1 | Hệ thống 4 thanh cái | mm2 | (tương đương) 2x140x5 |
| 6.2 | Dòng điện định mức MCCB tổng | A | 2500 |
| 6.3 | Dòng điện định mức các MCCB lộ ra | A | 63, 100, 200, 250, 400, 630, 800 |
| 6.4 | Số lộ ra |  | 8 |
| 6.5 | MCB 3 pha cấp tự dùng |  | Có |
| 6.6 | MCCB 3 pha cấp cho tụ |  | Có |
| 6.7 | Máy biến dòng (ccx 0,5) | Bộ | 1 (4 quả) |
| 6.8 | Chống sét hạ áp |  | Có |

    - Tụ bù hạ áp 3 pha 0,4kV (loại trong nhà)

###### Tiêu chuẩn áp dụng:

- Quyết định 9871/QĐ-EVNHANOI ngày 27/11/2020 về việc ban hành tiêu chuẩn vật tư thiết bị trên lưới điện hạ áp trong Tổng công ty điện lực TP Hà Nội

###### Yêu cầu chung

- Các tụ điện hạ áp được sử dụng cho mục đích bù công suất phản kháng trên lưới điện hạ áp.

- Các tụ điện là loại 3 pha, đấu tam giác, lắp đặt trong nhà, có khả năng tự phục hồi cách điện, cách điện khô hoặc dầu, cách điện không chứa chất PCB hay các chất độc hại khác.

###### Yêu cầu khác

  - Yêu cầu về thử nghiệm

Thử nghiệm xuất xưởng:

Toàn bộ thiết bị phải qua thử nghiệm xuất xưởng tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60831-1/2 tương ứng. Các hạng mục thí nghiệm bao gồm:

- Đo điện dung (Capacitance measurement) và tính toán đầu ra (Output Calculation).

- Đo tổn thất tan trong tụ (Capacitor loss tangent (tan) measurement).

- Thử điện áp giữa các đầu cực (Voltage test beetween terminals).

- Thử điện áp AC giữa đầu cực và vỏ tụ (AC voltage test between terminals and container).

- Thử nghiệm điện trở xả bên trong (Test of internal discharge device).

- Thử nghiệm độ kín (Sealing test).

Thử nghiệm điển hình:

Các biên bản thử nghiệm điển hình phải được thực hiện bởi một phòng thí  nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60831-1/2 hoặc tương đương với các hạng mục như sau:

- Thử nghiệm ổn định nhiệt (Thermal stability test).

- Đo tổn thất tantrong tụ tại nhiệt độ tăng cao (Capacitor loss tangent (tan) measurement of elevated temperature).

- Thử điện áp AC giữa các đầu cực và vỏ tụ (AC voltage test between terminals and container).

- Thử điện áp xung sét giữa các đầu cực và vỏ tụ (Lightning impulse voltage test between terminals and container).

- Thử nghiệm phóng điện ngắn mạch (Short – circuit discharge test).

- Thử nghiệm tuổi thọ (Ageing test).

- Thử nghiệm khả năng tự phục hồi cách điện (Self – healing test).

- Thử nghiệm phá hủy (destruction test).

  - Yêu cầu về mã hiệu

- Mỗi tụ điện phải có một tấm nhãn ghi các thông tin được quy định trong tiêu chuẩn IEC60831.

###### Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xuất xứ |  | Nêu rõ |
| 2 | Tên nhà sản xuất |  | Nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60831-1/2 hoặc tương đương |
| 6 | Chủng loại |  |  |
|  | Loại tụ lắp trong nhà |  | Ba pha, đấu tam giác, lắp đặt trong nhà, cách điện tự phục hồi, cách điện không chứa PCB hay các chất độc hại khác |
| 7 | Độ cao lắp đặt | m | <1000 (so với mực nước biển) |
| 8 | Vỏ tụ |  | Nhôm hoặc tốt hơn, vỏ bình tụ có điểm bắt tiếp địa |
| 9 | Điện áp định mức Un | V | 415÷ 440 |
| 10 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 11 | Công suất ở điện áp và tần số định mức | kvar | 40 |
| 12 | Khả năng quá dòng liên tục |  | 1,3 lần dòng định mức |
| 13 | Điện áp làm việc lớn nhất cho phép theo thời gian ở các hệ số điện áp khác nhau |  |  |
|  | Vf = 1.10 |  | 8 giờ trong mỗi 24 giờ |
|  | Vf = 1.15 |  | 30 phút trong 24 giờ |
|  | Vf = 1.20 |  | 5 phút |
|  | Vf = 1.30 |  | 1 phút |
| 14 | Thử nghiệm điện môi |  |  |
|  | Giữa các đầu cực | V | 2,15.Un trong 10 giây |
|  | Giữa các đầu cực và vỏ tụ | V | 3000V trong 10 giây đối với thử nghiệm xuất xưởng và 1 phút đối với thử nghiệm điển hình |
| 15 | Thử nghiệm điện áp xung giữa các đầu cực và vỏ tụ | kVp | ≥8 |
| 16 | Tổn hao trong tụ |  |  |
|  | Tổn hao điện môi | W/kVar | ≤0,2 |
|  | Tổng tổn hao bao gồm cả điện trở xả | W/kVar | ≤2W/kVar |
| 17 | Tuổi thọ | Giờ | ≥100.000 |
| 18 | Điện trở xả áp |  | Có |
| 19 | Đặc tính điện trở xả |  | Điện áp tàn dư của tụ phải giảm xuống còn ≤75V trong vòng 3 phút sau khi ngắt điện từ điện áp ban đầu UPeak = √2Un |
| 20 | Kẹp cực đấu dây phải có khả năng đấu nối dây tiết diện đến |  |  |
|  | 10 kVar | mm2 | ≥ 6 |
|  | 15 kVar | mm2 | ≥ 6 |
|  | 20 kVar | mm2 | ≥ 10 |
|  | 25 kVar | mm2 | ≥ 10 |
|  | 30 kVar | mm2 | ≥ 14 |
|  | 40 kVar | mm2 | ≥ 22 |
|  | 50 kVar | mm2 | ≥ 25 |
| 21 | Phụ kiện đi kèm |  |  |
|  | Loại tụ lắp trong nhà |  | - Đầu cực pha / cực nối đất; |
| 22 | Nhãn mác |  | Theo IEC60831 |
| 23 | Bản vẽ mô tả kích thước |  | Có |
| 24 | Biên bản thí nghiệm điển hình |  | Có |
| 25 | Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng kèm theo |  | Có |

    - Tủ điều khiển tụ bù hạ thế

###### Tiêu chuẩn áp dụng

Quyết định số 9871/QĐ-EVNHANOI ngày 27/11/2020 về việc ban hành tiêu chuẩn vật tư thiết bị trên lưới điện hạ áp trong Tổng công ty điện lực TP Hà Nội.

###### Yêu cầu chung

Tủ điều khiển tụ bù hạ thế được sử dụng cho mục đích điều khiển tự động việc đóng cắt các cụm tụ bù trên lưới hạ áp.

Yêu cầu chung về môi trường làm việc:

  - Độ cao lắp đặt : < 1000m (so với mực nước biển).

  - Điều kiện khí hậu : Nhiệt đới

  - Nhiệt độ môi trường lớn nhất : 450C

  - Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất : 00C

  - Nhiệt độ môi trường trung bình : 250C

  - Độ ẩm trung bình : 85%.

  - Độ ẩm lớn nhất : 100%.

  - Hệ số động đất : 0,1g - tương đương động đất cấp 7.

  - Tốc độ gió lớn nhất : 160km/h.

###### Yêu cầu khác

  - Yêu cầu về điện

Tủ điều khiển tụ bù hạ thế phải được thiết kế phù hợp với các giá trị định mức sau:

| - Hệ thống điện áp 3 pha trung tính nối đất | 230/400V |
| --- | --- |
| - Cấp cách điện | 0.6/1KV |
| - Điện áp cao nhất | 600V |
| - Tần số | 50Hz |
| - Khoảng cách dòng dò nhỏ nhất | 20mm/kV |
| - Điện áp thử AC-50Hz trong 1 phút | 3.5kV |
| - Điện áp xung danh định | 8.0kV |

  - Yêu cầu về thiết kế

  - Tủ điều khiển tụ bù hạ áp phải có kết cấu phù hợp để có thể lắp đặt cố định trên tường, trên cột bê tông li tâm … phù hợp với kiến trúc của các kiểu trạm biến áp khác nhau. Nhà cung cấp phải cung cấp các phụ kiện lắp đặt bao gồm các giá đỡ bằng kim loại thép mạ. Phụ kiện để treo tủ điều khiển lên cột dùng đai thép và khóa đai bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm. Phụ kiện gắn tủ điều khiển lên tường dùng các vít đảm bảo đủ độ chắc chắn. Các bộ đai gông, gá đỡ tủ phải đảm bảo chịu được trọng lượng tủ khi lắp đặt.

  - Tủ được thiết kế vận hành ngoài trời, sử dụng cho cả những vị trí lắp trong nhà.

  - Bề mặt vỏ tủ phải phẳng, nhẵn, không được cong vênh.

  - Lỗ cáp vào và ra tủ phải có giắc co và lót cao su giữ cáp.

  - Vỏ tủ điều khiển:

+ Nhôm hợp kim cường độ cao có chiều dày ≥ 3mm, sơn tĩnh điện đảm bảo độ bóng, độ bền màu, chống bám bẩn, chịu được tác động môi trường. Màu sắc sơn đồng nhất với mã màu RAL 7044.

+ Thép có độ dầy ≥ 2mm, sau khi được gia công và hàn ghép sẽ phải mạ kẽm nhúng nóng ở nhiệt độ 4400C ÷4500C với tiêu chuẩn ASTM A123/A 123M đạt độ dày lớp mạ 70-80µm, sơn tĩnh điện đảm bảo độ bóng, độ bền màu, chống bám bẩn, chịu được tác động môi trường. Màu sắc sơn đồng nhất với mã màu RAL 7044.

+ Nhựa Polycarbonate, sản xuất theo công nghệ ép phun, độ dày vỏ tủ tại vị trí bất kỳ từ 4,5mm ÷ 6 mm,, bên trong phải có khung thép mạ kẽm nhúng nóng hay khung thép không gỉ V30 dày 03mm nhằm tăng cường khả năng chịu lực và cho phép lắp cố định hệ thống thanh cái, các thiết bị đóng cắt, kết cấu cố định cáp (ví dụ: đai, móc…). Bề mặt bên trong và ngoài vỏ tủ phải phẳng, bề mặt bên trong phải có gân nhằm tăng cường khả năng chịu lực. Cấp chống cháy: FH2- Độ bền va đập tại bất kỳ vị trí nào của vỏ tủ ≥ 20J. Màu sắc tủ đồng nhất với mã màu RAL 7044.

  - Tủ có 2 lớp cánh, cánh ngoài có ô kính để quan sát được các thiết bị bên trong và các trạng thái hiển thị của bộ điều khiển tụ bù.

  - Tủ điều khiển là loại có lắp tụ bên trong tủ, không gian bên trong tủ phải đủ lớn để lắp đặt những cụm tụ bù theo các gam công suất tụ tương ứng với mỗi chủng loại tủ.

  - Các thiết bị đóng cắt chính bên trong tủ như các Aptomat hay các Contactor yêu cầu sử dụng cùng một hãng sản xuất để thuận tiện cho công tác chỉnh định, vận hành, bảo hành và mở rộng trong tương lai.

  - Các thanh cái đồng phải được gia công kéo nguội và được mạ bạc hoặc mạ thiếc ở tại các điểm nối, tiết diện thanh cái đảm bảo đủ theo Aptomat tổng và các nhánh. Các đầu ra trong tủ phải có các cầu đấu phù hợp với cáp M16 để đấu các tụ bù, các cầu đấu sử dụng cầu đấu chuyên dụng chia pha cho từng cáp phù hợp để đảm bảo tiếp xúc điện tốt.

  - Các thanh cái được sơn màu, thanh dẫn đi áp tô mát bọc cách điện màu theo quy định.

  - Tủ điều khiển tụ bù hạ áp trọn bộ phải tuân theo tiêu chuẩn IEC 60439 và cung cấp hợp bộ các phụ kiện cần thiết kèm theo như cầu đấu chia pha, cầu đấu trung tính, thanh cái tiếp địa, sứ đỡ thanh cái 0,4kV, dây cáp đấu nối Aptomat, contactor, tụ bù, dây cáp điều khiển, bulong, đầu cos, gen, nameplate …

  - Tủ được trang bị các giá đỡ cho các cáp vào và ra, các thanh gá, lắp thiết bị trong tủ được chế tạo bằng thép tấm dày từ 1,5-2mm.

  - Dây điều khiển đấu nối trong tủ điều khiển là dây đồng bện, cách điện PVC, có tiết diện ≥ 2,5mm2.

  - Yêu cầu về thiết bị bên trong tủ

- Aptomat hạ thế kiểu MCCB

Aptomat trong tủ điều khiển bao gồm 1 Aptomat tổng và các Aptomat nhánh, số lượng aptomat nhánh tương ứng với số lượng bình tụ hoặc nhóm tụ (tương ứng với số cấp điều khiển).

Các yêu cầu kỹ thuật, đặc tính cam kết của Aptomat được lấy theo tiêu chuẩn vật tư EVNHANOI.

- Dòng định mức aptomat tổng lựa chọn theo công suất cả cụm tụ, dòng định mức aptomat nhánh lựa chọn theo công suất bình tụ hoặc nhóm tụ tương ứng với cấp điều khiển (≥1,2÷1,5 lần Iđm tụ).

- Các Aptomat tổng có dòng định mức <100A lựa chọn khả năng cắt ngắn mạch Icu ≥ 36 kA; Các Aptomat nhánh có dòng định mức <100A lựa chọn khả năng cắt ngắn mạch Icu ≥ 10 kA.

- Contactor đóng cắt tụ bù hạ thế

+ Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60947-4-1.

Contactor loại 3 pha 3 cực có điện trở hạn chế xung đóng cắt bảo vệ tiếp điểm chính chuyên dùng cho đóng cắt tụ điện. Số lượng contactor tương ứng với số lượng bình tụ hoặc nhóm tụ (tương ứng với số cấp điều khiểncủa tủ điều khiển).

  - Điện áp cách điện Ui: ≥ 690VAC

  - Điện áp làm việc: Ue:  ≥ 415 VAC

  - Điện áp chịu xung định mức Uimp: ≥8kV

  - Dòng điện định mức : Lựa chọn theo công suất bình tụ hoặc nhóm tụ của cấp điều khiển.

  - Điện áp nguồn điều khiển: 230VAC

  - Tiếp điểm chính: 3NO

  - Tiếp điểm phụ: Nhà thầu tùy chọn

  - Khả năng cắt dòng điện đỉnh: ≥200In

  - Số lần đóng cắt có tải: ≥250.000 lần

  - Số lần thao tác định mức trong 1 giờ:  ≥240 lần/giờ

+ Tài liệu kỹ thuật yêu cầu gửi kèm:

  - Tài liệu mô tả contactor

  - Các bản vẽ đấu nối, lắp đặt, kích thước.

  - Các biên bản thí nghiệm Type Tests và Routine Test.

  - Các đặc tính khác

- Bộ điều khiển tụ bù hạ thế

Bộ điều khiển vi xử lý nhiều cấp điều khiển, có chức năng tự động điều khiển đóng cắt tụ bù theo Cosfi, theo công suất phản kháng,  có màn hình hiển thị các thông số hệ số công suất Cosfi, dòng điện, điện áp, sóng hài … Bộ điều khiển có khả năng cài đặt các chế độ tại chỗ (bằng phím bấm), có khả năng cảnh báo thiếu áp, quá áp, bù thiếu, bù thừa, sóng hài cao …

Số cấp điều khiển đầu ra: 6 cấp, 8 cấp (số lượng theo bảng kê đề án)

Nguồn cấp:  220-240/380-415 VAC

Tần số: 50 Hz

Dòng điện đầu vào: 5A

Số tiếp điểm đầu ra: tùy chọn

Độ bền điện tiếp điểm đầu ra: 100000 lần Chế độ điều khiển:	Tự động/Bằng tay Nhiệt độ làm việc:  0 ÷ +550C

  - Yêu cầu về nhãn mác

Nhãn mác trên tủ điều khiển tụ bù hạ áp phải có các nội dung:

  - Loại tủ hạ áp – Nhà chế tạo – Số Seri

  - Năm sản xuất

  - Điện áp định mức

  - Dòng điện định mức

  - Tần số

  - Yêu cầu về thông tin đưa vào tài liệu thầu

  - Ủy quyền bán hàng do chính hãng sản xuất thiết bị cấp.

  - Giấy chứng nhận thí nghiệm điển hình áp tô mát, contactor.

  - Phụ lục: Đặc điểm kỹ thuật riêng và cam kết.

  - Các bản vẽ mô tả bố trí thiết bị.

  - Các tài liệu kỹ thuật mô tả thiết bị và bản kê các phụ kiện có trong tủ điều khiển.

  - Tuổi thọ thiết kế trung bình của thiết bị, điều kiện và chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ thiết kế.

  - Hướng dẫn bảo quản, vận chuyển, quy trình lắp đặt, thí nghiệm đóng điện thiết bị sau lắp đặt.

  - Hướng dẫn vận hành thiết bị trong điều kiện bình thường, xử lý những bất thường; cảnh báo những chế độ vận hành không bình thường làm ảnh hưởng đến chất lượng, tuổi thọ thiết bị (có phân loại mức độ ảnh hưởng do các chế độ vận hành không bình thường khác nhau gây ra).

  - Hướng dẫn về tần suất, hạng mục kiểm tra, giám sát, theo dõi những chỉ thị, biểu hiện trên thiết bị để phát hiện kịp thời bất thường, nguy cơ hư hỏng thiết  bị.

  - Hướng dẫn công tác thí nghiệm (định kỳ theo từng giai đoạn từ khi bắt đầu đưa thiết bị vào vận hành, các hạng mục thí nghiệm phải thí nghiệm) các thông số và cách đánh giá để đảm bảo thiết bị đủ tiêu chuẩn vận hành tin cậy.

  - Hướng dẫn công tác bảo dưỡng định kỳ; thay thế linh phụ kiện; sửa chữa những hư hỏng của từng bộ phận để đảm bảo thiết bị đáp ứng vận hành đúng các chức năng.

  - Nêu những yêu cầu về đào tạo trang thiết bị cần để vận hành, thí nghiệm, kiểm tra, giám sát, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị; khuyến cáo những linh phụ kiện cần dự phòng và điều kiện thay thế.

  - Yêu cầu về thí nghiệm

  - Tủ điều khiển tụ bù hạ thế và các thiết bị đóng cắt phải qua thí nghiệm xuất xưởng tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn IEC tương ứng.

  - Yêu cầu về đóng gói và giao hàng

  - Mỗi một tủ điều khiển tụ bù hạ thế đều được đóng gói để bảo đảm an tòan trong quá trình vận chuyển và bảo quản.

###### Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu kỹ thuật chung của tủ điều khiển tụ bù hạ áp |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu rõ |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ |
| 4 | Điện áp danh định | kV | 0,4 |
| 5 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | 0,6/1 |
| 6 | Tần số | Hz | 50 |
| 7 | Khoảng cách đường rò nhỏ nhất | mm/kV | 20 |
| 8 | Mức cách điện | kV | 0,6/1 |
| 9 | Điện áp thử AC tần số 50Hz trong 1 phút | kV | 3,5 |
| 10 | Điện áp xung danh định | kV | 8 |
| 11 | Nhiệt độ môi trường trung bình | 0C | 25 |
| 12 | Mức bảo vệ cho vỏ tủ |  | IP54 |
| 13 | Vật liệu vỏ tủ |  | Nêu rõ |
| 14 | Vật liệu thanh cái |  | Đồng mạ |
| 15 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ |  | Có |
| 16 | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test |  | Có |
| 17 | Phụ kiện lắp đặt thiết bị |  | Đầy đủ |
| II | Aptomat hạ thế kiểu MCCB |  | Đáp ứng theo QĐ số 2431/QĐ-EVNHANOI ngày 19/03/2026 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội |
| III | Contactor hạ thế |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-4-1 |
| 4 | Kiểu |  | 3pha 3 cực có điện trở hạn chế xung đóng cắt bảo vệ tiếp điểm chính chuyên dùng cho đóng cắt tụ điện |
| 5 | Điện áp cách điện Ui | V | ≥690 |
| 6 | Điện áp làm việc Ue | V | ≥415 |
| 7 | Điện áp chịu xung định mức Uimp | kV | ≥8 |
| 8 | Dòng điện định mức | A | Theo công suất bình tụ hoặc nhóm tụ ứng với cấp điều khiển |
| 9 | Điện áp nguồn điều khiển | VAC | 230 |
| 10 | Tiếp điểm chính thường hở |  | 3N0 |
| 11 | Tiếp điểm phụ |  | Nêu cụ thể |
| 12 | Khả năng cắt dòng điện đỉnh: | A | ≥200In |
| 13 | Số lần đóng cắt có tải: | Lần | ≥250.000 |
| 14 | Số lần thao tác định mức trong 1 giờ: | Lần | ≥240 |
| 15 | Tài liệu mô tả contactor |  | Có |
| 16 | Các bản vẽ đấu nối, lắp đặt, kích thước |  | Có |
| 17 | Các biên bản thí nghiệm Type Tests và Routine Test |  | Có |
| 18 | Các đặc tính khác |  | Nêu rõ |
| IV | Bộ điều khiển tụ bù |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ |
| 3 | Nguồn cấp: | VAC | 220-240/380-415 |
| 4 | Số cấp điều khiển đầu ra |  | 6 và 8 (theo số lượng thiết kế) |
| 5 | Tần số | Hz | 50 |
| 6 | Dòng điện đầu vào | A | 5 |
| 7 | Số tiếp điểm đầu ra |  | Tùy chọn |
| 8 | Độ bền tiếp điểm đầu ra | Lần | 100.000 |
| 9 | Chế độ điều khiển |  | Tự động |
| 10 | Nhiệt độ làm việc: | 0C | 0 ÷ +55 |

    - Tủ trung gian, tủ phân phối

Tiêu chuẩn áp dụng: Quyết định 9871/QĐ-EVNHANOI ngày 27/11/2020 về việc ban hành tiêu chuẩn vật tư thiết bị trên lưới điện hạ áp trong Tổng công ty điện lực TP Hà Nội

###### Yêu cầu chung

Đặc điểm kỹ thuật bao hàm thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói, giao hàng của tủ điện trung gian và các thiết bị đồng bộ được lắp đặt ngoài trời.

###### Các tiêu chuẩn áp dụng

IEC 60529 : Mức bảo vệ độ kín đối với tủ hạ áp (ký hiệu mã IP).

IEC 60439-1 : Lắp ráp cơ cấu đóng ngắt và điều khiển hạ áp - Phần 1 thí nghiệm mẫu (Type tests) và thử nghiệm lắp ráp từng phần.

IEC 60947-2: Cơ cấu đóng ngắt và điều khiển hạ áp - Phần 2 Aptômát .

###### Các thông số về điện của tủ điện trung gian:

Tủ điện trung gian, tủ điện phân phối phải được thiết kế phù hợp các giá trị định mức sau:

| - Hệ thống điện áp 3 pha trung tính nối đất | 230/400V |
| --- | --- |
| - Cấp cách điện | 0.6/1KV |
| - Điện áp cao nhất | 600V |
| - Tần số | 50Hz |
| - Điện áp thử AC-50Hz trong 1 phút | 3.5kV |
| - Điện áp xung danh định | 8.0kV |
| - Mức bảo vệ cho ngoài trời | IP54 |

###### Thiết kế:

- Trong 01 tủ điện hạ áp trọn bộ: Các ATM sử dụng cùng 1 hãng sản xuất để thuận tiện cho việc chỉnh định bảo vệ; thuận tiện cho công tác vận hành, bảo hành và mở rộng trong tương lai.

- Lựa chọn Aptomat kiểu MCCB, các yêu cầu kỹ thuật, đặc tính cam kết của Aptomat được lấy theo tiêu chuẩn vật tư thiết bị MCCB (Aptomat) theo quyết định số 2431/QĐ-EVNHANOI ngày 19/03/2026 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội.

Tài liệu kỹ thuật yêu cầu gửi kèm MCCB:

+ Tài liệu mô tả các loại MCCB

+ Các bản vẽ đấu nối, lắp đặt, kích thước.

+ Các biên bản thí nghiệm Type Tests và Routine Test của MCCB.

-Tủ điện trung gian, tủ điện phân phối sẽ được cung cấp toàn bộ và đấu nối phù hợp vớí các cấu hình sau:

| TT | Loại tủ (mm) | Tiết diện thanh cái (mm) | MCCB tổng (A) | MCCB/MCB nhánh |  |  |  | Số cáp lộ ra | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | MCCB 250 (A) | MCB 63/100 (A) | Dự phòng vị trí | MCB tự dùng 25 (A) |  |  |
| 1 | Tủ điện trung gian: 1150x400x1500 | Tương đương 2x50x5 | 630 | 4 |  | 1 | 1 | 5 |  |
| 2 | Tủ điện phân phối: 700x400x1300 | Tương đương 1x50x5 | 250 |  | 18 | 2 | 1 | 20 |  |

- Tiết diện thanh cái tủ đảm bảo đủ theo thanh cái tổng và các nhánh

- Hệ thống thanh cái tủ bằng đồng phải chịu được lực điện động khi có dòng ngắn mạch chạy qua theo bảng thông số như sau:

| Loại tủ | 250A | 630A |
| --- | --- | --- |
| Khả năng chịu dòng ngắn mạch danh định (> kA/1s) | 10 | 25 |
| Khả năng chịu dòng ngắn mạch đỉnh (> kA) | 17 | 52,5 |

###### Phần chung:

- Tủ điện trung gian, tủ điện phân phối có vị trí khoét lỗ cáp đầu vào và đầu ra tương ứng với cấu hình trên.

- Tủ hạ áp trọn bộ phải tuân theo tiêu chuẩn IEC 60439 và cung cấp hợp bộ các phụ kiện cần thiết kèm theo.

- Các thanh cái đồng phải được gia công kéo nguội và được mạ bạc hoặc mạ thiếc ở tại các điểm nối và dòng điện định mức thanh cái phải đạt như đã nêu ở phần trên.

- Các thanh cái được sơn màu, thanh dẫn đi áp tô mát bọc cách điện màu theo quy định.

- Tủ được trang bị các giá đỡ cho các cáp vào và ra.

- Mức bảo vệ đối với tủ điện ngoài trời là IP54 theo tiêu chuẩn IEC-60529.

- Vị trí đặt tủ trung gian, tủ điện phân phối: trên vỉa hè và quy cách, chủng loại, hình dáng, kích thước:

###### Vỏ tủ điện trung gian, tủ điện phân phối:

- Vỏ tủ được làm bằng hợp kim nhôm cường độ cao có chiều dày ≥ 3mm.

- Thép có độ dầy ≥ 2mm, sau khi được gia công và hàn ghép sẽ phải mạ kẽm nhúng nóng ở nhiệt độ 4400C ÷4500C với tiêu chuẩn TM A123/A 123M đạt dộ dày lớp mạ 70-80µm.

- Về màu sơn: Tủ được sơn tĩnh điện, chủng loại sơn dùng ngoài trời, đảm bảo độ bóng, độ bền màu, chống bám bẩn, chịu được tác động môi trường. Màu sắc sơn đồng nhất với mã màu RAL 9018 hoặc mã X106B23-103 (đồng nhất với màu sơn theo yêu cầu của Khu đô thị).

###### Tài liệu kỹ thuật yêu cầu gửi kèm:

Tài liệu mô tả các loại Aptomat

Các bản vẽ đấu nối, lắp đặt, kích thước.

Các biên bản thí nghiệm Type Tests và Routine Test của Aptomat

Nhận diện thương hiệu:

Tại mặt chính của vỏ tủ điện áp dụng mẫu nhận diện thương hiệu theo Thông báo số 255/TB/EVNHANOI ngày 07/4/2022 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc áp dụng nhận diện thương hiệu đối với các thiết bị điện vận hành trên lưới.

Nhãn mác đánh dấu trên tủ:

+ Thông số tủ:

Tủ điện trung gian, tủ điện phân phối phải có 01 tấm mác bao gồm các nội dung sau:

Loại tủ hạ áp - Nhà chế tạo - Số Seri.

Năm sản xuất

Điện áp định mức

Dòng điện định mức

Tần số định mức

Nhãn mác và biển báo:

+ Nhãn mác:

Có 02 nhãn mác bao gồm logo EVN và Công ty Điện lực quản lý.

Nhãn mác tên của tủ điện trung gian, tủ điện phân phối.

Bên trong tủ phải có sơ đồ mạch điện.

+ Biển báo:

Tại 01 mặt chính của vỏ tủ có bố trí biển báo an toàn theo quy định tại mục V: Biển báo an toàn điện của thông tư 41/2025/TT-BCT ngày 22 tháng 06 năm 2025 của Bộ Công thương Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện.

Ghi chú: Viền của biển báo và hình tia chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen theo kích cỡ như trên.

###### Yêu cầu thông tin đưa vào tài liệu thầu

- Giấy chứng nhận thí nghiệm điển hình MCCB

- Phụ lục: Đặc điểm kỹ thuật riêng và cam kết

- Các bản vẽ mô tả bố trí thiết bị

- Các tài liệu kỹ thuật mô tả thiết bị và bản kê các phụ kiện có trong tủ hạ áp.

- Tuổi thọ thiết kế trung bình của thiết bị, điều kiện và chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ thiết kế.

- Hướng dẫn bảo quản, vận chuyển, quy trình lắp đặt, thí nghiệm đóng điện thiết bị sau lắp đặt.

- Hướng dẫn vận hành thiết bị trong điều kiện bình thường, xử lý những bất thường; cảnh báo những chế độ vận hành không bình thường làm ảnh hưởng đến chất lượng, tuổi thọ thiết bị (có phân loại mức độ ảnh hưởng do các chế độ vận hành không bình thường khác nhau gây ra).

- Hướng dẫn về tần suất, hạng mục kiểm tra, giám sát, theo dõi những chỉ thị, biểu hiện trên thiết bị để phát hiện kịp thời bất thường, nguy cơ hư hỏng thiết bị.

- Hướng dẫn công tác thí nghiệm (định kỳ theo từng giai đoạn từ khi bắt đầu đưa thiết bị vào vận hành, các hạng mục thí nghiệm phải thí nghiệm) các thông số và cách đánh giá để đảm bảo thiết bị đủ tiêu chuẩn vận hành tin cậy.

- Hướng dẫn công tác bảo dưỡng định kỳ; thay thế linh phụ kiện; sửa chữa những hư hỏng của từng bộ phận để đảm bảo thiết bị đáp ứng vận hành đúng các chức năng.

- Nêu những yêu cầu về đào tạo trang thiết bị cần để vận hành, thí nghiệm, kiểm tra, giám sát, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị; khuyến cáo những linh phụ kiện cần dự phòng và điều kiện thay thế.

###### Yêu cầu về thí nghiệm

Tủ và các thiết bị đóng cắt phải qua thí nghiệm xuất xưởng tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn IEC tương ứng.

Yêu cầu về đóng gói và giao hàng

Mỗi một tủ điện trung gian, tủ điện phân phối đều được đóng gói để bảo đảm an tòan trong quá trình vận chuyển và bảo quản.

Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật của tủ điện trung gian

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yêu cầu kỹ thuật chung |  |  |
| 1.1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |
| 1.2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu rõ |
| 1.3 | Kiểu (cấu hình) |  | Nêu rõ |
| 1.4 | Vật liệu chế tạo vỏ tủ |  | Nêu rõ |
| 1.5 | Điện áp danh định | kV | 0.4 |
| 1.6 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | 0.6/1 |
| 1.7 | Tần số | HZ | 50 |
| 1.8 | Mức cách điện | KV | 0.6/1 |
| 1.9 | Điện áp thử AC 50HZ trong 1 phút | kV | 3.5 |
| 1.10 | Điện áp xung danh định | KV | 8.0 |
| 1.11 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch danh định | kA/1s | + ≥ 10: đối với MCCB 250A/400A - ≥ 25: đối với MCCB 630A |
| 1.12 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch đỉnh | kA | + ≥ 17: đối với MCCB 250A/400A + ≥ 52,5: đối với MCCB 630A |
| 1.13 | Nhiệt độ môi trường | 0C | 25 |
| 1.14 | Mức bảo vệ ngoài trời cho vỏ tủ |  | IP54 |
| 1.15 | Vật liệu thanh cái |  | Đồng mạ |
| 1.16 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ |  | Có |
| 1.17 | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test |  | Có |
| 2 | Cấu hình 1: Tủ kích thước 1150x400x1500 mm |  |  |
| 2.1 | Hệ thống 4 thanh cái |  | (tương đương) 2x50x5 |
| 2.2 | MCCB tổng 630A | Cái | 1 |
| 2.3 | MCCB nhánh 250A | Cái | 4 |
| 2.4 | Dự phòng MCCB nhánh | Cái | 1 |
| 2.5 | Số lộ ra |  | 5 |
| 3 | Cấu hình 2: Tủ kích thước 700x400x1300 mm |  |  |
| 3.1 | Hệ thống 4 thanh cái |  | (tương đương) 1x50x5 |
| 3.2 | MCCB tổng 250A | Cái | 1 |
| 3.3 | MCB nhánh 63A/100A | Cái | 18 |
| 3.4 | Dự phòng MCB nhánh | Cái | 2 |
| 3.5 | Số lộ ra |  | 20 |

    - Máy cắt hạ áp MCB

###### Tiêu chuẩn áp dụng:

Quyết định số 2431/QĐ-EVNHANOI ngày 19/03/2026 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội

###### Yêu cầu chung

1. Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho:

  - MCB (Áp tô mát) loại 1 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt trong hộp phân phối hoặc hộp công tơ 1 pha ngoài trời của nhánh rẽ khách hàng.

  - MCB (Áp tô mát) loại 3 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt trong hộp công tơ 3 pha ngoài trời của nhánh rẽ khách hàng.

2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-  Kiểm tra ngoại quan và ghi nhãn (Visual inspection and marking).

-  Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).

-  Thử nghiệm đặc tính cắt (Tripping tests).

b. Thử nghiệm điển hình (Type test):

                - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A1:

  - Ghi nhãn (Marking).

  - Quy định chung (General).

  - Cơ cấu truyền động (Mechanism).

  - Độ bền không phai của nhãn (Indelibility of marking).

  - Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên ngoài) (Clearances and creepage distances (external parts only)).

  - Độ tin cậy của vít, các bộ phận mang dòng và các mối nối (Reliability of screws, current-carrying parts and connections).

  - Độ tin cậy của các đầu nối dùng cho ruột dẫn bên ngoài (Reliability of screw-type terminals for external conductors).

  - Bảo vệ chống điện giật (Protection against electric shock).

  - Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên trong) (Clearances and creepage distances (internal parts only)).

  - Khả năng chịu nhiệt (Resistance to heat).

  - Khả năng chống gỉ (Resistance to rusting).

                - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A2:

Khả năng chịu nhiệt không bình thường và chịu cháy (Resistance to abnormal heat and to fire).

                - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) B:

  - Kiểm tra điện trở cách điện của tiếp điểm mở và mức cách điện dưới điện áp xung trong điều kiện bình thường (Verification of resistance of the insulation of open contacts and basic insulation against an impulse voltage in normal conditions).

  - Khả năng chịu môi trường ẩm (Resistance to humidity).

  - Điện trở cách điện mạch chính (Insulation resistance of main circuit).

  - Độ bền điện môi mạch chính (Dielectric strength of the main circuit).

  - Điện trở cách điện và độ bền điện môi mạch phụ (Insulation resistance and dielectric strength of auxiliary circuit) – chỉ áp dụng đối với MCB có trang bị mạch phụ và mạch điều khiển.

  - Kiểm tra khoảng hở tiếp điểm với điện áp xung (Verification of clearances with the impulse withstand voltage) (áp dụng đối với trường hợp khoảng hở tiếp điểm bên trong MCB không thực hiện đo được hoặc giá trị đo được khi kiểm tra thấp hơn giá trị tối thiểu theo quy định trong tiêu chuẩn IEC 60898-1:2015).

  - Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).

  - Thử nghiệm 28 ngày (28-day test).

                - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) C1:

  - Độ bền cơ và độ bền điện (Mechanical and Electrical endurance).

  - Tính năng ở dòng điện ngắn mạch giảm thấp (Performance at reduced short-circuit currents).

  - Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of the circuit-breaker after short-circuit tests).

                - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D0:

  - Đặc tính cắt (Tripping characteristic).

                - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D1:

  - Khả năng chịu sốc cơ học và va đập (Resistance to mechanical shock and impact).

  - Đặc tính ngắn mạch ở 1.500 A (Short-circuit performance at 1 500 A).

  - Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit-breaker after short-circuit tests).

                - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E1:

  - Khả năng ngắn mạch làm việc (Ics) (Service short-circuit capacity (Ics)).

  - Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit-breaker after short-circuit tests).

                - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E2– Áp dụng đối với MCB có Icn > Ics:

  - Tính năng ở khả năng ngắn mạch tới hạn (Icn) (Performance at rated short-circuit capacity (Icn)).

  - Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit-breaker after short-circuit tests).

c. Yêu cầu về cung cấp tài liệu chứng minh kết quả thử nghiệm điển hình:

- Tất cả các hạng mục thử nghiệm và Chứng nhận thử nghiệm điển hình (Type Tests certificate)/Báo cáo thử nghiệm điển hình (Test report) hoặc tên gọi khác tương đương của MCCB phải được thực hiện và phát hành tại một hoặc nhiều Phòng thí nghiệm được cấp Chứng nhận ISO/IEC 17025 bởi Cơ quan là thành viên của Tổ chức Công nhận các phòng thí nghiệm quốc tế (ILAC), hoặc bởi Cơ quan là thành viên thuộc các Tổ chức đã ký Thỏa thuận công nhận lẫn nhau của ILAC (ILAC MRA) cấp chứng nhận.

- Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu liên quan đến kết quả thử nghiệm và năng lực Phòng thí nghiệm sau đây:

+ Bản gốc hoặc bản sao có thể truy xuất nguồn gốc các Chứng nhận thử nghiệm điển hình (Type Tests certificate)/Báo cáo thử nghiệm điển hình (Test report) hoặc tên gọi khác tương đương của thiết bị theo yêu cầu tại điểm a khoản này nêu trên.

+ Chứng chỉ công nhận hoặc tài liệu chứng minh Phòng thí nghiệm đạt chứng nhận ISO/IEC 17025.

###### Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật MCB

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương |
|  | Chủng loại |  | Thiết bị dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch theo nguyên lý bảo vệ nhiệt và từ, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |
|  | Số cực |  | 01 cực, 3 cực |
|  | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực (đối với MCB có 02 cực trở lên) |
|  | Điện áp định mức của thiết bị (1 pha/3 pha) | VAC | 230/400 |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In) | A | 25, 40, 63, 100 (Tùy trường hợp cụ thể và nhu cầu thực tế, Đơn vị lựa chọn loại MCB với dòng định mức phù hợp) |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icn) ở điện áp định mức | kA | > 6 |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA |  |
| 12.1 | Trường hợp Icn = 6 kA |  | Ics = 100% Icn |
| 12.2 | Trường hợp 6 kA < Icn < 10 kA |  | Ics = 75% Icn, nhưng không nhỏ hơn 6 kA |
| 12.3 | Trường hợp Icn > 10 kA |  | Ics = 50% Icn, nhưng không nhỏ hơn 7,5 kA |
|  | Số lần thao tác ở dòng điện định mức | Lần | > 4.000 |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 4 |
|  | Đặc tính cắt theo IEC 60898 |  | Đơn vị tùy chọn đặc tính cắt theo nhu cầu sử dụng |
|  |  |  | Loại B (Trên 3 In đến 5 In) |
|  |  |  | Loại C (Trên 5 In đến và bao gồm 10 In) |
|  |  |  | Loại D (Trên 10 In đến và bao gồm 20 In) |
|  | Độ bền điện môi mạch phụ trong 1 phút (áp dụng đối với MCB có trang bị mạch phụ và mạch điều khiển) | kV | > 2 |
|  | Dòng điện và thời gian quy ước không cắt |  | 1,13 In trong thời gian t < 1 h (đối với MCB có In ≤ 63 A) |
|  |  |  | 1,13 In trong thời gian t < 2 h (đối với MCB có In > 63 A) |
|  | Đầu nối dây |  | Làm bằng vật liệu đồng hoặc hợp kim đồng, có khả năng đấu nối với cáp đồng tiết diện đến 25 mm2 |
|  | Bề rộng của MCB | mm | Nêu cụ thể |
|  | Phụ kiện đi kèm MCB (Tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế) |  | Mạch phụ và mạch điều khiển phục vụ thao tác đóng cắt MCB bằng điện |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tương đương |
|  | Đóng gói |  | MCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại khoản 3 Điều 4 |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại khoản 4 Điều 3 |

    - Máy cắt hạ áp MCCB

###### Tiêu chuẩn áp dụng:

Quyết định số 2431/QĐ-EVNHANOI ngày 19/03/2026 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội

###### Yêu cầu chung

1. Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho:

  - MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 3 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 3 pha.

2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-  Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation).

-  Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả (Verification of the calibration of overcurrent releases).

-  Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).

b. Thử nghiệm điển hình (Type test):

                - Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics):

  - Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics).

  - Đặc tính điện môi (Dielectric properties).

  - Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability).

  - Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)) – thử nghiệm này áp dụng cho MCCB có dòng điện định mức làm việc < 630 A.

  - Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

  - Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

  - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

                - Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity):

  - Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity).

  - Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability).

  - Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

  - Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

  - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

                - Trình tự thử nghiệm  – Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity):

  - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

  - Khả năng cắt ngắn mạch lớn nhất danh định  (Rated ultimate short-circuit breaking capacity).

  - Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

  - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

Ghi chú: Trình tự thử nghiệm ở Mục iii) trên là không áp dụng cho MCCB có Ics = Icu.

c. Yêu cầu về cung cấp tài liệu chứng minh kết quả thử nghiệm điển hình:

- Tất cả các hạng mục thử nghiệm và Chứng nhận thử nghiệm điển hình (Type Tests certificate)/Báo cáo thử nghiệm điển hình (Test report) hoặc tên gọi khác tương đương của MCCB phải được thực hiện và phát hành tại một hoặc nhiều Phòng thí nghiệm được cấp Chứng nhận ISO/IEC 17025 bởi Cơ quan là thành viên của Tổ chức Công nhận các phòng thí nghiệm quốc tế (ILAC), hoặc bởi Cơ quan là thành viên thuộc các Tổ chức đã ký Thỏa thuận công nhận lẫn nhau của ILAC (ILAC MRA) cấp chứng nhận.

- Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu liên quan đến kết quả thử nghiệm và năng lực Phòng thí nghiệm sau đây:

+ Bản gốc hoặc bản sao có thể truy xuất nguồn gốc các Chứng nhận thử nghiệm điển hình (Type Tests certificate)/Báo cáo thử nghiệm điển hình (Test report) hoặc tên gọi khác tương đương của thiết bị theo yêu cầu tại điểm a khoản này nêu trên.

+ Chứng chỉ công nhận hoặc tài liệu chứng minh Phòng thí nghiệm đạt chứng nhận ISO/IEC 17025.

###### Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật MCCB

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |
| 5 | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |
| 6 | Số cực |  | 03 cực |
| 7 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |
| 8 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | Tùy nhu cầu sử dụng, đơn vị có thể lựa chọn MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315 A: 0,7 ÷ 1 x In. - MCCB có In > 315 A: 0,5 ÷ 1 x In. |
| 9 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/3 pha) | VAC | 230/400 |
| 10 | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | > 690 hoặc > 800 (Tùy chọn theo nhu cầu sử dụng của đơn vị) |
| 11 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 8 |
| 12 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 13 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): | A | Tùy trường hợp cụ thể và nhu cầu thực tế, đơn vị lựa chọn loại MCCB với dòng định mức phù hợp |
| 13.1 | MCCB 03 cực |  | 63, 100, 200, 250, 400, 630, 800 |
| 14 | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp B |
| 15 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA |  |
| 15.1 | MCCB có In = 50 ÷ 100 A |  | > 25 |
| 15.2 | MCCB có In = 125 ÷ 315 A |  | > 36 |
| 15.3 | MCCB có In = 320 ÷ 800 A |  | > 50 |
| 16 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu |
| 17 | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu: | Lần | (Không tải/có tải ở dòng định mức) |
| 17.1 | MCCB có In = 50 ÷ 100 A |  | 8.500/1.500 |
| 17.2 | MCCB có In = 125 ÷ 315 A |  | 7.000 /1.000 |
| 17.3 | MCCB có In = 320 ÷ 630 A |  | 4.000/1.000 |
| 17.4 | MCCB có 630 < In < 2.500 A |  | 2.500/500 |
| 18 | Phụ kiện đi kèm: |  |  |
| 18.1 | Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm |
| 18.2 | Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm |
| 18.3 | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) |  | 06 miếng (Đối với MCCB 3 cực) |
| 18.4 | Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng (Đối với MCCB 3 cực) |
| 18.5 | Mạch phụ và mạch điều khiển phục vụ thao tác đóng cắt MCCB bằng điện |  | Tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế |
| 19 | Số lượng tiếp điểm phụ |  | Tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế |
| 20 | Bề rộng của MCCB | mm | Nêu cụ thể |
| 21 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương |
| 22 | Đóng gói |  | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
| 23 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại khoản 3 Điều 6 |
| 24 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại khoản 4 Điều 3 |

    - Máy cắt điện hạ áp cách điện không khí – ACB

###### Tiêu chuẩn áp dụng:

Quyết định số 2431/QĐ-EVNHANOI ngày 19/03/2026 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội

###### Yêu cầu chung

1. Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho máy cắt hạ áp cách điện không khí (ACB) loại 3 pha, 04 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA công suất > 1.000 kVA.

2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-  Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation).

-  Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả (Verification of the calibration of overcurrent releases).

-  Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).

b. Thử nghiệm điển hình (Type test):

  - Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics):

  - Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics).

  - Đặc tính điện môi (Dielectric properties).

  - Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability).

  - Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

  - Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

  - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

  - Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity):

  - Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity).

  - Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability).

  - Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

  - Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

  - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

  - Trình tự thử nghiệm  – Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity):

  - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

  - Khả năng cắt ngắn mạch lớn nhất danh định  (Rated ultimate short-circuit breaking capacity).

  - Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

  - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

Ghi chú: Trình tự thử nghiệm ở Mục iii) trên là không áp dụng cho ACB có Ics = Icu.

c. Yêu cầu về cung cấp tài liệu chứng minh kết quả thử nghiệm điển hình:

- Tất cả các hạng mục thử nghiệm và Chứng nhận thử nghiệm điển hình (Type Tests certificate)/Báo cáo thử nghiệm điển hình (Test report) hoặc tên gọi khác tương đương của MCCB phải được thực hiện và phát hành tại một hoặc nhiều Phòng thí nghiệm được cấp Chứng nhận ISO/IEC 17025 bởi Cơ quan là thành viên của Tổ chức Công nhận các phòng thí nghiệm quốc tế (ILAC), hoặc bởi Cơ quan là thành viên thuộc các Tổ chức đã ký Thỏa thuận công nhận lẫn nhau của ILAC (ILAC MRA) cấp chứng nhận.

- Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu liên quan đến kết quả thử nghiệm và năng lực Phòng thí nghiệm sau đây:

+ Bản gốc hoặc bản sao có thể truy xuất nguồn gốc các Chứng nhận thử nghiệm điển hình (Type Tests certificate)/Báo cáo thử nghiệm điển hình (Test report) hoặc tên gọi khác tương đương của thiết bị theo yêu cầu tại điểm a khoản này nêu trên.

+ Chứng chỉ công nhận hoặc tài liệu chứng minh Phòng thí nghiệm đạt chứng nhận ISO/IEC 17025.

###### Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật ACB

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |
|  | Chủng loại |  | - 03 pha, bảo vệ bằng bộ điều khiển điện tử. - Kiểu lắp đặt: Cố định (fixed type) hoặc kéo ra được (Draw-out type) tùy thuộc thiết kế tủ điện. - Kiểu đấu nối: Đấu nối phía sau. |
|  | Số cực |  | 04 cực |
|  | Thao tác ACB |  | Có thể thao tác đóng/cắt bằng tay hoặc bằng tay và động cơ (tùy chọn). Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |
|  | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | ACB phải có nút chỉnh dòng làm việc định mức. Các mức điều chỉnh: 0,6 ÷ 1xIn. |
|  | Thời gian bảo vệ dòng quá tải |  | Điều chỉnh được |
|  | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) | VAC | 400 |
|  | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | 1.000 |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 12 |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): | A | 2.500 |
|  | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp B |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp định mức | kA |  |
| 16.1 | ACB có In = 1.000 ÷ 3.200 A |  | > 65 |
| 16.2 | ACB có In > 3.200 A |  | > 100 |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu |
|  | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu: | Lần | Không tải/có tải ở dòng định mức |
| 18.1 | ACB có In = 1.000 ÷ 3.200 A |  | 10.000/5.000 |
| 18.2 | ACB có In > 3.200 A |  | 5.000/1.500 |
|  | Thời gian cắt tối đa | ms | < 35 |
|  | Thời gian đóng tối đa | ms | < 80 |
|  | Số lượng tiếp điểm phụ |  | Tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế |
|  | Cấp bảo vệ vỏ ACB |  | Tối thiểu IP 40 |
|  | Các chức năng tùy chọn: |  | Đơn vị quy định tùy thuộc nhu cầu thực tế |
| 23.1 | - Động cơ căng lò xo điện áp nguồn nuôi (24/48/110/220 ...VDC). |  | Có/Không |
| 23.2 | - Rơ le bảo vệ quá áp/thấp áp. |  | Có/Không |
| 23.3 | - Rơ le kỹ thuật số (thiết kế dạng Module). Có thể thay đổi đặc tính cắt của ACB bằng cách thay đổi Module mà không phải thay đổi cả ACB. |  | Có/Không |
| 23.4 | - Màn hình tích hợp trên ACB để theo dõi các thông số: Dòng điện, điện áp các pha, tần số … |  | Có/Không |
|  | Phụ kiện đi kèm: |  |  |
| 24.1 | Đầu cực đấu dây loại bản đồng bao gồm các bu lông. |  | Bao gồm |
| 24.2 | Cần thao tác căng lò xo bằng tay. |  | Bao gồm |
|  | Bề rộng của ACB | mm | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương |
|  | Đóng gói |  | ACB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại khoản 3 Điều 8 |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại khoản 4 Điều 3 |

    - Biến dòng hạ áp

Áp dụng Quyết định  số 9871/QĐ-EVNHANOI ngày 27/11/2020 về việc ban hành tiêu chuẩn vật tư thiết bị trên lưới điện hạ áp trong Tổng công ty điện lực TP Hà Nội.

- Yêu cầu chung

- Yêu cầu kỹ thuật làm cơ sở cho việc thiết kế, chế tạo, thử nghiệm các biến dòng điện (TI) hạ áp chế tạo bằng epoxy đúc, lắp đặt trong nhà.

-Vận hành liên tục, trong nhà, làm mát tự nhiên (ONAN).

- Tiêu chuẩn áp dụng

- IEC 60044-1 Tiêu chuẩn biến dòng đo lường.

- Yêu cầu khác

  - Yêu cầu thử nghiêm

Yêu cầu có biên bản thí nghiệm điển hình (Type Test) và biên bản thí nghiệm xuất xưởng (Routine Test) phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60044-1.

  - Yêu cầu về cấu trúc

TI hạ áp được chế tạo bằng epoxy đúc, loại hình xuyến, có thể lồng được  thanh cái hoặc cáp (Iđm của thanh cái hoặc cáp bằng Iđm của TI).

Phải có 1 tấm biển chỉ rõ các phần đấu nối cần thiết, tỷ số biến, cực tính, cấp chính xác, dung lượng của TI.

Kích thước của TI phải đáp ứng được các ứng xuất đồng thời phát sinh do ngắn mạch.

Ổ đấu dây của TI có nắp che và có vít kẹp chì.

Đế của biến dòng điện bằng thép có khoan 2 lỗ hay 4 lỗ để dễ dàng cho việc lắp đặt.

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Kiểu |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Điện áp định mức | kV | 0.4 |
| 6 | Tần số | Hz | 50 |
| 7 | Chịu điện áp xung sét danh định | kV | 6 |
| 8 | Chịu điện áp tần số công nghiệp | kV | 3 |
| 9 | Dòng điện định mức (I1đm) | A | 2500 |
| 10 | Dòng điện thứ cấp định mức (I2đm) | A | 5 |
| 11 | Dòng điện quá tải liên tục (%I1đm) | % | 120 |
| 12 | Dòng điện nhiệt Ith | kA/s | (60-80)I1đm |
| 13 | Dòng điện động Id | kA | 2.5Ith |
| 14 | Cấp chính xác |  | 0.5 |
| 15 | Độ tăng nhiệt độ của cuộn dây ở I1đm | 0C | 60 |
| 16 | Dung lượng định mức | VA |  |
| 16.1 | Loại 2500/5A |  | 15 |
| 17 | Kích thước: - Đường kính ngoài - Đường kính trong Chiều dày | mm | Nêu cụ thể |
| 18 | Trọng lượng của 1 pha | kg | Nêu cụ thể |
| 19 | Đặc tuyến từ hoá và sai số góc pha |  | Nêu cụ thể |
| 20 | Vật liệu của các phần dẫn điện |  | Đồng |
| 21 | Kiểu các cực và đấu nối |  | Nêu cụ thể |
| 22 | Bản vẽ mô tả kích thước WxDxH |  | Nêu cụ thể |
| 23 | Biên bản thí nghiệm điển hình Type Test |  | Có |
| 24 | Biên bản thí nghiệm xuất xưởng Routine Test |  | Có |

    - Cáp hạ áp

Tiêu chuẩn áp dụng: Quyết định số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/6/2021 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội

Phần I. Yêu cầu chung:

- Thông số kỹ thuật này bao gồm phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng đối với cáp ngầm hạ áp, cách điện XLPE hoặc EPR hoặc tương đương với điện áp định mức 0,6/1/1,2kV.

- Tiêu chuẩn áp dụng:

+ TCVN 5935-1 (IEC 60502-1):  Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um = 1,2kV) đến 30kV (Um = 36kV).

+ TCVN 6612 (IEC 60228) :       Ruột dẫn của cáp cách điện.

+ TCVN 10889 (IEC 60229):      Cáp điện - Thử nghiệm trên vỏ ngoài dạng đùn có chức năng bảo vệ đặc biệt.

+ Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn.

Phần II. Thiết kế và lắp đặt:

- Cáp bọc hạ thế ruột đồng hoặc ruột nhôm loại 1 lõi, 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi, cách điện bằng chất XLPE hoặc EPR hoặc tương đương. Vật chèn kín phải liên tục và chèn theo cách sao cho không để hơi ẩm lọt vào.

- Cáp phải phù hợp với số liệu sau:

- Điện áp hệ thống danh định:	0,4kV

- Cấp cách điện:			0,6/1/1,2kV

- Hệ thống:				3 pha, 4 dây, nối đất trực tiếp

- Tần số:				50Hz

            - Số liệu thiết kế.

Cấu tạo cáp sẽ bao gồm:

- Cáp có sử dụng lớp chống va chạm cơ giới (có băng nhôm/băng thép)

- Ruột cáp (có băng dãn nở chống thấm nước dọc theo lõi)

- Lớp bọc cách điện

- Lớp vỏ bọc trong

- Lớp bảo vệ chống va đập cơ giới

- Lớp vỏ bọc ngoài

- Cáp không sử dụng lớp chống va chạm cơ giới (không có băng nhôm/băng thép)

- Ruột cáp (có băng dãn nở chống thấm nước dọc theo lõi)

- Lớp bọc cách điện

- Lớp vỏ bọc ngoài

- Với cáp nhiều lõi sẽ có thêm lớp độn tạo tròn đều cho cáp khi bện các lõi.

            - Ruột cáp.

- Ruột cáp phải là dây dẫn đồng hoặc nhôm loại nhiều sợi được ép tròn vặn xoắn, có điện trở lõi và cấu trúc lõi phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6612 (IEC 60228) class 2. Trong ruột cáp phải sử dụng loại băng giãn nở chống thấm nước khi tiếp xúc với nước (băng dãn nở chống thấm nước được đưa vào trong quá trình bện xoắn lõi).

- Với lõi cáp có tiết diện danh định nhỏ hơn 35mm2 được phép có hoặc không có băng giãn nở chống thấm nước khi tiếp xúc với nước ở trong lõi cáp.

            - Cách điện của ruột cáp.

- Chất cách điện của ruột cáp là XLPE/EPR và phải được thực hiện bằng phương pháp đùn ép. Chất cách điện được trộn phụ gia chống mối, mọt, phụ gia làm tăng tuổi thọ chất cách điện. Mặt khác, chất phụ gia không làm ảnh hưởng đến tính chất cơ, lý, cách điện...của chất cách điện.

            - Lớp vỏ bọc trong, lớp vỏ bọc ngoài.

- Lớp vỏ bọc không chứa kim loại làm bằng hợp chất nhựa dẻo PVC hoặc PE. Độ dầy lớp vỏ bọc đáp ứng theo TCVN 5935-1 (hoặc tương đương).

            - Lớp bảo vệ chống va đập cơ giới (với cáp không sử dụng lớp chống va chạm cơ giới sẽ không có phần này).

- Cáp được thiết kế có lớp bảo vệ để chống được va đập cơ giới ở dưới lớp vỏ bọc ngoài của cáp.

- Đối với cáp 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi sử dụng 02 lớp băng thép mạ kẽm.

- Đối với cáp 1 lõi sử dụng 02 lớp băng nhôm

- Độ dầy danh định của lớp giáp được quy định như bảng dưới (đáp ứng TCVN 5935-1)

| Đường kính giả định bên dưới áo giáp (mm) |  | Độ dầy danh định của mỗi dải băng (mm) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Đến và bằng | Thép hoặc thép mạ | Nhôm hoặc hợp kim nhôm |
| - | 30 | 0,2 | 0,5 |
| 30 | 70 | 0,5 | 0,5 |
| 70 | - | 0,8 | 0,8 |

- Chiều dày nhỏ nhất của lớp băng quấn không thấp hơn giá trị danh định 10%.

            - Đánh mã ký hiệu.

- Cáp phải được đánh ký hiệu rõ ràng, trên cáp có ghi rõ chủng loại, tiết diện, nhà sản xuất, năm sản xuất (hai số cuối). Các ký hiệu sử dụng phải bền chắc và đảm bảo trong suốt quá trình vận hành.

Phần III. Yêu cầu về thử nghiệm.

- Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình phải được sử dụng đối với tất cả các loại cáp ngầm được cung cấp.

- Toàn bộ thiết bị phải thông qua các cuộc thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.

- Biên bản test phải đáp ứng và đẩy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.

Phần IV. Yêu cầu khác:

- Cáp được giao trong các cuộn lô bằng gỗ với tổng trọng lượng cáp và cuộn lô tối đa không vượt quá 4.500kg với đường kính mặt lô cuốn cáp tối đa 2,2m.

- Chỉ 1 sợi cáp được cuốn vào mỗi cuộn lô.

Cáp hạ áp ruột đồng 1x300mm2 – không có băng nhôm

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Loại |  | Cáp ruột đồng |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 1x300 |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 37 - 61 |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | ≥ 20,4 |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | có |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR) | mm | ≥ 1,8 |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |
| 14 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |
| 15 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | 0C | 90 |
| 16 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |
| 17 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 0,0601 |
| 18 | Điện trở cách điện của cáp | Ω/km | Nêu cụ thể |
| 19 | Trọng lượng của lõi dxây | kg/km | Nêu cụ thể |
| 20 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |
| 21 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 22 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 23 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |
| 24 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |
| 25 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |

Cáp hạ áp ruột đồng 1x240mm2 – không có băng nhôm

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Loại |  | Cáp ruột đồng |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 1x240 |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 34 |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 17,6 – 19,2 |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | có |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE/EPR |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR) | mm | 1,7/2,2 |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |
| 14 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |
| 15 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | 0C | 90 |
| 16 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |
| 17 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 0,0754 |
| 18 | Điện trở cách điện của cáp | Ω/km | Nêu cụ thể |
| 19 | Trọng lượng của lõi dxây | kg/km | Nêu cụ thể |
| 20 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |
| 21 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 22 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 23 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |
| 24 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |
| 25 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |

Cáp hạ áp ruột nhôm 1x300mm2 – có băng nhôm

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Loại |  | Cáp ruột nhôm |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 1x300 |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 37 - 61 |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | ≥ 20,4 |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | có |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR) | mm | ≥ 1,8 |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc trong | mm | Nêu cụ thể |
| 14 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |
| 15 | Độ dày danh định mỗi lớp băng nhôm | mm | Nêu cụ thể |
| 16 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |
| 17 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | 0C | 90 |
| 18 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |
| 19 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 0,1 |
| 20 | Điện trở cách điện của cáp | Ω/km | Nêu cụ thể |
| 21 | Trọng lượng của lõi dxây | kg/km | Nêu cụ thể |
| 22 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |
| 23 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 24 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 25 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |
| 26 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |
| 27 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |

Cáp hạ áp ruột nhôm 1x240mm2 – có băng nhôm

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Loại |  | Cáp ruột nhôm |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 1x240 |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 34 |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 17,6 – 19,2 |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | có |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE/EPR |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR) | mm | 1,7/2,2 |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc trong | mm | Nêu cụ thể |
| 14 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |
| 15 | Độ dày danh định mỗi lớp băng nhôm | mm | Nêu cụ thể |
| 16 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |
| 17 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | 0C | 90 |
| 18 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |
| 19 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 0,125 |
| 20 | Điện trở cách điện của cáp | Ω/km | Nêu cụ thể |
| 21 | Trọng lượng của lõi dxây | kg/km | Nêu cụ thể |
| 22 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |
| 23 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 24 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 25 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |
| 26 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |
| 27 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |

Cáp hạ áp Cu-1x120mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1 (IEC 60502-1) |
| 5 | Loại |  | đồng |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 1x120 |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 18 |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 12,3 – 13,5 |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | Nêu cụ thể |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE/EPR |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR) | mm | 1,2/1,6 |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |
| 14 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |
| 15 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | oC | 90 |
| 16 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |
| 17 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 0,153 |
| 18 | Điện trở cách điện của cáp | Ω/km | Nêu cụ thể |
| 19 | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể |
| 20 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |
| 21 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 22 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 23 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |
| 24 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |
| 25 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |

Cáp hạ áp Cu-1x35mm2-không giáp kim loại, cách điện PVC

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1 (IEC 60502-1) |
| 5 | Loại |  | đồng |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 1x35 |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 6 |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 6,6 - 7,5 |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | Nêu cụ thể |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE/EPR |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR) | mm | 0,9/1,2 |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |
| 14 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |
| 15 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | oC | 90 |
| 16 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |
| 17 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 0,524 |
| 18 | Điện trở cách điện của cáp | Ω/km | Nêu cụ thể |
| 19 | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể |
| 20 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |
| 21 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 22 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 23 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |
| 24 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |
| 25 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |

    - Phụ kiện cáp hạ áp:

Áp dụng Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp hạ áp và phụ kiện, cáp nhị thứ trên lưới điện hạ áp trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội theo Quyết định số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/6/2021 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.

- Phạm vi.

Tiêu chuẩn kỹ thuật này bao gồm các phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng của  hộp đầu cáp cho cáp ngầm hạ áp có đặc tính chống thấm nước, ruột đồng hoặc nhôm, cáp cách điện bằng PVC, XLPE, EPR, HEPR

- Tiêu chuẩn áp dụng.

Áp dụng các tiêu chuẩn sau:

+ TCVN 5935-4 (IEC 60502-4): Yêu cầu và thử nghiệm dây cáp bọc cách điện và phụ kiện có điện áp từ 0,6kV đến 18/30(36)kV.

+ DIN EN 50393 (VDE 0278 - 393): Yêu cầu và phương pháp thử nghiệm cho  phụ kiện cáp điện phân phối điện áp 0,6/1,0(1,2) kV.

+ DIN VDE 0278-623: Tiêu chuẩn kỹ thuật cho hộp nối cáp, bịt đầu cáp và đầu cáp ngoài trời điện áp 0,6/1 kV.

- Yêu cầu kỹ thuật chung.

Vật liệu chế tạo hộp đầu cáp và hộp nối đầu cáp.

Vật liệu và các thành phần của đầu cáp và hộp nối cáp phải có các đặc tính sau:

Chống ăn mòn đặc biệt nếu xẩy ra ăn mòn điện hóa gây ra do tiếp xúc giữa các kim loại khác nhau.

Độ bền cơ học chịu các lực nén, lực uốn, lực kéo, độ mòn mỏi và lực của gió.

Khả năng chịu những ảnh hưởng của môi trường như bức xạ tia cực tím, ôxy hoá và ô nhiễm không khí.

Chống rạn nứt.

Khả năng chịu chênh lệch nhiệt độ.

Với phụ tải định mức ở điều kiện nhiệt độ đề cập trên, vật liệu không xẩy ra sự lão hoá bất thường nào.

Hơn thế nữa, cần phải xem xét đến thực tế khi vật liệu đó tiếp xúc trực tiếp với các dây dẫn mà vẫn có khả năng chịu được nhiệt độ trong thời gian ngắn mạch và quá tải mà dây dẫn được phép theo các tiêu chuẩn áp dụng.

- Hộp đầu cáp.

Hộp đầu cáp được thiết kế và chế tạo để sử dụng có hiệu quả cho việc đấu nối cáp ngầm hạ áp 01 lõi hoặc 02 lõi hoặc 03 lõi hoặc 04 lõi bọc cách điện PVC hoặc XLPE hoặc EPR ruột đồng hoặc nhôm.

Hộp đầu cáp phải bao gồm tất cả các thành phần thiết yếu để phục hồi lại lớp cách điện, vỏ bọc bên trong của từng lõi, cũng như vỏ bọc ngoài cùng của cáp ngầm được đấu nối sao cho tương đương với chính sợi cáp đó.

Hộp đầu cáp phải đi kèm theo 01 sợi tiếp địa để phục vụ đấu nối đất của sợi cáp tại đầu cáp và có tiết diện tương đương tiết diện lớp nhôm, lớp thép của sợi cáp đó.

Đầu cốt phải do chính nhà sản xuất hộp đầu cáp cấp (nằm trong danh mục phụ kiện do chính nhà sản xuất xác nhận) và phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Đầu cốt phải có mỡ bảo vệ (đi kèm) để chống oxy hóa.

- Đối với cáp trong nhà và ngoài trời ruột đồng hoặc ruột nhôm, sử dụng các chủng loại đầu cốt như sau:

+ Cáp nhôm sử dụng đầu cột xử lý đồng-nhôm.

+ Cáp đồng dùng đầu cốt đồng.

+ Hoặc sử dụng đầu cốt là vật liệu lưỡng kim (bimetal) có bulong kiểu xiết tự đứt khi có đủ lực siết chặt (bu-lông lực) để có thể đấu nối cho cáp đồng, cáp nhôm, cáp đồng-nhôm.

- Hộp đầu cáp phải thích hợp với tất cả sự khác nhau về đường kính của các loại cáp ngầm hạ áp tương đương do các nhà sản xuất khác nhau chế tạo.

- Mỗi hộp đầu cáp phải được đóng gói riêng biệt và phải có bảng liệt kê số lượng của từng loại vật liệu thuộc hộp đầu cáp và tài liệu hướng dẫn cách lắp đặt.

- Hộp nối cáp.

Hộp nối cáp được thiết kế và chế tạo để sử dụng có hiệu quả cho việc đấu nối cáp ngầm hạ áp 01 lõi hoặc 02 lõi hoặc 03 lõi hoặc 04 lõi bọc cách điện PVC hoặc XLPE hoặc EPR ruột đồng hoặc nhôm. Phù hợp đấu nối cáp trong nhà, ngoài trời, chôn ngầm trực tiếp trong đất, chôn ngầm trực tiếp trong nước và trên thang, máng cáp.

Hộp nối cáp là loại quấn băng cách điện bơm nhựa Resin (Polyurethane-PU) (hoặc Epoxy hoặc tương đương) và phải phù hợp cho việc sử dụng đối với cáp bọc cách điện PVC hoặc XLPE hoặc EPR.

Hoặc hộp nối cáp là loại sử dụng loại công nghệ cách điện được đúc sẵn (co rút nguội) bơm nhựa Resin (Polyurethanne-PU) (hoặc Epoxy hoặc tương đương) và phải phù hợp cho việc sử dụng đối với cáp bọc cách điện PVC hoặc XLPE hoặc EPR.

- Các phụ kiện dùng để đấu nối, bơm nhựa… phải được cung cấp đầy đủ kèm theo.

Lưu ý: Nhựa Resin (Polyurethane-PU) (hoặc Epoxy hoặc tương đương) được đựng trong các túi chuyên dụng có 2 ngăn (một ngăn đựng Resin, một ngăn đựng nước hóa cứng), trọng lượng các túi chuyên dụng này khoảng 500g. Không chấp nhận nhựa Resin Polyurethance-PU (hoặc Epoxy hoặc tương đương) và nước hóa cứng đựng trong thùng nhựa (hoặc tương đương).

Hộp nối cáp phải đi kèm theo 01 sợi tiếp địa để phục hồi lại lớp băng nhôm (với cáp 1 lõi, 2 lõi), lớp bằng thép (với cáp 4 lõi) của sợi cáp đó và có tiết diện tương đương tiết diện lớp nhôm, lớp théo của sợi cáp đó.

Măng sông (ống nối) phải do chính nhà sản xuất hộp nối cấp (nằm trong danh mục phụ kiện do chính nhà sản xuất xác nhận) và phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Măng sông (ống nối) phải có mỡ bảo vệ (đi kèm) để chống oxy hóa.

Sử dụng chủng loại măng sông (ống nối):

+ Sử dụng măng sông (ống nối) dạng ép phù hợp với tiết diện và chủng loại cáp sử dụng (đồng, nhôm, xử ký đồng – nhôm).

+ Hoặc sử dụng măng sông (ống nối) là vật liệu lưỡng kim (bimetal) có bu-lông kiểu xiết tự đứt khi đủ lực siết chặt (bu-lông lực).

Hộp nối cáp phải thích hợp với sự khác nhau về đường kính của các loại cáp ngầm hạ áp tương đương do các nhà sản xuất khác nhau chế tạo.

Mỗi hộp nối cáp phải được đóng góp riêng biệt và phải có bảng liệt kê số lượng của từng loại vật liệu thuộc hộp nối cáp và tài liệu hướng dẫn cách lắp đặt.

- Thử nghiệm.

Các loại  hộp nối và hộp đầu cáp chào thầu phải có các biên bản thử nghiệm điển hình phù hợp với các tiêu chuẩn áp dụng hoặc tiêu chuẩn khác tương đương hoặc tiêu chuẩn cao hơn.

Các loại  hộp nối và hộp đầu cáp chào thầu phải được thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với các tiêu chuẩn áp dụng hoặc tiêu chuẩn khác tương đương hoặc tiêu chuẩn cao hơn.

Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn áp dụng hoặc tương đương hoặc cao hơn và các tiêu chuẩn liên quan.

- Đóng gói và giao hàng.

Các đầu cáp, hộp nối phải được đóng gói trong hộp các-tông. Đóng gói phải phù hợp với việc vận chuyển bằng đường bộ, đường biển.

Hộp nối cáp hay hộp đầu cáp phải được đánh ký hiệu ở bên ngoài hoặc nếu không thể làm được thì trên bao gói phải ghi tên nhà chế tạo hoặc dấu thương mại.

Hộp nối cáp và hộp đầu cáp phải được đánh ký hiệu trên gói để người sử dụng có thể đọc được loại hộp nối cáp và hộp đầu cáp sử dụng ứng với từng loại cáp, tiết diện của cáp.

Nếu có những giới hạn cần thiết cho việc lưu kho (nhiệt độ, thời gian tối đa..) hoặc nhiệt độ lắp đặt là cần thiết thì phải được ghi trên gói hàng và nếu cần thiết thì những giới hạn đó cần phải được ghi hướng dẫn để tham khảo.

- Đào tạo.

Nhà thầu phải có chương trình đào tạo về thi công lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sủa chữa hộp nối, hộp đầu cáp cho bên mua (nếu có yêu cầu của bên mời thầu).

Đặc tính kỹ thuật phụ kiện cáp ngầm hạ áp

Hộp đầu cáp hạ áp AL/1x300mm2 co ngót nóng - kèm đầu cốt AM

Hộp đầu cáp hạ áp AL/1x240mm2 co ngót nóng - kèm đầu cốt AM

| Stt | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Loại |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN hoặc tương đương |
| 6 | Số lõi cáp/vật liệu |  | 1 lõi nhôm |
| 7 | Tiết diện cáp | mm2 |  |
| 7.1 | AL/1x300 mm2 | mm2 | 300 |
| 7.2 | AL/1x240 mm2 | mm2 | 240 |
| 8 | Loại vật liệu cách điện của cáp |  | XLPE/PVC/EPR |
| 9 | Điện áp cao nhất | kV | 1,2 |
| 10 | Phụ kiện đấu nối |  | Trọn bộ |
| 10.1 | AL/1x300 mm2 |  | Trọn bộ kèm đầu cốt đồng nhôm |
| 10.2 | AL/1x240 mm2 |  | Trọn bộ kèm đầu cốt đồng nhôm |
| 11 | Tiết diện dây nối đất | mm2 | Nêu cụ thể |
| 12 | Chiều dài dây nối đất | mm | Nêu cụ thể |
| 13 | Số lượng dây nối đất | Sợi | 01 |
| 14 | Trọng lượng | kG | Nêu cụ thể |
| 15 | Kích thước | mm | Nêu cụ thể |
| 16 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ chế tạo |  | Có |
| 17 | Danh mục (packing list) các phụ kiện do nhà S/X cung cấp (kê chi tiết số lượng, chủng loại, kích thước và cam kết số lượng đó đủ để thi công hộp nối, có xác nhận của nhà S/X và của nhà thầu) |  | Có |
| 18 | Tài liệu của kỹ thuật của đầu cốt đồng (nhôm hoặc xử lý đồng nhôm) do nhà sản xuất cấp và chứng chỉ chất lượng |  | Có |
| 19 | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test |  | Có |
| 20 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn IEC (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |

    - Đầu cốt

Tiêu chuẩn áp dụng: Quyết định số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/6/2021 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội

Phần I. Số liệu thiết kế

- Loại đai ép cho ống nối là loại lục giác.

- Điện trở của ống nối sau khi ép không vượt quá 75% của dây dẫn có chiều dài tương đương.

- Ghi nhãn: Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm/nổi không phai như sau:

+ Tên nhà sản xuất.

+ Mã hiệu của sản phẩm, loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.

+ Có các vị trí ép phải được khắc chìm

Cosse ép dây đồng

- Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiết, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt

- Cosse ép loại 01 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 16mm2 đến 150mm2.

- Cosse ép loại 02 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 185mm2 đến 400mm2.

- Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện.

- Cosse ép làm bằng đồng chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt.

Phần II. Thông tin được đưa vào tài liệu thầu

Nhà thầu phải có Phụ lục C - Đặc điểm kỹ thuật riêng và cam kết đối với từng loại cosse ép và trình cùng các tài liệu sau đây:

- Các bản vẽ chi tiết chỉ ra kích cỡ cosse ép sử dụng với các loại cáp tương ứng.

- Hướng dẫn chi tiết các sử dụng.

- Mẫu sản phẩm kèm theo.

- Nhà thầu phải đưa ra giấy chứng nhận thử nghiệm mẫu và chứng minh rằng các loại cosse ép này đã được giao và sử dụng ít nhất là 03 năm ở những nước có điều kiện khí hậu tương tự như ở Việt Nam.

Phần III. Kiểm tra và thử nghiệm

- Thử nghiệm phải thực hiện trên các mẫu lấy bất kỳ từ lô vật liệu được cung cấp phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng.

- Thử nghiệm xuất xưởng: Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC, AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

+ Kiểm tra các kích thước

+ Kiểm tra các ký hiệu

- Thử nghiệm điển hình: Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật  này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC, AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

+ Đo điện trở tiếp xúc.

+ Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức.

+ Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp.

+ Thử chu kỳ nhiệt gồm 250 chu kỳ.

+ Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC tiêu chuẩn

+ Nội dung biên bản thử nghiệm phải trình bày tất cả các thông tin như tên, địa chỉ, chữ ký và / hoặc con dấu của phòng thí nghiệm, (ii.) các mẫu thử, hạng mục kiểm tra, các tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, vị trí thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử, kết quả thử, sơ đồ mạch, vv, và (iii.) thông số, loại sản phẩm, nhà sản xuất, nước xuất xứ, chi tiết kỹ thuật của sản phẩm được thử nghiệm để xem xét chấp nhận được.

Phần IV.  Đóng gói và giao hàng

Khi giao hàng các vật tư phải được đóng gói trong các thùng gỗ/các-tông

Đặc tính kỹ thuật và cam kết

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |
| 6 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác |
| 7 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 |  |
|  | C 35 |  | 35 |
|  | C 120 |  | 120 |
|  | C 300 |  | 300 |
| 8 | Khả năng chịu được dòng điện liên tục | A |  |
|  | C 35 |  | 170 |
|  | C 120 |  | 380 |
|  | C 300 |  | 670 |
| 9 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | kA/s |  |
|  | C 35 |  | Nêu cụ thể |
|  | C 120 |  | Nêu cụ thể |
|  | C 300 |  | Nêu cụ thể |
| 10 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Nêu cụ thể |
| 11 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Nêu cụ thể |
| 12 | Ghi nhãn |  | Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền |
| 13 | Bao gói |  | Phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
| 14 | Tài liệu kỹ thuật. bản vẽ chế tạo |  | có |
| 15 | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test |  | có |

    - Ống nhựa gân xoắn

Tiêu chuẩn áp dụng: Áp dụng TCVN 8699:2011 Mạng viễn thông - ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm - yêu cầu kỹ thuật

  - Ống nhựa gân xoắn HDPE một lớp

Là loại ống có mặt cắt ngang là hình tròn, mặt trong ống trơn phẳng, mặt ngoài có gân xoắn nổi dạng hộp (Hình 1).

Hình 1 - Ống nhựa gân xoắn HDPE một lớp

  - Yêu cầu kĩ thuật

- Yêu cầu về hình thức ngoại quan của ống

Bề mặt ống HDPEp; HDPEt cả trong và ngoài đều phải trơn nhẵn, không lồi lõm, méo và không có vết xước, nứt hoặc khuyết tật khác làm hại vỏ cáp.

Các đầu ống HDPEp; HDPEx; HDPEt phải cắt vuông góc với trục ống và phải thẳng nhẵn, không xờm, không sắc cạnh.

- Màu sắc

Ống nhựa HDPE sử dụng trong công trình ngầm được qui định là màu cam.

Màu sắc của ống HDPE phải đồng nhất trên toàn bộ mặt ống, không biến màu theo thời gian và môi trường.

- Sai lệch về các kích thước

Sai lệch về đường kính và chiều dài ống HDPE được quy định trong bảng sau:

Đơn vị tính bằng milimét

| Ống HDPE | Đường kính trong (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Độ cao bước ren (h), mm | Độ dày thành ống (a), mm | Bước ren (a),mm | Độ dài chế tạo (L),m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 195/150 | 150±4,0 | 195±4,0 | 22 ± 0,5 | 2,8 ± 0,4 | 30 ± 1,0 | 500 |

- Bộ nối ống nhựa HDPE

- Bộ nối ống xoắn được chế tạo là đoạn ống xoắn có cùng bước ren với loại ống nối để vặn vào đầu ống nối và quấn băng.

Kích thước cụ thể các bộ nối ống xoắn như Bảng sau:

Đơn vị tính bằng milimét

| Ống HDPE | Đường kính ngoài (mm) | Độ cao bước ren (h), mm | Độ dày thành ống (a), mm | Bước ren (a),mm | Độ dài chế tạo (L),m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 195/150 | 202 ± 4,0 | 22 ± 0,5 | 2,8 ± 0,4 | 45 ± 1,5 | 250 |

- Độ bền của ống trong môi trường hóa chất

Dung dịch thử nghiệm độ bền chịu ăn mòn hóa học.

| Loại dung dịch thử nghiệm | Nồng độ dung dịch |
| --- | --- |
| NaCl | 10% |
| H2SO4 | 30% |
| HNO3 | 40% |
| NaOH | 40% |
| Ethyl alcohol | 95% |

- Độ biến dạng hình học của ống (DY)

Gia tải nén ống một đoạn so với vị trí ban đầu là DY = 5 %, quan sát ngoại quan của ống tại thời điểm này. Ống bị nén đến 60 % đường kính ngoài mà ống không bị vỡ, ống trở lại 90 % đường kính ban đầu sau 10 giờ.

    - Ống co nhiệt hạ thế

Áp dụng theo tiêu chuẩn ANSI/IEEE C37.20

Phạm vi

Ống gen co nhiệt có khả năng co lại khi gặp nhiệt độ cao và chống cháy rất tốt, bảo vệ môi trường, máy móc khỏi nguy cơ cháy nổ. Dây gen co mềm, dẻo, ổn định, nhiệt độ co thấp, thời gian xảy ra hiện tượng co nhanh. Ống gen co nhiệt chuyên dùng trong gia công tủ điện đấu nối dây dẫn để bọc thanh cái.

Ống gen co nhiệt cách điện được ứng dụng rất rộng rãi trong ngành điện. Gen co nhiệt được sử dụng chủ yếu trong việc bảo vệ, che chắn các mối hàn nối dây, các đầu dây cần bịt kín, đầu nối dây với các chân cắm, bảo vệ các chi tiết kim loại hở như thanh cái trong tủ điện, chống rỉ sét, ăn mòn…

Yêu cầu cụ thể như sau:

+ ống co nhiệt hạ thế chi tiết như sau:

| Mã kích thước (Đường kính trước/sau khi co) | Đường kính khi giãn nở tối thiểu (mm) | Đường kính khi thu nhỏ tối đa (mm) | Độ dày thành ống sau khi co (mm) | Ứng dụng cho cáp/thanh cái (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Φ 50 / 25 | 50.0 | 25.0 | 1.10 | 27.5 - 45.0 |

Yêu cầu kỹ thuật

Đường kính: Từ Ф2 ± 0.3m đến Ф120
	Chiều dài: tối đa 100 mét/cuộn
	Sau khi co hoàn toàn đường kính bên trong: ≤2.00mm, độ dày: 0,46 ± 0.08mm);

Nhiệt làm việc: -55 ℃ ~ 125 ℃, nhiệt độ co: 125℃;
	Tỉ lệ co theo chiều ngang: ≥50%, Tỉ lệ có theo chiều dọc: ≤8%;
	Điện áp cách điện: 600V;
	Màu sắc: Đen, đỏ, xanh, vàng.

Đặc điểm
	Chống tia UV
	Không sinh ra Halogen
	Không bị ăn mòn, chịu được lửa
	Khả năng chống dòng rò theo IEC 112
	Khả năng co dãn cao
	Bảo vệ chống ăn mòn
Vật liệu
	Cross-linked polyolefin
	Nhiệt độ vận hành: -40 độ C đến 105 độ C
	Nhiệt độ co: 125 độ C
	Một vài thông số của gen co nhiệt:
	Độ dày:    1.5 – 2.5mm
	Chiều dài cuộn:     15 – 20 – 25 – 50 một
	Tỷ lệ co:     > 50%
	Độ đàn hồi:     > 400%
	Lực căng:     > 12 Mpa
	Chống dòng rò: Tiêu chuẩn IEC 112
	Vật liệu: XLPE cách điện

    - Biển báo an toàn các loại

Tiêu chuẩn áp dụng: Áp dụng theo Thông tư số 41/2025/TT-BCT ngày 22/06/2025 của Bộ Công Thương Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện

Đơn vị đo lường: mm.

- Được làm bằng kim loại hoặc composite.

- Nền biển và chữ viết nội dung của được làm (sơn) bằng chất liệu phản quang.

- Biển được đột khuy 4 góc (lỗ đột f2) để phục vụ công tác treo biển nhánh.

- Nội dung biển và kiểu chữ trên biển: Theo bản vẽ trong hồ sơ thiết kế đã được duyệt.

    - Mốc báo hiệu cáp

Theo thông báo 769/TB-EVNHANOI ngày 11/8/2023 về quy định tạm thời bố trí mốc báo hiệu cáp ngầm, hầm nối cáp.

1. Mốc báo hiệu cáp bằng sứ:

+ Mốc báo cáp được đúc nguyên khối hình trụ, làm bằng sứ có tráng men có chữ “CÁP NGẦM ĐIỆN LỰC 22kV”; viền, chữ và mũi tên màu xanh, in chìm 1÷2 mm; nền màu trắng.

+ Mốc báo cáp được đúc nguyên khối hình trụ, làm bằng sứ có tráng men có chữ “CÁP NGẦM ĐIỆN LỰC 0,4kV”.

+ Đường kính mốc báo hiệu cáp: 80mm

+ Độ dầy mốc báo hiệu cáp: 40mm

+ Viền xanh xung quanh nét 1mm.

+ Đường viền, mỗi tên, các chữ in trên mốc báo cáp đều màu xanh chìm 2 mm; nền màu trắng.

    - Tiêu chuẩn mạ kẽm nhúng nóng

(Văn bản số 3764EVN/ĐLHN-P04 ngày 19/8/2004)

1. Phạm vi:

Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho các chi tiết chế tạo bằng sắt và lớp mạ kẽm nhúng nóng trên bề mặt hệ thống các chi tiết trên đường dây và trạm biến áp; hệ thống tiếp địa đường dây và trạm biến áp; bu lông và đai ốc để bảo vệ chống ăn mòn do tác động của môi trường.

2. Yêu cầu kỹ thuật:

- Tất cả các chi tiết chế tạo bằng sắt phải được chế tạo theo đúng bản vẽ kỹ thuật, đảm bảo về kích thước và trọng lượng của chi tiết, chiều cao đường hàn 6  10mm

- Các chi tiết phải được chế tạo từ thép CT3.

- Trước khi nhúng vào kẽm nóng chảy, các chi tiết phải được làm sạch bề mặt để không còn vết dầu mỡ, sơn, lớp thép cán, rỉ… mà mắt thường có thể phát hiện được, sau đó được xử lý trong chất trợ dung.

Việc làm sạch bề mặt và xử lý trong chất trợ dung phải thực hiện theo quy trình công nghệ đã được duyệt.

- Các lỗ bu lông, trục xuyên qua phải được gia công chính xác theo đường kính đã tính đến bề dày lớp phủ. Sau khi phủ không cho phép sửa lại lỗ.

- Kẽm dùng để phủ phải đạt chất lượng theo bảng 1:

Bảng 1:

| Thành phần hoá học (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hàm lượng kẽm không thấp hơn | Hàm lượng tạp chất không lớn hơn |  |  |  |  |  |  |
|  | Chì | Cadimi | Sắt | Đồng | Thiếc | Asen | Cộng |
| 98,5 | 1,4 | 0,2 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 1,5 |

Hàm lượng kẽm nóng chảy trong bể khi nhúng không thấp hơn 98,3%.

- Quá trình phủ kẽm nhúng nóng phải thực hiện theo quy trình công nghệ đã được duyệt.

- Lớp phủ phải đều, liên tục và bám dính chắc vào kim loại nền. Không cho phép có các vết nứt, vết lồi nhọn, giọt bọt khí, vết đọng, xỉ kẽm và chất trợ dung, vết tích tụ, những chỗ bị dày thêm, các hạt kẽm cứng, vết lõm do làm hoặc kẹp để lại trên bề mặt lớp phủ.

- Tuỳ theo độ nhám và thành phần của kim loại nền, lớp phủ có thể có màu sắc từ bạc trắng đến xám. Bề mặt lớp phủ có thể nhẵn hoặc nhám.

Sự khác nhau về màu sắc và độ nhám của lớp phủ không bị coi là dấu hiệu của phế phẩm.

- Độ dầy trung bình lớp phủ tương ứng với khối lượng kẽm trên một đơn vị diện tích bề mặt được quy định trong bảng 2:

Bảng 2:

| Loại chi tiết | Độ dày trung bình (µm) | Khối lượng kẽm trên một đơn vị diện tích bề mặt (g/m2) |
| --- | --- | --- |
| Chi tiết kết cấu có bề dày: |  |  |
| < 6mm | 100 | 710 |
| ≥ 6mm | 110 | 781 |
| Chi tiết chôn dưới đất (cọc và dây tiếp địa) | 120 | 825 |
| Bu lông, đai ốc, vòng đệm | 55 | 390 |

Độ dày cục bộ nhỏ nhất của lớp phủ không được nhỏ hơn 90% độ dày quy định trong bảng 2.

Độ dày lớp phủ quy định trong bảng 2 có thể lớn hơn (trừ bu lông, đai ốc) nhưng không vượt quá 200 µm.

- Bu lông phải được phủ sau khi gia công ren và không được ren lại sau khi phủ. Đai ốc được gia công ren lại sau khi phủ nhưng phưng phải tính toán sao cho sau khi phủ và ren lại đảm bảo khe hở giữa bu lông và đai ốc nằm trong giới hạn dung sai theo TCVN 1917-76.

- Khi lắp ráp tại hiện trường, các chỗ khuyết tật do vận chuyển phải được xử lý bằng sơn có hàm lượng bột kẽm cao hơn 80% với độ dày không nhỏ hơn 90 µm hoặc bằng cách phun kẽm với độ dày không nhỏ hơn 120 µm.

3. Đặc tính kỹ thuật và cam kết:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sắt chế tạo | Đơn vị sản xuất |  |  |
| 2 | Yêu cầu sản phẩm | Chủng loại, quy cách | Đúng bản vẽ thiết kế |  |
| 3 | Bulông, êcu | chế tạo theo TCVN | Đáp ứng |  |
| 4 | Đơn vị gia công mạ |  |  |  |
| 5 | Thành phần hoá học: |  |  |  |
|  | - Hàm lượng kẽm | % | ≥ 98,5 |  |
|  | - Hàm lượng tạp chất |  |  |  |
|  | + Chì | % | ≤ 1,4 |  |
|  | + Cadimi | % | ≤ 0,2 |  |
|  | + Sắt | % | ≤ 0,05 |  |
|  | + Đồng | % | ≤ 0,02 |  |
|  | + Thiếc | % | ≤ 0,04 |  |
|  | + Asen | % | ≤ 0,01 |  |
| 6 | Độ dày trung bình của lớp mạ kẽm: |  |  |  |
|  | - Chi tiết kết cấu có bề dày < 6mm | µm | 100 |  |
|  | - Chi tiết kết cấu có bề dày ≥ 6mm | µm | 110 |  |
|  | - Chi tiết chôn dưới đất | µm | 120 |  |
|  | - Bu lông, đai ốc, vòng đệm | µm | 55 |  |
|  | - Bu lông, đai ốc, vòng đệm | µm | 55 |  |
|  | - Độ dày trung bình lớn nhất (Trừ bu lông, đai ốc) | µm | < 200 |  |

    - Vật liệu xây dựng

+ Các tiêu chuẩn và yêu cầu áp dụng chung đối với vật liệu xây dựng:

| 1 | Thép cốt bê tông cán nóng | TCVN 1651:2008 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Thép cacbon cán nóng dùng trong xây dựng | TCVN 5709:2009 |
| 3 | Xi măng poóclăng | TCVN 2682:2020 |
| 4 | Cát xây dựng - yêu cầu kỹ thuật | TCVN 7570:2006 |
| 5 | Cát mịn để làm bê tông và vữa xây dựng. Hướng dẫn sử dụng | TCVN 10796:2016 |
| 6 | Đá dăm, sỏi dăm, sỏi dùng trong xây dựng | TCVN 7570:2006 |
| 7 | Nước cho bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật | TCVN 4506:2012 |
| 8 | Kim loại - Phương pháp thử kéo | TCVN 197-1:2014 |
| 9 | Kim loại - Phương pháp thử uốn | TCVN 198:2008 |
| 10 | Xi măng - Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử | TCVN 4787:2009 |
| 11 | Cát xây dựng - Phương pháp lấy mẫu | TCVN 7572-1:2006 |
| 12 | Cát xây dựng - Phương pháp thử | TCVN 7572:2006 |
| 13 | Bê tông nặng - Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử | TCVN 3105:2022 |

+ Các yêu cầu chi tiết khác đối với vật liệu xây dựng:

a. Xi măng

Xi măng phải được bảo quản trong kho kín, đảm bảo không để đóng cục hay ẩm ướt trong suốt quá trình vận chuyển và lưu kho.

Khi xi măng giao dưới dạng bao thì phải còn nguyên niêm và nhãn trên bao. Số lượng xi măng phải có đủ tại công trường để đảm bảo quá trình thi công liên tục.

b. Cát

Cát phải được lấy từ nơi có khả năng cung cấp cát có phẩm chất đều đặn và đủ khối lượng theo tiến độ trong suốt quá trình thi công công trình.

Cát phải bảo quản tại sân bãi không để đất, rác hoặc tạp chất khác lẫn vào.

Cát dùng trộn bê tông xây phải đáp ứng các yêu cầu sau:

| Mô đun độ lớn | > 2 |
| --- | --- |
| Khối lượng thể tích xốp (kg/m3) | > 1300 |
| Sét, á sét, các tạp chất ở dạng cục | Không |
| Phần trăm khối lượng lượng hạt trên 5mm | < 10 |
| Phần trăm khối lượng lượng hạt dưới 0.14mm | < 10 |
| Phần trăm khối lượng bùn, bụi, sét | < 3% |

c. Đá dăm, sỏi dăm

Đá dăm, sỏi dăm phải được lấy từ nơi có khả năng cung cấp có phẩm chất đều đặn, đủ khối lượng theo tiến độ trong suốt quá trình thi công công trình.

Đối với kết cấu bê tông cốt thép, kích thước hạt đá dăm, sỏi dăm lớn nhất không được vượt quá khoảng cách thông thủy nhỏ nhất giữa các thanh cốt thép.

Đá, sỏi phải được rửa sạch, phân loại. Sân bãi để đá, sỏi phải sạch không để đất cũng như các loại rác, tạp chất khác lẫn vào.

| Đường biểu diễn thành phần hạt | TCVN 7570:2006 |
| --- | --- |
| Cường độ | 400.105 N/m2 |
| Phần trăm hạt thoi dẹt | 35% |
| Phần trăm hạt phong hóa, mềm yếu | 10% |
| Phần trăm khối lượng cục sét | < 0.25% |
| Phần trăm khối lượng bùn, bụi, sét | < 3% |

d.  Nước

Tất cả nước dùng để trộn bê tông phải là nước sạch, không ăn mòn đối với bê tông, không có dầu, axit, chất kiềm và những chất hữu cơ gây hại đến quá trình đông kết.